„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

за участие в открита процедура

за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки

с предмет:

„Доставка на кабелни разпределителни шкафове“

РЕФ. № РРD 15 – 112

Съдържание

- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

- Обявление за обществена поръчка

- Описание на обекта и предмета на поръчката

- Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката

- Указания за изготвяне на офертата за участие

- Образец на оферта

- Образец на Техническо предложение

- Образец на Ценово предложение

- Проект на рамково споразумение

- Образци на декларации и банкови гаранции

І. Решение за откриване на процедура за възлагане на  обществена поръчка

(прилага се изготвеното и подписано решение по образеца на АОП)

ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

(прилага се изготвеното обявление по образеца на АОП)

ІІІ. Описание на ОБЕКТА И предмета на поръчката

„ЧЕЗ Разпределение България” АД открива и провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, реф. № PPD 15-112.

1. Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявани чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на кабелни разпределителни шкафове, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 /две/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи“;

Обособена позиция 2 – „Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски“.

Всеки участник може да участва за една или повече обособени позиции.

Участниците задължително оферират всички видове кабелни разпределителни шкафове от обособената позиция от предмета на поръчката, за която участват.

В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, той ги подрежда в офертата си по приоритет и трябва да представи доказателства, че покрива минималните изисквания за съответния брой обособени позиции.

Ако при разглеждане и проверка на приложените към офертата документи и информация комисията установи, че участникът не отговаря на минималните изисквания по всички показатели за всички посочени от него обособени позиции, за които кандидатства, комисията ще го допусне до по-нататъшно участие само за тези обособени позиции, за които отговаря на всички предварително обявени условия.

В резултат на тази процедура Възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 /четири/ години за всяка обособена позиция поотделно с петима потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, то Възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от пет потенциални изпълнители за съответната обособена позиция.

Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител/и по рамково/и споразумение/я се извършва по реда на ЗОП и настоящата документация. Критерият за оценка е „най – ниска цена“.

На първо място се класира участникът по всяка обособена позиция, предложил най-ниска обща стойност за изпълнение предмета на поръчката.

С рамковото споразумение се определят предварително условията на договорите, които ще бъдат сключвани в периода на действието му, включително условията относно цените на предстоящите доставки по конкретни договори, сключени въз основа на рамковото споразумение. При сключването на договорите въз основа на сключените рамкови споразумения, не може да бъдат променяни условия по рамковото споразумение, освен тези, за които изрично е определено, че може да бъде договорено друго в договора. Независимо от това, при никакви обстоятелства, с договора не могат да се променят съществено условията по сключеното рамково споразумение.

Неразделна част от рамковото споразумение е проектът на конкретен договор, в който е определен редът за неговото сключване.

За сключването на всеки конкретен договор за доставка, който се възлага по рамковото споразумение с предмет: „Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, Възложителят ще провежда предвидената в ЗОП процедура, за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение проведе последващо  договаряне като изпраща покана за участие до всички лица, с които има вече сключено рамково споразумение и ще определя изпълнител на съответния договор, на база критерий: „най-ниска цена“.

В поканата за участие при провеждане на последващи процедури предвидени в ЗОП за възлагане на конкретна обществена поръчка за доставка и сключване на конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение, ще се определят ориентировъчните количества и видът стоки, които ще се доставят за определен от Възложителя период от времe. На база ориентировъчните количества ще бъде определена максималната стойност на конкретен договор.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения по реда на чл. 73 от ЗОП потенциален изпълнител при спазване на реда на чл.74 от ЗОП съгласно чл. 93в от ЗОП.

2. Техническите изисквания за изпълнение на поръчката за двете обособени позиции са посочени в раздел ІV „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ от настоящата документация и представляват Приложение № 2 към рамковото споразумение

ІV.Технически изисквания И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ІV.1. Технически изисквания И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Наименование на материала: Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни

Съкратено наименование на материала: КРШ НН, полиестерни

Област: D – Кабелни линии НН	Категория: 24-1 - Разпределителни  уредби НН

Мерна единица: Брой	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение от затворен тип за работа на открито на публично достъпни места съгласно БДС EN 61439-1 и БДС ЕN 61439-5 или еквиваленти, поместени в шкафове, състоящи се от обвивка и основа (пиедестал), изработени от стъклоусилен термореактивен листов формовъчен компаунд (SMC) съгласно серията стандарти БДС EN 14598-1,2 и 3 или еквиваленти. Основите (пиедесталите) на обвивките се доставят в две разновидности според височината на отделенията за присъединяване на входящите и изходящите кабели, както са показани на фиг. 1 и таблиците в т. 7 по-долу.

За осигуряване на стабилност на механичната конструкция в условията на експлоатация шкафовете се монтират върху стабилизираща плоча.

На вратата на обвивката от външната страна е поставена предупредителна табела „Внимание! Опасност от поражение от електрически ток!”, изработена от самозалепващо фолио, със символи и цветове съгласно серията стандарти  ISO 3864-1, 2 и 3 или еквиваленти, както е показано на фиг. 2 по-долу.

Кабелните разпределителни шкафове са съоръжени с предпазител-разединители с вертикална конструкция размер 2 и размер 3, съгласно БДС EN 60947-3 или еквивалент, за монтиране на хоризонтални събирателни шини с междуосево разстояние 185 mm с обявен работен ток съответно 400 А  и 630 А, съгласно таблиците в т. 7 по-долу.

Кабелните разпределителни шкафове се доставят напълно сглобени, като всички вътрешни електрически и механични връзки и конструктивни части се свързват на отговорност на производителя.

Използване:

Кабелните разпределителни шкафове се използват за разпределение на електрическата енергия и за управление и защита от свръхтокове на кабелни линии НН.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Кабелните разпределителни шкафове трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и нормативно-технически документи, и на техните валидни изменения и поправки:

- БДС EN 61439-1:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)”;

- БДС EN 61439-5:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Комплектни комутационни устройства, предназначени за разпределяне на енергия в електрическите мрежи за обществени места (IEC 61439-5:2010);

- БДС EN 14598-1:2006 „Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 1: Означаване”;

- БДС EN 14598-2:2006 „Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания”;

- БДС EN 14598-3:2006 „Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 3: Специфични изисквания”;

- БДС EN 62208:2011 „Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Общи изисквания (IEC 62208: 2011)”;

- БДС 12440:1974 „Шини пресувани за електротехнически цели от алуминий и алуминиеви сплави”;

- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ); и

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението,

от 6.07.2001 г...., (Наредба за СНН).

Изисквания към документацията и изпитванията:

| № по ред | Документ | Приложение № (или текст) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно обозначение на типовете на обвивките, основите и стабилизиращите плочи, производителя и страна на произход и последно издание на каталога на производителя. |  |
| 2. | Точно обозначение на типовете на вертикалните предпазител-разединители и на предпазителите и съответно производителите, страна на произход и последно издание на каталозите на производителите. |  |
| 3. | Техническо описание на кабелните разпределителни шкафове -обвивки, основи и стабилизиращи плочи, комутационни апарати и др. комплектуващи изделия и съоръжения, конструктивни механични характеристики, гарантирани параметри, тегла и др. |  |
| 4. | Чертежи с размери |  |
| 5. | Експлоатационна дълготрайност, (min 30 години) |  |
| 6. | Инструкции за монтиране и поддържане |  |
| 7. | Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи” по-горе |  |
| 8. | Протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 или еквиваленти, проведени от независима изпитвателна лаборатория на най-малко един типов представител, с приложени резултати от изпитванията – заверени копия |  |
| 9. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 8 – заверено копие |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. Каталозите, декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.

Технически данни

- Характеристики на работната среда

| № по ред | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Максимална температура на околната среда | + 40°С |
| 1.2 | Минимална температура на околната среда | Минус 25°С |
| 1.3 | Относителна влажност при 25°С | До 100 % |
| 1.4 | Надморска височина | До 2000 m |
| 1.5 | Степен на замърсяване на околната среда съгласно БДС EN 61439-1 или еквивалент | 3 |
| 1.6 | Условия на работа | На открито |

2. Параметри на разпределителната мрежа

| № по ред | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на разпределителната мрежа | TN-C |

3. Общи технически параметри и характеристики

| № по ред | Параметър/ характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Брой на фазите | 3 |  |
| 3.2 | Обявено работно напрежение на веригите, Ue | min 400 V |  |
| 3.3 | Обявена честота, fn | 50 Hz |  |
| 3.4 | Обявено напрежение на изолацията, Ui | min 500 V |  |
| 3.5 | Обявено издържано импулсно напрежение на веригите, Uimp | min 6 kV |  |
| 3.6 | Обявен ток на главната верига, In | 400 A за КРШ НН - 4, -5, -6 и -7; и 630 А и 400 А за КРШ – 4PL, -5PL, -6PL и -7PL |  |
| 3.7 | Обявен ток на термична устойчивост, Icw | min 25 kA / 1 s |  |
| 3.8 | Обявен ток на динамична устойчивост, Ipk | min 52,5 kA |  |
| 3.9 | Обявен ток при късо съединение, Icf | min 25 кА |  |
| 3.10 | Предназначение за местоположението на използване (монтиране) | На открито на обществено достъпни места |  |
| 3.11 | Защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалент | min IP 44 при затворена врата min IP 20 при отворена врата |  |
| 3.12 | Защита срещу външни механични удари | Механичната конструкция трябва да осигурява защита срещу външни механични удари с енергия 20 J, съответстваща на код IK10 съгласно БДС EN 50102 или еквивалент, или по-голяма. |  |
| 3.13 | Работен температурен диапазон | Обвивките, включително външните врати и основите трябва да запазват своите качества при температури на въздуха в околната среда в границите от минус 25°С в областта на отрицателните температури до + 40°С в областта на положителните температури, като средните температури не надвишават + 35°С. |  |
| 3.14 | Работа в условията на атмосферна влажност | Обвивките трябва да осигуряват работоспособността на комутационните апарати и съоръжения при относителна влажност до 100 % при температури до + 25°С. |  |
| 3.15 | Листов формовъчен компаунд (SMC) | - | - |
| 3.15.1 | Сравнителен показател за устойчивост срещу пропълзяващи токове - CTI | 600 |  |
| 3.15.2 | Електрическа якост на изолацията - Еs | min 15 kV/mm |  |
| 3.15.3 | Повърхностно съпротивление – σе | min 1011 Ω |  |
| 3.15.4 | Коефициент на диелектрично разсейване - Tan δ 100 | max 0,01 |  |
| 3.15.5 | Категория на горимост | V-0 или по-висока |  |
| 3.15.6 | Съдържание на стъкловлакна | (22,5 ÷ ÷ max 30)) mass-% Да се посочи |  |
| 3.15.7 | Устойчивост на химически съединения | Устойчивост най-малко на автомобилни горива, моторни масла, разтворители, сярна и фосфорна киселина, епоксидни смоли и алкохоли |  |

4. Характеристики на механичната конструкция

| № по ред | Характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Механична конструкция | а) Шкафове, състоящи се от обвивка, монтирана на основа (пиедестал), изработени от стъклоусилен термореактивен листов формовъчен компаунд (SMC) съгласно серията стандарти БДС EN 14598-1, -2 и -3 или еквивалент. |  |
|  |  | б) Обвивките и основите на кабелните разпределителни шкафове са изработени от отделни плоскости с правоъгълни форми с дебелина min 3 mm |  |
|  |  | в) Обвивките и основите на кабелните разпределителни шкафове трябва да бъдат със светло сив цвят, препоръчително RAL 7035. |  |
|  |  | г) Пресованите във формования стъклоусилен полиестер резбови втулки/гайки трябва да бъдат изработени от месинг или друга подходяща за целта устойчива на корозия метална сплав. |  |
|  |  | д) Използваните механични връзки за свързване на отделните плоскости в обща конструкция не трябва да позволяват възможност за демонтирането на плоскостите от външната страна на шкафовете (демонтажът е възможен единствено при счупване/повреждане на свързващите елементи). |  |
|  |  | е) При свързването на плоскостите не трябва да се правят механични връзки посредством винтови съединения, включително и чрез самонарезни винтове, директно във формования стъклоусилен полиестер. |  |
|  |  | ж) Свързването на обвивките с основите трябва да бъде извършено с устойчиви на корозия проходни болтове (за целта не могат да се използват пресовани във формования стъклоусилен полиестер втулки/гайки с резба. |  |
|  |  | з) Използваните метални резбови и др. съединения за свързване на отделните плоскости не трябва да излизат извън ограждащите стени на конструкцията. |  |
|  |  | и) За осигуряване стабилност на кабелните разпределителни шкафове в условията на експлоатация основите се монтират върху стабилизиращи плочи. |  |
|  |  | к) Болтовите съединения за фиксиране на основите към стабилизиращите плочи, ако те представляват отделна част, трябва да бъдат устойчиви на корозия. |  |
|  |  | л) Конструкцията и формата на покрива на кабелните разпределителни шкафове трябва да предпазва от стичането на вода по вратата и да не позволява задържането на водата при валежи от дъжд и топене на сняг. |  |
|  |  | м) За предпазване на вътрешността на кабелните разпределителни шкафове от кондензация на водни пари, съответно корозия на металните части и пропълзяване на токове по изолационните повърхности, конструкцията трябва да осигурява ефективна вентилация. |  |
| 4.2 | Изпълнение | а) Изпълнението на шкафовете, включително и на вратите, трябва да гарантира достатъчна устойчивост в случаите на слягане на почвата и на причинените от движението на транспортни средства вибрации. |  |
|  |  | б) Повърхностите на отделните плоскости трябва да бъдат гладки. По тях не трябва да се забелязват стъкловлакната и дефекти като шупли, петна, включвания, пукнатини и т.н. |  |
|  |  | в) Ъглите на отделните плоскости трябва да бъдат заоблени без наличието на остри ръбове по тях. |  |
|  |  | г) Вратите на кабелните разпределителни шкафове (препоръчително и страничните плоскости) трябва да бъдат релефни (набраздени), за да се затруднява залепването на плакати, обяви, рекламни материали и т.н. |  |
| 4.3 | Обвивки | а) Размерите на обвивките трябва да осигуряват достатъчно вътрешно пространство (обем) за разполагане и подреждане на вертикалните предпазител-разединители, както са специфицирани в т. 8.1 и т. 8.2 по-долу, хоризонтални събирателни шини с междуосево разстояние 185 mm и т.н., и свободно монтиране на присъединяваните кабелни линии. |  |
|  |  | б) Размерите на обвивките трябва да съответстват на посочените в таблиците в т. 7 по-долу. |  |
|  |  | в) От вътрешната страна на задната плоскост (гърба) на обвивката трябва да бъдат формовани достатъчен брой изолиращи опори с пресовани в тях резбови втулки/гайки М12, осигуряващи междуосеви разстояния 185 mm между фазовите събирателни шини и не по-малко от 200÷220 mm между най-долната фазова шина и PEN-шината. |  |
|  |  | г) Изолиращите опори с пресовани в тях резбови втулки/гайки трябва да се осигуряват стабилност на закрепването на събирателните шини по цялата им дължина, съответно на монтираните на тях вертикални предпазител-разединители, и да се гарантира устойчивост срещу пропълзяващи токове. |  |
| 4.4 | Врати | а) Вратите трябва да бъдат закрепени към страничната вертикална плоскост (стени) на обвивките най-малко с два шарнира (панти), които трябва да позволяват отваряне под ъгъл най-малко 90°. |  |
|  |  | б) Шарнирите (пантите) не трябва да бъдат достъпни, когато вратата се намира в затворено положение. |  |
|  |  | в) Шарнирите (пантите) трябва да бъдат изработени от стъклоусилен полиестер или друг полимерен материал с висока устойчивост на корозия или от неръждаема стомана. |  |
|  |  | г) Конструкцията на шарнирите (пантите) трябва да позволява вратите да се демонтират и да се монтират отново без употребата на инструменти. |  |
|  |  | д) Вратите трябва да бъдат съоръжени с механизъм, посредством който да се блокират сигурно в отворено положение срещу нежелано затваряне при силен вятър или по друга причина. |  |
|  |  | е) Вратите и заключващите устройства трябва да работят свободно без заклинване (заяждане) в температурен диапазон от минус 25°С до плюс 40°С. |  |
|  |  | ж) На вратите от външната страна трябва да бъде поставена предупредителна табела „Внимание! Опасност от поражение от електрически ток!”, както е показано на фиг. 2 по-долу. |  |
|  |  | з) От вътрешната страна на вратите трябва да бъде поставен подходящ джоб (калъф) с електрическата схема. |  |
| 4.5 | Заключващи устройства | а) Вратите трябва да бъдат съоръжени със заключващо устройство, което осигурява най-малко двустранно заключване, включващо брава "Въртяща ръкохватка", както е показано на фигурата по-долу, и съответната лостова система. |  |
|  |  | б) Въртящата ръкохватка трябва да бъде доставена със секретен патрон тип "Халф - цилиндър", както е показан на следващата фигура: |  |
|  |  | в) Халф - цилиндърът трябва да бъде произведен и кодиран от възприетата от Възложителя фирма-производител на заключващи системи или еквивалент, за ключове от второ ниво - мастер ключ за експлоатационния персонал. |  |
| 4.6 | Основи | а) Основите трябва да гарантират необходимата стабилност на кабелните разпределителни шкафове и на монтираните в тях функционални единици. |  |
|  |  | б) Размерите на основите трябва да съответстват на посочените в таблиците в т. 7 по-долу. |  |
|  |  | в) Отстраняването на челната/челните плоскости, закриващи отделението за присъединяване на входящите и изходящите кабели, трябва да бъде възможно без употребата на инструменти само при отворена врата. |  |
|  |  | г) Основите трябва да бъдат съоръжени с устойчива на корозия метална шина с необходимите скоби за механично закрепване на присъединяваните кабели. |  |
|  |  | д) За стабилизиране на конструкцията двете странични стени в долния край на основата трябва да бъдат свързани с подходящ устойчив на корозия метален или пластмасов профил. |  |
|  |  | е) На двете странични вертикални плоскости над нивото на вкопаване на основата трябва да бъдат предвидени отвори с индикативен диаметър 40 – 50 mm за присъединяване на кабелни линии с временно предназначение. |  |
|  |  | ж) Отворите за присъединяване на кабелни линии с временно предназначение трябва да бъде затворени сигурно с капак с подходящо приспособление за закрепване, свалянето и обратното му поставяне на който трябва да се осъществява от вътрешността на шкафовете. |  |
|  |  | з) На външната страна на основите трябва да бъде отбелязана релефно дълбочината на вкопаване. |  |
|  |  | и) Пространството зад челната плоскост трябва да бъде запълнено с подходящ технически дунапрен с висока плътност. |  |
| 4.7 | Стабилизиращи плочи | а) Стабилизиращите плочи трябва да бъдат формовани заедно с основата или да бъдат изработени отделно от полиестер или от друг термореактивен пластмасов материал, който притежава най-малко същите или по-добри механични и физични свойства и устойчивост на химически активни съединения. |  |
|  |  | б) Формата и размерите на стабилизиращите плочи трябва да гарантират стабилността на конструкцията в експлоатационни условия. |  |
| 4.8 | Маркировка | Обвивката трябва да бъде маркирана с информацията съгласно т. 6.1 от БДС EN 62208 или еквивалент, трайно с ясни четливи надписи за наименованието или лого на производителя; обозначението на типа или идентификационния й номер и маркировката за рециклиране. |  |

5. Характеристики на електрическото съоръжаване

| № по ред | Характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Електрическо съоръжаване | Кабелните разпределителни шкафове са съоръжени с хоризонтални събирателни шини и предпазител-разединители с вертикална конструкция, съоръжени с високомощни предпазители |  |
| 5.2 | Събирателни шини: | - | - |
| 5.2a | фазови шини | а) Правоъгълни алуминиеви шини съгласно БДС 12440 или еквивалент, със сечение min 50x5 mm |  |
|  |  | б) Върху частта от шините, която не е заета от вертикалните предпазител-разединители, (ако има такава) трябва да бъдат монтирани изолационни прегради с подходящи размери за защита от директен допир до шините. |  |
| 5.2b | неутрална (PEN) шина | а) Правоъгълна алуминиева шина съгласно БДС 12440 или еквивалент, със сечение min 50x5 mm |  |
|  |  | б) Неутралната (PEN) шина трябва да бъде съоръжена с: - две резбови съединения М10 за присъединяване на заземителните устройства за повторно заземяване: и - V – съединителна арматура за свързване на неутралните токопроводими жила на присъединяваните кабелни линии съгласно таблиците в т. 7. |  |
|  |  | в) Резбовите съединения трябва да бъдат осигурени със средства срещу отвиване и да бъдат устойчиви на корозия. |  |
|  |  | г) Неутралната шина трябва да бъде надписана трайно „PEN” с височина на буквите не по-малко от 12 mm. |  |
| 5.3 | V-съединителната арматура | - | - |
| 5.3.1 | Производител | Да се посочи |  |
| 5.3.2 | Страна на произход | Да се посочи |  |
| 5.3.3 | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя | Да се посочи |  |
| 5.3.4 | Конструкция | а) V-съединителната арматура, включваща V-клема и притискаща планка, трябва да свързва сигурно алуминиеви/медни секторни или кръгли многожични токопроводими кабелни жила. |  |
|  |  | б) Тялото на V-клемите трябва да бъде изработено от високоякостна AlMgSi сплав. |  |
|  |  | в) Стягащият винт и притискащата планка трябва да бъдат изработени от месинг с нанесено цинково покритие. |  |
| 5.3.5 | Маркировка | Тялото на клемата трябва да бъде маркирано с наименованието или логото на производителя; диапазона на сечения на токопроводимите жила; и въртящия момент на стягане на винта. |  |
| 5.4 | Вертикални предпазител-разединители (ВПР) | - | - |
| 5.4.1 | Спецификация | а) Вертикален предпазител-разединител с триполюсно управление с обявен работен ток Ie= 400 А съгласно стандарт 20 16 8301 в т. 8.1 и вертикален предпазител-разединител с триполюсно управление с обявен работен ток Ie= 630 А съгласно стандарт 20 16 8501 в т. 8.2 |  |
|  |  | б) Съответствието на вертикалния предпазител-разединител с изискванията на стандартизационните документи се доказва с последно издание на каталога на производителя и със заверени копия на протоколи от типови изпитвания, проведени от независима акредитирана лаборатория. |  |
| 5.4.2 | Аксесоари за присъединяване: | - | - |
| 5.4.2a | към фазовите събирателни шини | Клеми за свързване на полюсите на вертикалните предпазител-разединители към шинната система без необходимост от пробиване на шините (за целта не могат да се използват пресовани в шините резбови втулки/гайки) |  |
| 5.4.2b | на токопроводимите кабелни жила | V-съединителна арматура, както е специфицирана в т. 5.3 за присъединяване на: - едно токопроводимо жило със сечение в диапазона от 25(35) mm2 re до 240 mm2 sm, за вертикални предпазител-разединители 400 А, размер 2; и - две жила в паралел със сечение в диапазона от 25(35) mm2 re до 240 mm2 sm, за вертикалните предпазител-разединители 630 А, размер 3. |  |
| 5.5 | Високомощни предпазители, (ВП) | - | - |
| 5.5.1 | Спецификация | а) Високомощни ножови предпазители НН със стопяема вложка, размер 2, характеристика gG, система A (NH система) с обявен ток 250 А и 400 А, съгласно стандарт 20 16 02zz в т. 8.3 и високомощни ножови предпазители НН, със стопяема вложка, размер 3, характеристика gG, система A (NH система) с обявен ток 630 А съгласно стандарт 20 16 03zz в т. 8.4. |  |
|  |  | б) Съответствието на високомощните стопяеми предпазители НН с изискванията на стандартизационните документи се доказва с последно издание на каталога на производителя и със заверени копия на протоколи от типови изпитвания, проведени от независима акредитирана лаборатория. |  |

6. Други технически характеристики и изисквания

| № по ред | Характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Фирмена табелка/табелки | Съгласно БДС EN 61439-1 или еквивалент, поставена/и на видимо място от външната страна на кабелните разпределителни шкафове |  |
| 6.2 | Маркировка на обвивката | Съгласно БДС EN 62208 или еквивалент, трайно с ясни четливи надписи за наименованието или лого на производителя; означението на типа или идентификационния й номер и с маркировката за рециклиране. |  |
| 6.3 | Опаковка | Закрепени върху дървена основа/рамка добре опаковани с вълнообразен картон и полиетиленово фолио |  |
| 6.4 | Еднолинейна схема | От влагоустойчив материал |  |
| 6.5 | Експлоатационна дълготрайност | min 30 години |  |

Фиг. 1 – Кабелни разпределителни шкафове

а) Висок                                                                              б) Нисък

Фиг. 2 – Предупредителна табела за вратите на кабелните разпределителни шкафове

| № по ред | Технически параметри и характеристики | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал | Полистирен с дебелина min 1,5 mm |  |
| 2 | Графичен дизайн | Tрайно нанесен, съгласно фиг. 2 по-горе |  |
| 3 | Цветове: | - | - |
| 3a | жълт | RAL 1003 |  |
| 3b | черен | RAL 9004 |  |
| 3c | бял | RAL 9003 |  |
| 4 | Основни размери: | - | - |
| 4a | a | 74 mm |  |
| 4b | b | 105 mm |  |
| 5 | Закрепване | Посредством 4 броя нитове или винтове, без възможност за демонтиране от външната страна на вратата |  |

7. Технически характеристики и параметри на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни

7.1 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0401 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-4, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.1.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.1.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 4 бр. |  |
| 7.1.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 6 бр.; - размер 2, 250 А - 6 бр. |  |
| 7.1.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.1.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.1.2b | d | 320 mm |  |
| 7.1.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.1.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.1.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.1.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.1.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.1.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 4 бр. |  |
| 7.1.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.1.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.1.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.1.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.2 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0402 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-5, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.2.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.2.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 5 бр. |  |
| 7.2.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 6 бр. |  |
| 7.2.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.2.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.2.2b | d | 320 mm |  |
| 7.2.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.2.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.2.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.2.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.2.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.2.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 5 бр. |  |
| 7.2.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.2.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.2.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.2.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.3 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0403 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-6, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.3.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.3.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 6 бр. |  |
| 7.3.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 9 бр. |  |
| 7.3.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.3.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.3.2b | d | 320 mm |  |
| 7.3.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.3.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.3.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.3.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.3.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.3.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 6 бр. |  |
| 7.3.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.3.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.3.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.3.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.4 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0404 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, със 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-7, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.4.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.4.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 7 бр. |  |
| 7.4.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 12 бр. |  |
| 7.4.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.4.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.4.2b | d | 320 mm |  |
| 7.4.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.4.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.4.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.4.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.4.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.4.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 7 бр. |  |
| 7.4.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.4.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.4.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.4.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.9 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0409 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители;, тип КРШ НН-4PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-4PL, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.9.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.9.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 3 бр. |  |
| 7.9.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 6 бр.; - размер 2, 250 А - 3 бр. |  |
| 7.9.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.9.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.9.2b | d | 320 mm |  |
| 7.9.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.9.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.9.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.9.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.9.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.9.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 5 бр. |  |
| 7.9.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.9.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.9.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.9.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.10 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0410 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-5PL, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.10.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.10.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 4 бр. |  |
| 7.10.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 3 бр. |  |
| 7.10.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.10.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.10.2b | d | 320 mm |  |
| 7.10.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.10.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.10.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.10.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.10.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.10.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 6 бр. |  |
| 7.10.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.10.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.10.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.10.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.11 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0411 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-6PL, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.11.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.11.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 5 бр. |  |
| 7.11.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 6 бр. |  |
| 7.11.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.11.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.11.2b | d | 320 mm |  |
| 7.11.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.11.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.11.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.11.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.11.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.11.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 7 бр. |  |
| 7.11.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.11.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.11.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.11.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.12 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0412 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-7PL, висок, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.12.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.12.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 6 бр. |  |
| 7.12.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 9 бр. |  |
| 7.12.2 | Размери съгласно фиг. 1, а): | - | - |
| 7.12.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.12.2b | d | 320 mm |  |
| 7.12.2c | а | min 500 mm |  |
| 7.12.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.12.2e | h2 | min 600 mm |  |
| 7.12.2f | h3 | min 820 mm |  |
| 7.12.2g | H | Да се посочи |  |
| 7.12.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 8 бр. |  |
| 7.12.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.12.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.12.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.12.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

8. Свързани документи

В техническата спецификация на стандарта за „Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни“ е направено позоваване на следните технически спецификации на стандарти за материали c йерархична съподчиненост, които са неразделна част от документа, както следва:

| № по ред | Номер на техническа спецификация на стандарт | Наименование на материала |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 20 16 8301 | Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление |
| 8.2 | 20 16 8501 | Вертикален предпазител-разединител НН 630 A, с триполюсно управление |
| 8.3 | 20 16 02zz | Предпазители със стопяема вложка НН, размер 2 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система) |
| 8.4 | 20 16 03zz | Предпазители със стопяема вложка НН, размер 3 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система) |

Наименование  на материала: Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление

Съкратено наименование на материала: 	ВПР НН, 400 А, 3-полюсно управление

Област: H – Трансформаторни постове    Категория: 16 - Предпазители, основи за						               	предпазители и предпазител-								разединители

Мерна единица: Брой 	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Триполюсен предпазител-разединител с вертикална конструкция, с обявен работен ток 400 А, с общо управление на полюсите, за директен монтаж върху събирателни шини с междуосово разстояние 185 mm, за високомощни предпазители със стопяема вложка НН, система A (NH система), с характеристика gG, размер 2, съответстващи на БДС EN 60269-1 и БДС HD 60269-2.

Използване:

Вертикалният предпазител-разединител е предназначен за включване, изключване, разединяване и защита на кабелни линии НН.

Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсният вертикален предпазител-разединител за 400 А, с общо управление на полюсите

трябва да отговаря на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки:

- БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”; и

- БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008)”;

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)“;

- БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)“;

- БДС EN 60664-1:2007 „Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC 60664-1:2007)“;

- БДС EN 60529+А1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)“

и

да бъде оценен положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията

| № по ред | Документ | Приложение № или текст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери |  |
| 3. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 4. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие |  |
| 5. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 6. | Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи” по-горе |  |
| 7. | Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски.)

Технически данни:

- Характеристики на работната среда

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | + 40°C |
| 1.3 | Минимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | Минус 5°С |
| 1.4 | Максимална средна т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда за период от 24 ч. | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност (при 20С) | До 90 % |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

- Параметри на електроразпределителната мрежата НН

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 проводна мрежа (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Технически параметри и други данни

| № по ред | Технически характеристики | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обявено работно напрежение, Ue | min 690 (500) V AC |  |
| 3.2 | Брой на полюсите | 3 |  |
| 3.3 | Обявена честота | 50 Hz |  |
| 3.4 | Категория по пренапрежение съгласно БДС EN 60664-1 | IV |  |
| 3.5 | Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp | 8 kV |  |
| 3.6 | Обявено напрежение на изолацията, Ui АС | min 800 V |  |
| 3.7 | Обявен работен ток, Ie | 400 А |  |
| 3.8 | Термичен ток със стопяема вложка, Ith | 400 A |  |
| 3.9 | Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС | min 50 kA |  |
| 3.10 | Размер на стопяемите вложки (съгласно серията БДС EN(HD) 60269) | 2 |  |
| 3.11 | Максимален обявен ток на стопяемите вложки, In | 400 A |  |
| 3.12 | Категория на приложение (при 400 V AC) | AC 22 B или по висока |  |
| 3.13 | Механична износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 800 |  |
| 3.14 | Електрическа износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 200 |  |
| 3.15 | Управление | Триполюсно (едновременно включване и изключване на трите полюса) |  |
| 3.16 | Основни размери: | - | - |
| 3.16a | широчина | max 100 mm |  |
| 3.16b | височина (измерена от края на клемните съединения) | 680 mm - информативно |  |
| 3.17 | Разстояние между осите на събирателните шини | 185 mm |  |
| 3.18 | Присъединяване към събирателните шини | Клеми за свързване без необходимост от пробиване на шините |  |
| 3.19 | Степен на защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение от лицевата страна съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалентно. | min IP20 |  |
| 3.20 | Клемови съединения за токопроводимите жила на присъединяваните кабелни линии | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат съоръжени с V-съединителна арматура за свързване на токопроводими кабелни жила в диапазона наи малко от 35 mm2 re до 185 mm2 sm. |  |
| 3.21 | Маркировка | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат маркирани с информацията съгласно т. 5.2 от БДС ЕN 60947-3 или еквивалентно и инициалите „СЕ”. |  |
| 3.22 | Tегло, kg | Да се посочи |  |

Наименование  на материала: Вертикален предпазител-разединител НН 630 A, с триполюсно управление

Съкратено наименование на материала: 	ВПР НН, 630 А, 3-полюсно управление

Област: H – Трансформаторни постове	Категория: 16 - Предпазители, основи за						               	предпазители и предпазител-						  		разединители

Мерна единица: Брой 	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Триполюсен предпазител-разединител с вертикална конструкция, с обявен работен ток 630 А, с общо управление на полюсите, за директен монтаж върху събирателни шини с междуосово разстояние 185 mm, за високомощни предпазители със стопяема вложка НН, система A (NH система), с характеристика gG, размер 3, съответстващи на БДС EN 60269-1 и БДС HD 60269-2.

Използване:

Вертикалният предпазител-разединител е предназначен за включване, изключване, разединяване и защита на кабелни линии НН.

Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсният вертикален предпазител-разединител за 630 А, с общо управление на полюсите

трябва да отговаря най-малко на посочените по-долу стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”; и

- БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008)”;

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)“;

- БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)“;

- БДС EN 60664-1:2007 „Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC 60664-1:2007)“;

- БДС EN 60529+А1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)“

и

да бъде оценен положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията

| № по ред | Документ | Приложение № или текст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери |  |
| 3. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 4. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие |  |
| 5. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 6. | Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи” по-горе |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски.)

Технически данни:

- Характеристики на работната среда

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | + 40°C |
| 1.3 | Минимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | Минус 5°С |
| 1.4 | Максимална средна т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда за период от 24 ч. | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност (при 20С) | До 90 % |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

- Параметри на електроразпределителната мрежата НН

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 проводна мрежа (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Технически параметри и други данни

| № по ред | Технически характеристики | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обявено работно напрежение, Ue | 690 (500) V AC |  |
| 3.2 | Брой на полюсите | 3 |  |
| 3.3 | Обявена честота | 50 Hz |  |
| 3.4 | Категория по пренапрежение съгласно БДС EN 60664-1 | IV |  |
| 3.5 | Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp | 8 kV |  |
| 3.6 | Обявено напрежение на изолацията, Ui АС | min 800 V |  |
| 3.7 | Обявен работен ток, Ie | 630 А |  |
| 3.8 | Термичен ток със стопяема вложка, Ith | 630 A |  |
| 3.9 | Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС | min 50 kA |  |
| 3.10 | Размер на стопяемите вложки (съгласно серията БДС EN(HD) 60269) | 3 |  |
| 3.11 | Максимален обявен ток на стопяемите вложки, In | 630 A |  |
| 3.12 | Категория на приложение (при 400 V AC) | AC 22 B или по-висока |  |
| 3.13 | Механична износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 800 |  |
| 3.14 | Електрическа износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 200 |  |
| 3.15 | Управление | Триполюсно (едновременно включване и изключване на трите полюса) |  |
| 3.16 | Основни размери: | - | - |
| 3.16a | широчина | max 100 mm |  |
| 3.16b | височина (измерена от края на клемните съединения) | 680 mm - информативно |  |
| 3.17 | Разстояние между осите на събирателните шини | 185 mm |  |
| 3.18 | Присъединяване към събирателните шини | Клеми за свързване без необходимост от пробиване на шините |  |
| 3.19 | Степен на защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение от лицевата страна съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалентно. | min IP20 |  |
| 3.20 | Клемови съединения за токопроводимите жила на присъединяваните кабелни линии | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат съоръжени с V-съединителна арматура за свързване на токопроводими кабелни жила в диапазона най-малко от 35 mm2 re до 185 mm2 sm. |  |
| 3.21 | Маркировка | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъде маркирани с информацията съгласно т. 5.2 от БДС ЕN 60947-3или еквивалентно и инициалите „СЕ”. |  |
| 3.22 | Tегло, kg | Да се посочи |  |

Наименование на материала:	Предпазители със стопяема вложка НН, размер 2 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система)

Съкратено наименование на материала: Предпазители НН, размер 2 XXX A, хар. gG, с-ма NH

Област: H – Трансформаторни постове 			Категория: 16 – Предпазители, основи за

`			(Кабелни разпределителни шкафове)     		                 			 предпазители

Мерна единица: Брой		Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Обявено напрежение: 400 V AC или 500 V AC; 250 V DC. Способност за изключване (прекъсване на ток): 100 кА при обявено напрежение 400 V AC или 120 kA при обявено напрежение 500 V AC; 50 kA при 250 V DC. Времетокова характеристика на стопяемия елемент: gG. Система на предпазителя: A (NH система).

Използване:

Предпазителите са предназначени за използване в електрически разпределителни уредби, които са достъпни единствено от упълномощен квалифициран персонал, за защита от токове на къси съединения и претоварване.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Предпазителите трябва да отговарят най-малко на посочените по-долу стандарти или еквиваленти, включително   на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)”;

- БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)”; и

Да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията:

| № по ред | Документ | Приложение № (или текст) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени размери |  |
| 3. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 4. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 5. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие |  |
| 6. | Списък на провежданите рутинни (контролни) изпитвания |  |
| 7. | Инструкции за, поставяне в основата, обслужване и поддържане. |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.)

Технически данни:

1. Характеристики на работната среда

| № по ред | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална температура на въздуха на околната среда | + 40°C |
| 1.3 | Минимална температура на въздуха на околната среда | минус 5°С |
| 1.4 | Средна стойност на температурата на въздуха на околната среда, измерена за период от 24 h | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност | До 90 |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

2. Параметри на електроразпределителната мрежа

| № по ред | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Общи технически параметри и други данни

| № по ред | Параметър/данни | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Размер | 2 |  |
| 3.2 | Система | A (NH система) |  |
| 3.3 | Тип | Ножов |  |
| 3.4 | Обявено напрежение | 400 V или 500 V |  |
| 3.5 | Способност за изключване (прекъсване) на ток | min 100 kA при 400 V или min 120 kA при 500 V |  |
| 3.6 | Времетокова характеристика на стопяемия елемент | gG |  |
| 3.7 | Селективност gG | 1:1,6 |  |
| 3.8 | Маркировка | а) Съгласно т. 6.2 БДС EN 60269-1 и т. 6.2 от БДС HD 60269-2 или еквиваленти. |  |
|  |  | б) CE маркировка за съответствие |  |

4. Предпазители със стопяема вложка НН, размер 2 – разсейвана мощност

| Номер на стандарта | Съкратено наименование | Обявен ток, A | Максимална разсейвана мощност, W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изискване | Гарантирано предложение |
| 20 16 0210 | Предпазители НН, размер 2, 250 A, хар. gG, с-ма NH | 250 | 22,4 |  |
| 20 16 0213 | Предпазители НН, размер 2, 400 A, хар. gG, с-ма NH | 400 | 33,0 |  |

Наименование на материала: Предпазители със стопяема вложка НН, размер 3 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система)

Съкратено наименование на материала:	Предпазители НН, размер 3 XXX A, хар. gG, с-ма NH

Област: H – Трансформаторни постове 	Категория: 16 – Предпазители, основи за

(Кабелни разпределителни шкафове)     		   предпазители

Мерна единица: Брой                             	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Обявено напрежение: 400 V AC или 500 V AC; 250 V DC. Способност за изключване (прекъсване на ток): 100 кА при обявено напрежение 400 V AC или 120 kA при обявено напрежение 500 V AC; 50 kA при 250 V DC.  Времетокова характеристика на стопяемия елемент: gG. Система на предпазителя: A (NH система).

Използване:

Предпазителите са предназначени за използване в електрически разпределителни уредби, които са достъпни единствено от упълномощен квалифициран персонал, за защита от токове на къси съединения и претоварване.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Предпазителите трябва да отговарят най-малко на посочените по-долу стандарти или  еквиваленти, включително  и на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)”;

- БДС HD 60269-2:2013  „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)”

и

да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията

| № по ред | Документ | Приложение № (или текст) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени размери |  |
| 3. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 4. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 5. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие |  |
| 6. | Списък на провежданите рутинни (контролни) изпитвания |  |
| 7. | Инструкции за поставяне в основата, обслужване и поддържане |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.)

Технически данни:

1. Характеристики на работната среда

| № по ред | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална околна температура | + 40°C |
| 1.3 | Минимална околна температура | минус 5°С |
| 1.4 | Максимална средна околна температура за период от 24 ч. | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност | До 90 |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

2. Параметри на електроразпределителната мрежа

| № по ред | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Технически параметри и други данни

| № по ред | Параметър/данни | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Размер | 3 |  |
| 3.2 | Система | A (NH система) |  |
| 3.3 | Тип | Ножов |  |
| 3.4 | Обявено напрежение | 400 V или 500 V |  |
| 3.5 | Способност за изключване (прекъсване) на ток | min 100 kA при 400 V или min 120 kA при 500 V |  |
| 3.6 | Времетокова характеристика на стопяемия елемент | gG |  |
| 3.7 | Селективност gG | 1:1,6 |  |
| 3.8 | Маркировка | а) Съгласно т. 6.2 БДС EN 60269-1 и т. 6.2 от БДС HD 60269-2 или еквиваленти |  |
|  |  | б) CE маркировка за съответствие |  |

4. Предпазители със стопяема вложка НН, размер 3 – разсейвана мощност

| Номер на стандарта | Съкратено наименование | Обявен ток, A | Максимална разсейвана мощност, W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изискване | Гарантирано предложение |
| 20 16 0303 | Предпазители НН, размер 3, 630 A, хар. gG, с-ма NH | 630 | 46 |  |

ІV.2. Технически изисквания И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Наименование на материала: Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни

Съкратено наименование на материала: КРШ НН, полиестерни

Област: D – Кабелни линии НН	Категория: 24-1 - Разпределителни  уредби НН

Мерна единица: Брой	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение от затворен тип за работа на открито на публично достъпни места съгласно БДС EN 61439-1 и БДС ЕN 61439-5 или еквиваленти, поместени в шкафове, състоящи се от обвивка и основа (пиедестал), изработени от стъклоусилен термореактивен листов формовъчен компаунд (SMC) съгласно серията стандарти БДС EN 14598-1,2 и 3 или еквиваленти. Основите (пиедесталите) на обвивките се доставят в две разновидности според височината на отделенията за присъединяване на входящите и изходящите кабели, както са показани на фиг. 1 и таблиците в т. 7 по-долу.

За осигуряване на стабилност на механичната конструкция в условията на експлоатация шкафовете се монтират върху стабилизираща плоча.

На вратата на обвивката от външната страна е поставена предупредителна табела „Внимание! Опасност от поражение от електрически ток!”, изработена от самозалепващо фолио, със символи и цветове съгласно серията стандарти  ISO 3864-1, 2 и 3 или еквиваленти, както е показано на фиг. 2 по-долу.

Кабелните разпределителни шкафове са съоръжени с предпазител-разединители с вертикална конструкция размер 2 и размер 3, съгласно БДС EN 60947-3 или еквивалент, за монтиране на хоризонтални събирателни шини с междуосево разстояние 185 mm с обявен работен ток съответно 400 А  и 630 А, съгласно таблиците в т. 7 по-долу.

Кабелните разпределителни шкафове се доставят напълно сглобени, като всички вътрешни електрически и механични връзки и конструктивни части се свързват на отговорност на производителя.

Използване:

Кабелните разпределителни шкафове се използват за разпределение на електрическата енергия и за управление и защита от свръхтокове на кабелни линии НН.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Кабелните разпределителни шкафове трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и нормативно-технически документи, и на техните валидни изменения и поправки:

- БДС EN 61439-1:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)”;

- БДС EN 61439-5:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Комплектни комутационни устройства, предназначени за разпределяне на енергия в електрическите мрежи за обществени места (IEC 61439-5:2010);

- БДС EN 14598-1:2006 „Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 1: Означаване”;

- БДС EN 14598-2:2006 „Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания”;

- БДС EN 14598-3:2006 „Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 3: Специфични изисквания”;

- БДС EN 62208:2011 „Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Общи изисквания (IEC 62208: 2011)”;

- БДС 12440:1974 „Шини пресувани за електротехнически цели от алуминий и алуминиеви сплави”;

- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ); и

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението,

от 6.07.2001 г...., (Наредба за СНН).

Изисквания към документацията и изпитванията:

| № по ред | Документ | Приложение № (или текст) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно обозначение на типовете на обвивките, основите и стабилизиращите плочи, производителя и страна на произход и последно издание на каталога на производителя. |  |
| 2. | Точно обозначение на типовете на вертикалните предпазител-разединители и на предпазителите и съответно производителите, страна на произход и последно издание на каталозите на производителите. |  |
| 3. | Техническо описание на кабелните разпределителни шкафове -обвивки, основи и стабилизиращи плочи, комутационни апарати и др. комплектуващи изделия и съоръжения, конструктивни механични характеристики, гарантирани параметри, тегла и др. |  |
| 4. | Чертежи с размери |  |
| 5. | Експлоатационна дълготрайност, (min 30 години) |  |
| 6. | Инструкции за монтиране и поддържане |  |
| 7. | Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи” по-горе |  |
| 8. | Протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 или еквиваленти, проведени от независима изпитвателна лаборатория на най-малко един типов представител, с приложени резултати от изпитванията – заверени копия |  |
| 9. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 8 – заверено копие |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. Каталозите, декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.

Технически данни

1. Характеристики на работната среда

| № по ред | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Максимална температура на околната среда | + 40°С |
| 1.2 | Минимална температура на околната среда | Минус 25°С |
| 1.3 | Относителна влажност при 25°С | До 100 % |
| 1.4 | Надморска височина | До 2000 m |
| 1.5 | Степен на замърсяване на околната среда съгласно БДС EN 61439-1 или еквивалент | 3 |
| 1.6 | Условия на работа | На открито |

2. Параметри на разпределителната мрежа

| № по ред | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на разпределителната мрежа | TN-C |

3. Общи технически параметри и характеристики

| № по ред | Параметър/ характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Брой на фазите | 3 |  |
| 3.2 | Обявено работно напрежение на веригите, Ue | min 400 V |  |
| 3.3 | Обявена честота, fn | 50 Hz |  |
| 3.4 | Обявено напрежение на изолацията, Ui | min 500 V |  |
| 3.5 | Обявено издържано импулсно напрежение на веригите, Uimp | min 6 kV |  |
| 3.6 | Обявен ток на главната верига, In | 400 A за КРШ НН - 4, -5, -6 и -7; и 630 А и 400 А за КРШ – 4PL, -5PL, -6PL и -7PL |  |
| 3.7 | Обявен ток на термична устойчивост, Icw | min 25 kA / 1 s |  |
| 3.8 | Обявен ток на динамична устойчивост, Ipk | min 52,5 kA |  |
| 3.9 | Обявен ток при късо съединение, Icf | min 25 кА |  |
| 3.10 | Предназначение за местоположението на използване (монтиране) | На открито на обществено достъпни места |  |
| 3.11 | Защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалент | min IP 44 при затворена врата min IP 20 при отворена врата |  |
| 3.12 | Защита срещу външни механични удари | Механичната конструкция трябва да осигурява защита срещу външни механични удари с енергия 20 J, съответстваща на код IK10 съгласно БДС EN 50102 или еквивалент, или по-голяма. |  |
| 3.13 | Работен температурен диапазон | Обвивките, включително външните врати и основите трябва да запазват своите качества при температури на въздуха в околната среда в границите от минус 25°С в областта на отрицателните температури до + 40°С в областта на положителните температури, като средните температури не надвишават + 35°С. |  |
| 3.14 | Работа в условията на атмосферна влажност | Обвивките трябва да осигуряват работоспособността на комутационните апарати и съоръжения при относителна влажност до 100 % при температури до + 25°С. |  |
| 3.15 | Листов формовъчен компаунд (SMC) | - | - |
| 3.15.1 | Сравнителен показател за устойчивост срещу пропълзяващи токове - CTI | 600 |  |
| 3.15.2 | Електрическа якост на изолацията - Еs | min 15 kV/mm |  |
| 3.15.3 | Повърхностно съпротивление – σе | min 1011 Ω |  |
| 3.15.4 | Коефициент на диелектрично разсейване - Tan δ 100 | max 0,01 |  |
| 3.15.5 | Категория на горимост | V-0 или по-висока |  |
| 3.15.6 | Съдържание на стъкловлакна | (22,5 ÷ ÷ max 30)) mass-% Да се посочи |  |
| 3.15.7 | Устойчивост на химически съединения | Устойчивост най-малко на автомобилни горива, моторни масла, разтворители, сярна и фосфорна киселина, епоксидни смоли и алкохоли |  |

4. Характеристики на механичната конструкция

| № по ред | Характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Механична конструкция | а) Шкафове, състоящи се от обвивка, монтирана на основа (пиедестал), изработени от стъклоусилен термореактивен листов формовъчен компаунд (SMC) съгласно серията стандарти БДС EN 14598-1, -2 и -3 или еквивалент. |  |
|  |  | б) Обвивките и основите на кабелните разпределителни шкафове са изработени от отделни плоскости с правоъгълни форми с дебелина min 3 mm |  |
|  |  | в) Обвивките и основите на кабелните разпределителни шкафове трябва да бъдат със светло сив цвят, препоръчително RAL 7035. |  |
|  |  | г) Пресованите във формования стъклоусилен полиестер резбови втулки/гайки трябва да бъдат изработени от месинг или друга подходяща за целта устойчива на корозия метална сплав. |  |
|  |  | д) Използваните механични връзки за свързване на отделните плоскости в обща конструкция не трябва да позволяват възможност за демонтирането на плоскостите от външната страна на шкафовете (демонтажът е възможен единствено при счупване/повреждане на свързващите елементи). |  |
|  |  | е) При свързването на плоскостите не трябва да се правят механични връзки посредством винтови съединения, включително и чрез самонарезни винтове, директно във формования стъклоусилен полиестер. |  |
|  |  | ж) Свързването на обвивките с основите трябва да бъде извършено с устойчиви на корозия проходни болтове (за целта не могат да се използват пресовани във формования стъклоусилен полиестер втулки/гайки с резба. |  |
|  |  | з) Използваните метални резбови и др. съединения за свързване на отделните плоскости не трябва да излизат извън ограждащите стени на конструкцията. |  |
|  |  | и) За осигуряване стабилност на кабелните разпределителни шкафове в условията на експлоатация основите се монтират върху стабилизиращи плочи. |  |
|  |  | к) Болтовите съединения за фиксиране на основите към стабилизиращите плочи, ако те представляват отделна част, трябва да бъдат устойчиви на корозия. |  |
|  |  | л) Конструкцията и формата на покрива на кабелните разпределителни шкафове трябва да предпазва от стичането на вода по вратата и да не позволява задържането на водата при валежи от дъжд и топене на сняг. |  |
|  |  | м) За предпазване на вътрешността на кабелните разпределителни шкафове от кондензация на водни пари, съответно корозия на металните части и пропълзяване на токове по изолационните повърхности, конструкцията трябва да осигурява ефективна вентилация. |  |
| 4.2 | Изпълнение | а) Изпълнението на шкафовете, включително и на вратите, трябва да гарантира достатъчна устойчивост в случаите на слягане на почвата и на причинените от движението на транспортни средства вибрации. |  |
|  |  | б) Повърхностите на отделните плоскости трябва да бъдат гладки. По тях не трябва да се забелязват стъкловлакната и дефекти като шупли, петна, включвания, пукнатини и т.н. |  |
|  |  | в) Ъглите на отделните плоскости трябва да бъдат заоблени без наличието на остри ръбове по тях. |  |
|  |  | г) Вратите на кабелните разпределителни шкафове (препоръчително и страничните плоскости) трябва да бъдат релефни (набраздени), за да се затруднява залепването на плакати, обяви, рекламни материали и т.н. |  |
| 4.3 | Обвивки | а) Размерите на обвивките трябва да осигуряват достатъчно вътрешно пространство (обем) за разполагане и подреждане на вертикалните предпазител-разединители, както са специфицирани в т. 8.1 и т. 8.2 по-долу, хоризонтални събирателни шини с междуосево разстояние 185 mm и т.н., и свободно монтиране на присъединяваните кабелни линии. |  |
|  |  | б) Размерите на обвивките трябва да съответстват на посочените в таблиците в т. 7 по-долу. |  |
|  |  | в) От вътрешната страна на задната плоскост (гърба) на обвивката трябва да бъдат формовани достатъчен брой изолиращи опори с пресовани в тях резбови втулки/гайки М12, осигуряващи междуосеви разстояния 185 mm между фазовите събирателни шини и не по-малко от 200÷220 mm между най-долната фазова шина и PEN-шината. |  |
|  |  | г) Изолиращите опори с пресовани в тях резбови втулки/гайки трябва да се осигуряват стабилност на закрепването на събирателните шини по цялата им дължина, съответно на монтираните на тях вертикални предпазител-разединители, и да се гарантира устойчивост срещу пропълзяващи токове. |  |
| 4.4 | Врати | а) Вратите трябва да бъдат закрепени към страничната вертикална плоскост (стени) на обвивките най-малко с два шарнира (панти), които трябва да позволяват отваряне под ъгъл най-малко 90°. |  |
|  |  | б) Шарнирите (пантите) не трябва да бъдат достъпни, когато вратата се намира в затворено положение. |  |
|  |  | в) Шарнирите (пантите) трябва да бъдат изработени от стъклоусилен полиестер или друг полимерен материал с висока устойчивост на корозия или от неръждаема стомана. |  |
|  |  | г) Конструкцията на шарнирите (пантите) трябва да позволява вратите да се демонтират и да се монтират отново без употребата на инструменти. |  |
|  |  | д) Вратите трябва да бъдат съоръжени с механизъм, посредством който да се блокират сигурно в отворено положение срещу нежелано затваряне при силен вятър или по друга причина. |  |
|  |  | е) Вратите и заключващите устройства трябва да работят свободно без заклинване (заяждане) в температурен диапазон от минус 25°С до плюс 40°С. |  |
|  |  | ж) На вратите от външната страна трябва да бъде поставена предупредителна табела „Внимание! Опасност от поражение от електрически ток!”, както е показано на фиг. 2 по-долу. |  |
|  |  | з) От вътрешната страна на вратите трябва да бъде поставен подходящ джоб (калъф) с електрическата схема. |  |
| 4.5 | Заключващи устройства | а) Вратите трябва да бъдат съоръжени със заключващо устройство, което осигурява най-малко двустранно заключване, включващо брава "Въртяща ръкохватка", както е показано на фигурата по-долу, и съответната лостова система. |  |
|  |  | б) Въртящата ръкохватка трябва да бъде доставена със секретен патрон тип "Халф - цилиндър", както е показан на следващата фигура: |  |
|  |  | в) Халф - цилиндърът трябва да бъде произведен и кодиран от възприетата от Възложителя фирма-производител на заключващи системи или еквивалент, за ключове от второ ниво - мастер ключ за експлоатационния персонал. |  |
| 4.6 | Основи | а) Основите трябва да гарантират необходимата стабилност на кабелните разпределителни шкафове и на монтираните в тях функционални единици. |  |
|  |  | б) Размерите на основите трябва да съответстват на посочените в таблиците в т. 7 по-долу. |  |
|  |  | в) Отстраняването на челната/челните плоскости, закриващи отделението за присъединяване на входящите и изходящите кабели, трябва да бъде възможно без употребата на инструменти само при отворена врата. |  |
|  |  | г) Основите трябва да бъдат съоръжени с устойчива на корозия метална шина с необходимите скоби за механично закрепване на присъединяваните кабели. |  |
|  |  | д) За стабилизиране на конструкцията двете странични стени в долния край на основата трябва да бъдат свързани с подходящ устойчив на корозия метален или пластмасов профил. |  |
|  |  | е) На двете странични вертикални плоскости над нивото на вкопаване на основата трябва да бъдат предвидени отвори с индикативен диаметър 40 – 50 mm за присъединяване на кабелни линии с временно предназначение. |  |
|  |  | ж) Отворите за присъединяване на кабелни линии с временно предназначение трябва да бъде затворени сигурно с капак с подходящо приспособление за закрепване, свалянето и обратното му поставяне на който трябва да се осъществява от вътрешността на шкафовете. |  |
|  |  | з) На външната страна на основите трябва да бъде отбелязана релефно дълбочината на вкопаване. |  |
|  |  | и) Пространството зад челната плоскост трябва да бъде запълнено с подходящ технически дунапрен с висока плътност. |  |
| 4.7 | Стабилизиращи плочи | а) Стабилизиращите плочи трябва да бъдат формовани заедно с основата или да бъдат изработени отделно от полиестер или от друг термореактивен пластмасов материал, който притежава най-малко същите или по-добри механични и физични свойства и устойчивост на химически активни съединения. |  |
|  |  | б) Формата и размерите на стабилизиращите плочи трябва да гарантират стабилността на конструкцията в експлоатационни условия. |  |
| 4.8 | Маркировка | Обвивката трябва да бъде маркирана с информацията съгласно т. 6.1 от БДС EN 62208 или еквивалент, трайно с ясни четливи надписи за наименованието или лого на производителя; обозначението на типа или идентификационния й номер и маркировката за рециклиране. |  |

5. Характеристики на електрическото съоръжаване

| № по ред | Характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Електрическо съоръжаване | Кабелните разпределителни шкафове са съоръжени с хоризонтални събирателни шини и предпазител-разединители с вертикална конструкция, съоръжени с високомощни предпазители |  |
| 5.2 | Събирателни шини: | - | - |
| 5.2a | фазови шини | а) Правоъгълни алуминиеви шини съгласно БДС 12440 или еквивалент, със сечение min 50x5 mm |  |
|  |  | б) Върху частта от шините, която не е заета от вертикалните предпазител-разединители, (ако има такава) трябва да бъдат монтирани изолационни прегради с подходящи размери за защита от директен допир до шините. |  |
| 5.2b | неутрална (PEN) шина | а) Правоъгълна алуминиева шина съгласно БДС 12440 или еквивалент, със сечение min 50x5 mm |  |
|  |  | б) Неутралната (PEN) шина трябва да бъде съоръжена с: - две резбови съединения М10 за присъединяване на заземителните устройства за повторно заземяване: и - V – съединителна арматура за свързване на неутралните токопроводими жила на присъединяваните кабелни линии съгласно таблиците в т. 7. |  |
|  |  | в) Резбовите съединения трябва да бъдат осигурени със средства срещу отвиване и да бъдат устойчиви на корозия. |  |
|  |  | г) Неутралната шина трябва да бъде надписана трайно „PEN” с височина на буквите не по-малко от 12 mm. |  |
| 5.3 | V-съединителната арматура | - | - |
| 5.3.1 | Производител | Да се посочи |  |
| 5.3.2 | Страна на произход | Да се посочи |  |
| 5.3.3 | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя | Да се посочи |  |
| 5.3.4 | Конструкция | а) V-съединителната арматура, включваща V-клема и притискаща планка, трябва да свързва сигурно алуминиеви/медни секторни или кръгли многожични токопроводими кабелни жила. |  |
|  |  | б) Тялото на V-клемите трябва да бъде изработено от високоякостна AlMgSi сплав. |  |
|  |  | в) Стягащият винт и притискащата планка трябва да бъдат изработени от месинг с нанесено цинково покритие. |  |
| 5.3.5 | Маркировка | Тялото на клемата трябва да бъде маркирано с наименованието или логото на производителя; диапазона на сечения на токопроводимите жила; и въртящия момент на стягане на винта. |  |
| 5.4 | Вертикални предпазител-разединители (ВПР) | - | - |
| 5.4.1 | Спецификация | а) Вертикален предпазител-разединител с триполюсно управление с обявен работен ток Ie= 400 А съгласно стандарт 20 16 8301 в т. 8.1 и вертикален предпазител-разединител с триполюсно управление с обявен работен ток Ie= 630 А съгласно стандарт 20 16 8501 в т. 8.2 |  |
|  |  | б) Съответствието на вертикалния предпазител-разединител с изискванията на стандартизационните документи се доказва с последно издание на каталога на производителя и със заверени копия на протоколи от типови изпитвания, проведени от независима акредитирана лаборатория. |  |
| 5.4.2 | Аксесоари за присъединяване: | - | - |
| 5.4.2a | към фазовите събирателни шини | Клеми за свързване на полюсите на вертикалните предпазител-разединители към шинната система без необходимост от пробиване на шините (за целта не могат да се използват пресовани в шините резбови втулки/гайки) |  |
| 5.4.2b | на токопроводимите кабелни жила | V-съединителна арматура, както е специфицирана в т. 5.3 за присъединяване на: - едно токопроводимо жило със сечение в диапазона от 25(35) mm2 re до 240 mm2 sm, за вертикални предпазител-разединители 400 А, размер 2; и - две жила в паралел със сечение в диапазона от 25(35) mm2 re до 240 mm2 sm, за вертикалните предпазител-разединители 630 А, размер 3. |  |
| 5.5 | Високомощни предпазители, (ВП) | - | - |
| 5.5.1 | Спецификация | а) Високомощни ножови предпазители НН със стопяема вложка, размер 2, характеристика gG, система A (NH система) с обявен ток 250 А и 400 А, съгласно стандарт 20 16 02zz в т. 8.3 и високомощни ножови предпазители НН, със стопяема вложка, размер 3, характеристика gG, система A (NH система) с обявен ток 630 А съгласно стандарт 20 16 03zz в т. 8.4. |  |
|  |  | б) Съответствието на високомощните стопяеми предпазители НН с изискванията на стандартизационните документи се доказва с последно издание на каталога на производителя и със заверени копия на протоколи от типови изпитвания, проведени от независима акредитирана лаборатория. |  |

6. Други технически характеристики и изисквания

| № по ред | Характеристика | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Фирмена табелка/табелки | Съгласно БДС EN 61439-1 или еквивалент, поставена/и на видимо място от външната страна на кабелните разпределителни шкафове |  |
| 6.2 | Маркировка на обвивката | Съгласно БДС EN 62208 или еквивалент, трайно с ясни четливи надписи за наименованието или лого на производителя; означението на типа или идентификационния й номер и с маркировката за рециклиране. |  |
| 6.3 | Опаковка | Закрепени върху дървена основа/рамка добре опаковани с вълнообразен картон и полиетиленово фолио |  |
| 6.4 | Еднолинейна схема | От влагоустойчив материал |  |
| 6.5 | Експлоатационна дълготрайност | min 30 години |  |

Фиг. 1 – Кабелни разпределителни шкафове

а) Висок                                                                              б) Нисък

Фиг. 2 – Предупредителна табела за вратите на кабелните разпределителни шкафове

| № по ред | Технически параметри и характеристики | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал | Полистирен с дебелина min 1,5 mm |  |
| 2 | Графичен дизайн | Tрайно нанесен, съгласно фиг. 2 по-горе |  |
| 3 | Цветове: | - | - |
| 3a | жълт | RAL 1003 |  |
| 3b | черен | RAL 9004 |  |
| 3c | бял | RAL 9003 |  |
| 4 | Основни размери: | - | - |
| 4a | a | 74 mm |  |
| 4b | b | 105 mm |  |
| 5 | Закрепване | Посредством 4 броя нитове или винтове, без възможност за демонтиране от външната страна на вратата |  |

7. Технически характеристики и параметри на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни

7.5 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0405 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-4, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.5.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.5.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 4 бр. |  |
| 7.5.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 6 бр.; - размер 2, 250 А - 6 бр. |  |
| 7.5.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.5.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.5.2b | d | 320 mm |  |
| 7.5.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.5.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.5.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.5.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.5.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 4 бр. |  |
| 7.5.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.5.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.5.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.5.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.6 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0406 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-5, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.6.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.6.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 5 бр. |  |
| 7.6.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 6 бр. |  |
| 7.6.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.6.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.6.2b | d | 320 mm |  |
| 7.6.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.6.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.6.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.6.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.6.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 5 бр. |  |
| 7.6.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.6.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.6.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.6.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.7 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0407 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-6, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.7.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.7.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 6 бр. |  |
| 7.7.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 9 бр. |  |
| 7.7.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.7.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.7.2b | d | 320 mm |  |
| 7.7.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.7.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.7.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.7.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.7.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 6 бр. |  |
| 7.7.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.7.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.7.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.7.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.8 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0408 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7 |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-7, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.8.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.8.1а | Вертикални предпазител-разединители | размер 2, 400 А - 7 бр. |  |
| 7.8.1b | Високомощни предпазители | - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 12 бр. |  |
| 7.8.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.8.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.8.2b | d | 320 mm |  |
| 7.8.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.8.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.8.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.8.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.8.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 7 бр. |  |
| 7.8.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.8.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.8.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.8.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.13 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0413 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-4PL, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.13.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.13.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 3 бр. |  |
| 7.13.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 6 бр.; - размер 2, 250 А - 3 бр. |  |
| 7.13.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.13.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.13.2b | d | 320 mm |  |
| 7.13.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.13.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.13.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.13.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.13.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 5 бр. |  |
| 7.13.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.13.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.13.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.13.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.14 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0414 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-5PL, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.14.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.14.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 4 бр. |  |
| 7.14.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 3 бр. |  |
| 7.14.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.14.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.14.2b | d | 320 mm |  |
| 7.14.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.14.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.14.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.14.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.14.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 6 бр. |  |
| 7.14.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.14.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.14.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.14.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.15 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0415 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-6PL, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.15.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.15.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 5 бр. |  |
| 7.15.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 6 бр. |  |
| 7.15.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.15.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.15.2b | d | 320 mm |  |
| 7.15.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.15.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.15.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.15.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.15.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 7 бр. |  |
| 7.15.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.15.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.15.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.15.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

7.16 Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители

| Номер на стандарта |  | Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 0416 |  | Обвивка - да се посочи |  |
|  |  | Основа - да се посочи |  |
|  |  | Стабилизираща плоча - да се посочи |  |
| Наименование на материала |  | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, нисък, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7PL |  |
| Съкратено наименование на материала |  | КРШ НН-7PL, нисък, полиестерен |  |
| № по ред | Характеристика/параметър | Изискване | Гарантирано предложение |
| 7.16.1 | Комплектуване | - | - |
| 7.16.1а | Вертикални предпазител-разединители | - размер 3, 630 А, 1 бр.; - размер 2, 400 А, 6 бр. |  |
| 7.16.1b | Високомощни предпазители | - размер 3, 630 А - 3 бр.; - размер 2, 400 А - 9 бр.; - размер 2, 250 А - 9 бр. |  |
| 7.16.2 | Размери съгласно фиг. 1, б): | - | - |
| 7.16.2a | W | Да се посочи |  |
| 7.16.2b | d | 320 mm |  |
| 7.16.2c | а | min 250 mm |  |
| 7.16.2d | h1 | min 600 mm |  |
| 7.16.2e | h3 | min 820 mm |  |
| 7.16.2f | H | Да се посочи |  |
| 7.16.3 | Брой на V-съединителната арматура за PEN-шината съгласно т. 5.4.2b по-горе | 8 бр. |  |
| 7.16.4 | Тегла, kg: | - | - |
| 7.16.4a | обвивка | Да се посочи |  |
| 7.16.4b | основа | Да се посочи |  |
| 7.16.4c | стабилизираща плоча | Да се посочи |  |

8. Свързани документи

В техническата спецификация на стандарта за „Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни“ е направено позоваване на следните технически спецификации на стандарти за материали c йерархична съподчиненост, които са неразделна част от документа, както следва:

| № по ред | Номер на техническа спецификация на стандарт | Наименование на материала |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 20 16 8301 | Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление |
| 8.2 | 20 16 8501 | Вертикален предпазител-разединител НН 630 A, с триполюсно управление |
| 8.3 | 20 16 02zz | Предпазители със стопяема вложка НН, размер 2 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система) |
| 8.4 | 20 16 03zz | Предпазители със стопяема вложка НН, размер 3 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система) |

Наименование  на материала: Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление

Съкратено наименование на материала: 	ВПР НН, 400 А, 3-полюсно управление

Област: H – Трансформаторни постове    Категория: 16 - Предпазители, основи за						               	предпазители и предпазител-								разединители

Мерна единица: Брой 	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Триполюсен предпазител-разединител с вертикална конструкция, с обявен работен ток 400 А, с общо управление на полюсите, за директен монтаж върху събирателни шини с междуосово разстояние 185 mm, за високомощни предпазители със стопяема вложка НН, система A (NH система), с характеристика gG, размер 2, съответстващи на БДС EN 60269-1 и БДС HD 60269-2.

Използване:

Вертикалният предпазител-разединител е предназначен за включване, изключване, разединяване и защита на кабелни линии НН.

Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсният вертикален предпазител-разединител за 400 А, с общо управление на полюсите

трябва да отговаря на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки:

- БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”; и

- БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008)”;

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)“;

- БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)“;

- БДС EN 60664-1:2007 „Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC 60664-1:2007)“;

- БДС EN 60529+А1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)“

и

да бъде оценен положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията

| № по ред | Документ | Приложение № или текст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери |  |
| 3. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 4. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие |  |
| 5. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 6. | Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи” по-горе |  |
| 7. | Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски.)

Технически данни:

- Характеристики на работната среда

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | + 40°C |
| 1.3 | Минимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | Минус 5°С |
| 1.4 | Максимална средна т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда за период от 24 ч. | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност (при 20С) | До 90 % |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

- Параметри на електроразпределителната мрежата НН

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 проводна мрежа (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Технически параметри и други данни

| № по ред | Технически характеристики | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обявено работно напрежение, Ue | min 690 (500) V AC |  |
| 3.2 | Брой на полюсите | 3 |  |
| 3.3 | Обявена честота | 50 Hz |  |
| 3.4 | Категория по пренапрежение съгласно БДС EN 60664-1 | IV |  |
| 3.5 | Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp | 8 kV |  |
| 3.6 | Обявено напрежение на изолацията, Ui АС | min 800 V |  |
| 3.7 | Обявен работен ток, Ie | 400 А |  |
| 3.8 | Термичен ток със стопяема вложка, Ith | 400 A |  |
| 3.9 | Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС | min 50 kA |  |
| 3.10 | Размер на стопяемите вложки (съгласно серията БДС EN(HD) 60269) | 2 |  |
| 3.11 | Максимален обявен ток на стопяемите вложки, In | 400 A |  |
| 3.12 | Категория на приложение (при 400 V AC) | AC 22 B или по висока |  |
| 3.13 | Механична износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 800 |  |
| 3.14 | Електрическа износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 200 |  |
| 3.15 | Управление | Триполюсно (едновременно включване и изключване на трите полюса) |  |
| 3.16 | Основни размери: | - | - |
| 3.16a | широчина | max 100 mm |  |
| 3.16b | височина (измерена от края на клемните съединения) | 680 mm - информативно |  |
| 3.17 | Разстояние между осите на събирателните шини | 185 mm |  |
| 3.18 | Присъединяване към събирателните шини | Клеми за свързване без необходимост от пробиване на шините |  |
| 3.19 | Степен на защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение от лицевата страна съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалентно. | min IP20 |  |
| 3.20 | Клемови съединения за токопроводимите жила на присъединяваните кабелни линии | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат съоръжени с V-съединителна арматура за свързване на токопроводими кабелни жила в диапазона наи малко от 35 mm2 re до 185 mm2 sm. |  |
| 3.21 | Маркировка | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат маркирани с информацията съгласно т. 5.2 от БДС ЕN 60947-3 или еквивалентно и инициалите „СЕ”. |  |
| 3.22 | Tегло, kg | Да се посочи |  |

Наименование  на материала: Вертикален предпазител-разединител НН 630 A, с триполюсно управление

Съкратено наименование на материала: 	ВПР НН, 630 А, 3-полюсно управление

Област: H – Трансформаторни постове	Категория: 16 - Предпазители, основи за						               	предпазители и предпазител-						  		разединители

Мерна единица: Брой 	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Триполюсен предпазител-разединител с вертикална конструкция, с обявен работен ток 630 А, с общо управление на полюсите, за директен монтаж върху събирателни шини с междуосово разстояние 185 mm, за високомощни предпазители със стопяема вложка НН, система A (NH система), с характеристика gG, размер 3, съответстващи на БДС EN 60269-1 и БДС HD 60269-2.

Използване:

Вертикалният предпазител-разединител е предназначен за включване, изключване, разединяване и защита на кабелни линии НН.

Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсният вертикален предпазител-разединител за 630 А, с общо управление на полюсите

трябва да отговаря най-малко на посочените по-долу стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”; и

- БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008)”;

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)“;

- БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)“;

- БДС EN 60664-1:2007 „Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC 60664-1:2007)“;

- БДС EN 60529+А1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)“

и

да бъде оценен положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията

| № по ред | Документ | Приложение № или текст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери |  |
| 3. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 4. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие |  |
| 5. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 6. | Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи” по-горе |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски.)

Технически данни:

- Характеристики на работната среда

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | + 40°C |
| 1.3 | Минимална т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда | Минус 5°С |
| 1.4 | Максимална средна т терминът е ачава:духа в околнромени: кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда за период от 24 ч. | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност (при 20С) | До 90 % |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

- Параметри на електроразпределителната мрежата НН

| № по ред | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 проводна мрежа (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Технически параметри и други данни

| № по ред | Технически характеристики | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обявено работно напрежение, Ue | 690 (500) V AC |  |
| 3.2 | Брой на полюсите | 3 |  |
| 3.3 | Обявена честота | 50 Hz |  |
| 3.4 | Категория по пренапрежение съгласно БДС EN 60664-1 | IV |  |
| 3.5 | Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp | 8 kV |  |
| 3.6 | Обявено напрежение на изолацията, Ui АС | min 800 V |  |
| 3.7 | Обявен работен ток, Ie | 630 А |  |
| 3.8 | Термичен ток със стопяема вложка, Ith | 630 A |  |
| 3.9 | Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС | min 50 kA |  |
| 3.10 | Размер на стопяемите вложки (съгласно серията БДС EN(HD) 60269) | 3 |  |
| 3.11 | Максимален обявен ток на стопяемите вложки, In | 630 A |  |
| 3.12 | Категория на приложение (при 400 V AC) | AC 22 B или по-висока |  |
| 3.13 | Механична износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 800 |  |
| 3.14 | Електрическа износоустойчивост, брой на комутационните цикли | min 200 |  |
| 3.15 | Управление | Триполюсно (едновременно включване и изключване на трите полюса) |  |
| 3.16 | Основни размери: | - | - |
| 3.16a | широчина | max 100 mm |  |
| 3.16b | височина (измерена от края на клемните съединения) | 680 mm - информативно |  |
| 3.17 | Разстояние между осите на събирателните шини | 185 mm |  |
| 3.18 | Присъединяване към събирателните шини | Клеми за свързване без необходимост от пробиване на шините |  |
| 3.19 | Степен на защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение от лицевата страна съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалентно. | min IP20 |  |
| 3.20 | Клемови съединения за токопроводимите жила на присъединяваните кабелни линии | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат съоръжени с V-съединителна арматура за свързване на токопроводими кабелни жила в диапазона най-малко от 35 mm2 re до 185 mm2 sm. |  |
| 3.21 | Маркировка | Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъде маркирани с информацията съгласно т. 5.2 от БДС ЕN 60947-3или еквивалентно и инициалите „СЕ”. |  |
| 3.22 | Tегло, kg | Да се посочи |  |

Наименование на материала:	Предпазители със стопяема вложка НН, размер 2 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система)

Съкратено наименование на материала: Предпазители НН, размер 2 XXX A, хар. gG, с-ма NH

Област: H – Трансформаторни постове 			Категория: 16 – Предпазители, основи за

`			(Кабелни разпределителни шкафове)     		                 			 предпазители

Мерна единица: Брой		Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Обявено напрежение: 400 V AC или 500 V AC; 250 V DC. Способност за изключване (прекъсване на ток): 100 кА при обявено напрежение 400 V AC или 120 kA при обявено напрежение 500 V AC; 50 kA при 250 V DC. Времетокова характеристика на стопяемия елемент: gG. Система на предпазителя: A (NH система).

Използване:

Предпазителите са предназначени за използване в електрически разпределителни уредби, които са достъпни единствено от упълномощен квалифициран персонал, за защита от токове на къси съединения и претоварване.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Предпазителите трябва да отговарят най-малко на посочените по-долу стандарти или еквиваленти, включително   на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)”;

- БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)”; и

Да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията:

| № по ред | Документ | Приложение № (или текст) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени размери |  |
| 3. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 4. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 5. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие |  |
| 6. | Списък на провежданите рутинни (контролни) изпитвания |  |
| 7. | Инструкции за, поставяне в основата, обслужване и поддържане. |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.)

Технически данни:

1. Характеристики на работната среда

| № по ред | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална температура на въздуха на околната среда | + 40°C |
| 1.3 | Минимална температура на въздуха на околната среда | минус 5°С |
| 1.4 | Средна стойност на температурата на въздуха на околната среда, измерена за период от 24 h | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност | До 90 |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

2. Параметри на електроразпределителната мрежа

| № по ред | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Общи технически параметри и други данни

| № по ред | Параметър/данни | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Размер | 2 |  |
| 3.2 | Система | A (NH система) |  |
| 3.3 | Тип | Ножов |  |
| 3.4 | Обявено напрежение | 400 V или 500 V |  |
| 3.5 | Способност за изключване (прекъсване) на ток | min 100 kA при 400 V или min 120 kA при 500 V |  |
| 3.6 | Времетокова характеристика на стопяемия елемент | gG |  |
| 3.7 | Селективност gG | 1:1,6 |  |
| 3.8 | Маркировка | а) Съгласно т. 6.2 БДС EN 60269-1 и т. 6.2 от БДС HD 60269-2 или еквиваленти. |  |
|  |  | б) CE маркировка за съответствие |  |

4. Предпазители със стопяема вложка НН, размер 2 – разсейвана мощност

| Номер на стандарта | Съкратено наименование | Обявен ток, A | Максимална разсейвана мощност, W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изискване | Гарантирано предложение |
| 20 16 0210 | Предпазители НН, размер 2, 250 A, хар. gG, с-ма NH | 250 | 22,4 |  |
| 20 16 0213 | Предпазители НН, размер 2, 400 A, хар. gG, с-ма NH | 400 | 33,0 |  |

Наименование на материала: Предпазители със стопяема вложка НН, размер 3 ХХХ А за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система)

Съкратено наименование на материала:	Предпазители НН, размер 3 XXX A, хар. gG, с-ма NH

Област: H – Трансформаторни постове 	Категория: 16 – Предпазители, основи за

(Кабелни разпределителни шкафове)     		   предпазители

Мерна единица: Брой                             	Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Обявено напрежение: 400 V AC или 500 V AC; 250 V DC. Способност за изключване (прекъсване на ток): 100 кА при обявено напрежение 400 V AC или 120 kA при обявено напрежение 500 V AC; 50 kA при 250 V DC.  Времетокова характеристика на стопяемия елемент: gG. Система на предпазителя: A (NH система).

Използване:

Предпазителите са предназначени за използване в електрически разпределителни уредби, които са достъпни единствено от упълномощен квалифициран персонал, за защита от токове на къси съединения и претоварване.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Предпазителите трябва да отговарят най-малко на посочените по-долу стандарти или  еквиваленти, включително  и на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)”;

- БДС HD 60269-2:2013  „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)”

и

да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....

Изисквания към документацията и изпитванията

| № по ред | Документ | Приложение № (или текст) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя |  |
| 2. | Техническо описание и чертежи с нанесени размери |  |
| 3. | ЕО декларация за съответствие |  |
| 4. | Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език |  |
| 5. | Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие |  |
| 6. | Списък на провежданите рутинни (контролни) изпитвания |  |
| 7. | Инструкции за поставяне в основата, обслужване и поддържане |  |

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.)

Технически данни:

1. Характеристики на работната среда

| № по ред | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Място на монтиране | На закрито |
| 1.2 | Максимална околна температура | + 40°C |
| 1.3 | Минимална околна температура | минус 5°С |
| 1.4 | Максимална средна околна температура за период от 24 ч. | + 35°C |
| 1.5 | Относителна влажност | До 90 |
| 1.6 | Степен на замърсяване | 3 |
| 1.7 | Надморска височина | Дo 2000 m |

2. Параметри на електроразпределителната мрежа

| № по ред | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинално напрежение | 400 / 230 V |
| 2.2 | Максимално напрежение | 440 / 253 V |
| 2.3 | Номинална честота | 50 Hz |
| 2.4 | Електроразпределителна мрежа | 4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN) |
| 2.5 | Схема на електроразпределителната мрежа | TN-C |

3. Технически параметри и други данни

| № по ред | Параметър/данни | Изискване | Гарантирано предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Размер | 3 |  |
| 3.2 | Система | A (NH система) |  |
| 3.3 | Тип | Ножов |  |
| 3.4 | Обявено напрежение | 400 V или 500 V |  |
| 3.5 | Способност за изключване (прекъсване) на ток | min 100 kA при 400 V или min 120 kA при 500 V |  |
| 3.6 | Времетокова характеристика на стопяемия елемент | gG |  |
| 3.7 | Селективност gG | 1:1,6 |  |
| 3.8 | Маркировка | а) Съгласно т. 6.2 БДС EN 60269-1 и т. 6.2 от БДС HD 60269-2 или еквиваленти |  |
|  |  | б) CE маркировка за съответствие |  |

4. Предпазители със стопяема вложка НН, размер 3 – разсейвана мощност

| Номер на стандарта | Съкратено наименование | Обявен ток, A | Максимална разсейвана мощност, W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изискване | Гарантирано предложение |
| 20 16 0303 | Предпазители НН, размер 3, 630 A, хар. gG, с-ма NH | 630 | 46 |  |

V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ А - Условия за участие

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения и което отговаря на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Под "свързани лица" и "свързани предприятия" следва да се разбират лицата и предприятията по т. 23а и 24 от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно:

"Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

"Свързано предприятие" е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложителя, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или

г) което заедно с възложителя е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Обстоятелства, при които участниците се отстраняват

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя /съгласно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП/;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;

6. други обстоятелства, посочени в документацията за участие и нормативната уредба на обществените поръчки.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в законоустановения срок.

Общи указания и изисквания за изготвяне на офертата

Участниците представят оферта, която трябва да отговаря на изискванията на глава Четвърта, раздел ІІ от ЗОП и следва да бъде изготвена съгласно тази документация.

Всеки участник може да участва за една или повече обособени позиции.

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Варианти не се допускат.

Минималният срок на валидност на офертата е 180 дни, считано от крайната дата за получаване на офертите, и е посочен в обявлението.

Офертата се подписва от представляващия участника по регистрация (по закон) или от надлежно упълномощено лице или лица, като се прилага оригинал или нотариално заверено копие на съответното пълномощно от представляващия участника. Всички страници на офертата се номерират и подписват от лицето или лицата, подписващи офертата. Всички копия на документи, приложени към офертата, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от участника с «Вярно с оригинала», подпис и печат на участника.

Документите и информацията, които участникът прилага в офертата си, се описват в списък, който се подписва от представляващия участника. По отношение на лицето, представляващо участника, и правото за подписване на списъка с документите към офертата се прилагат съответно правилата за подписване на офертата, описани по-горе. Документите трябва да съдържат исканата информация и да бъдат подредени  по ред, указан в списъка.

Всеки участник следва да представи доказателства, че покрива минималните изисквания, посочени в настоящата документация и в обявлението за обществената поръчка.

Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език.

Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

Раздел Б - Подреждане на офертата

1. Съдържание на офертата:

Офертата трябва да съдържа документите, съответстващи на чл. 56 от ЗОП, включително и друга информация, посочена в тази документация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията към Пликове 1,  2 и 3 се прилагат съобразно чл. 57, ал. 3 от ЗОП в зависимост от броя на обособените позиции, за които се участва.

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ:

- Попълнен от участника образец на оферта от раздел VІ на документацията за участие с приложени всички документи и информация, изброени в „Списък на документите и информацията” (съгласно образеца в документацията) и подписан списък.

Всеки участник, който участва за повече от една обособена позиция представя за всяка обособена позиция отделен, запечатан, непрозрачен плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. Ако документите и информацията са еднакви и за двете обособени позиции, за които участникът участва, те се поставят в един плик с надпис „Документи за подбор” по позицията с по-малък пореден номер и това се отбелязва в списъка с документите, съдържащ се в пликове № 1 за останалите позиции.

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника – запечатан, непрозрачен, съдържащ попълнено от участника техническо предложение и приложенията към него.

Всеки участник, който участва за повече от една обособена позиция, представя отделен, запечатан, непрозрачен плик № 2 за всяка обособена позиция. Всеки един от отделните пликове № 2  трябва да съдържа попълнено за съответната обособена позиция техническо предложение съгласно образеца в документацията. Всеки един от отделните пликове № 2 трябва да е с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, наименованието на обособената позиция и наименованието на участника.

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и наименованието на участника – запечатан, непрозрачен и съдържащ попълнено за съответната обособена позиция ценово предложение и приложенията към него (съгласно образеца в раздел VІІІ).

Всеки участник, който участва за повече от една обособена позиция представя за всяка обособена позиция отделен, запечатан, непрозрачен плик № 3. Всеки един от отделните пликове № 3 трябва да съдържа попълнено за съответната обособена позиция ценово предложение и приложенията към него. Всеки един от отделните пликове № 3 трябва да е с надпис „Предлагана цена”, наименованието на обособената позиция и наименованието на участника.

Пликове №№ 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика участникът посочва предмета и референтния номер на обществената поръчка, обособената позиция, за която участва, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни.

Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. По желание на участника офертата може да се предостави и на магнитен носител на информация.

2. Списък на документите

Поставя се в плик № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

| Наименование | Страница № (да се попълни) |
| --- | --- |
| I. Плик № 1 „Документи за подбор“, съдържащ следните документи и информация: |  |
| 1. Оферта по образец (заглавна страница, съдържаща и представяне на участника): |  |
| - име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрация (по закон) или на лицето, упълномощено да представлява участника в тази процедура; Забележка: Ако лицето, подписало офертата, не е представляващият участника по регистрация (по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на писмено пълномощно на това лице, подписано и подпечатано от представляващия участника по регистрация. |  |
| - пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава); Забележка: Ако участникът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или участникът не е извършил необходимите действия и условия, за да получи уведомлението, изпратено на този адрес, участникът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочения от участника адрес. |  |
| - банкови сметки за възстановяване на гаранцията за участие, ако гаранцията за участие е под формата на парична сума (депозит по сметка на Възложителя). - друга информация (по желание на уастника). |  |
| 2. Юридически статус |  |
| 2.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата т. 2.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението. |  |
| 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП (съгласно образеца в документацията за участие) |  |
| 3. Финансово и икономическо състояние – за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не се изисква представянето на документи относно финансово и икономическо състояние на участника. |  |
| 4. Технически възможности и/или квалификация |  |
| 4.1. Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията за участие), съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружени от доказателства за извършените доставки, както следва: 1. Удостоверение/я, издадено/и от получателя/и, посочен/и в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо/и извършването на доставката/ите и/или 2. Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка. Дефиниция: за предмет, сходен с предмета на поръчката, се счита доставка на полиестерни кабелни разпределителни шкафове и табла и/или полиестерни електромерни табла. Като минимални изисквания е необходимо участникът да е изпълнил през последните три години /в зависимост от обособената позиция/: За обособена позиция 1 – доставка на полиестерни кабелни разпределителни шкафове и табла и/или полиестерни електромерни табла на стойност не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС За обособена позиция 2 - доставка на полиестерни кабелни разпределителни шкафове и табла и/или полиестерни електромерни табла на стойност не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС Като доказатeлство към всяка доставка от декларацията, участваща в покриването на минималното изискване, се прилагат оригинали или заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника копия на удостоверения, издадени от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на доставката или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка. Може да не се представят доказателства (удостоверения) за всички извършени доставки от Декларацията - списък, но задължително трябва да има доказателства за доставката/ите участваща/и в покриването на минималното изискване за минимална стойност на изпълнените доставки. В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива минималното изискване за всяка една от тях поотделно, т.е. да докаже, че е извършил доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката на обща минимална стойност формирана като сума (сбор) от посочените по-горе общи минимални стойности за всяка от обособените позиции, за които участва. Издадените от получателите удостоверения следва задължително да съдържат следната информация: - еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката доставка/и; - датата на извършената доставка/и, еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката - стойността на доставката/ите, еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката. Забележка: Доставката/ите (еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката), датите на извършените доставка/и; стойността на доставката/ите, посочени в Декларацията-списък от представляващия участника, следва задължително да съвпадат с доставката/ите (еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката), датите на извършената/ите доставка/и и стойността на доставката/ите в представените удостоверения от получатели. 4.2. Сертификат, издаден от акредитирано лице за управление на качеството, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 и чл. 53 от ЗОП, а именно валиден сертификат (ксерокопие с частна заверка) по стандарт ISO 9001 или еквивалент на участника, който да е с обхват (сфера на дейност) относим към предмета на поръчката. Забележка: Сертификатът по тази точка трябва да е на български или да се предостави в превод на български език. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. |  |
| 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 . (съгласно образеца в документацията за участие) |  |
| 6. Подизпълнители |  |
| 6.1. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията за участие). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители. |  |
| 6.2.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията за участие). |  |
| 6.3. Декларация от всеки подизпълнител за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията за участие) |  |
| 6.4. Декларация за предоставен ресурс от подизпълнител за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с чл. 51а от ЗОП. |  |
| 7. Други документи |  |
| 7.1. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение (съгласно образеца в документацията за участие) |  |
| 7.2. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. |  |
| 7.3. Документ за гаранция за участие. В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи: - банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка; или - оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца от документацията. В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то той представя гаранция за участие за всяка една от тях. |  |
| 7.4. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника |  |
| 8. Други документи или информация, представени по желание на участника. |  |
| II. Плик № 2. „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |
| III. Плик № 3. „Предлагана цена” |  |
| # Забележки: 1. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1.1. документите по т. 2.1 и 2.2 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.2. документите по т. 4 се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените критерии за подбор; 1.3. декларацията по т. 5 се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.4. декларациите по т. 6.1 и т. 7.1 е достатъчно да се представят от представляващия обединението. 2. Когато участникът предвижда да докаже съответствието си с изискванията за техническите възможности и квалификация, посочени в т. 4, чрез възможностите на подизпълнител/и, то подизпълнителят/ите, който/които предоставя/т съответния ресурс на кандидата, представя/т и декларация по т. 6.4. 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Документите по т. 2.1, т.2.2 се представят в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод; Съгласно § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, установено в друга държава – членка на Европейския съюз, се прилагат разпоредбите на чл. 49, ал. 3 от ЗОП. 4. Всички копия на документи, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от участника с гриф «Вярно с оригинала», подпис и печат. 5. Списъкът на документите, съдържащи се в офертата, трябва да е подписан от участника. |  |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

3. Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета и референтния номер на обществената поръчка, както и обособената позиция, за която участва.

Офертата се представя на адреса, посочен в обявлението, преди часа и датата, посочени в същото като краен срок за получаване на оферти.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

3.1. Отваряне и разглеждане на офертата

След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, спазвайки условията и реда на чл. 34 – чл. 36 от ЗОП. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях оферти от деловодството на Възложителя.

Назначената от Възложителя комисия отваря офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя в часа, датата и мястото, указани в обявлението. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица (при желание от тяхна страна). При отварянето на офертите се съобщават имената на участниците.

След отварянето на офертите, комисията детайлно проверява дали офертите отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП, както и дали всички документи от подадените оферти отговарят на изискванията на ЗОП и тази документация, като извършва всички необходими действия съгласно ЗОП. В случай, че след извършване на действията, съгласно ЗОП, офертата и/или документите или информацията към нея не отговарят на изискванията, посочени в обявлението и/или тази документация, комисията не разглежда документите  в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, пликът с надпис „Предлагана цена” не се отваря и комисията предлага участника за отстраняване от участие в процедурата.

В случай, че участва за повече от една обособена позиция, всеки участник трябва да покрие посочените минимални изисквания за съответният брой обособени позиции.

Ако при разглеждане и проверка на офертата комисията установи, че участникът не покрива минималните изисквания за посочения от него брой обособени позиции, комисията ще го допусне до по-нататъшно участие само за толкова обособени позиции, за колкото отговаря на минималните изисквания, спазвайки посочения от участника приоритет.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти чрез съобщение в профила на купувача, което се публикува не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично. На отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и други лица, посочени в разпоредбите на ЗОП.

Комисията отваря пликовете с надпис „Предлагана цена” само на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие, и на ЗОП.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на свое закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях сметки за съответствие с изискванията на документацията за участие и ЗОП. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява, като спазва следните правила: При несъответствие между единични цени от Ценова таблица и общата цена, валидни (ръководещи) ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности въз основа на предложените единични цени.

Комисията, на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Класирането на участниците и определянето на Изпълнител ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно по реда на ЗОП и настоящата документация.

След отваряне, разглеждане и оценяване на офертите, комисията изготвя протокол, който представя на Възложителя и в който му предлага класиране на участниците за всяка обособена позиция отделно по критерий «най-ниска цена». На първо място за съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска обща стойност за изпълнение предмета на поръчката.

4. Други указания

4.1. Указания за гаранцията за участие

Всеки участник представя гаранция за участие за обособената позиция, за която участва, в размер на:

Обособена позиция 1 – 2 800,00 /две хиляди и осемстотин/ лева.

Обособена позиция 2 – 6 700,00 / шест хиляди и седемстотин/ лева.

Размерът на гаранцията за участие е посочен и в обявлението.

Участникът избира сам една от посочените по-долу форми за гаранция за участие:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, – банка: Уникредит Булбанк - IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL; BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с реф. № РРD 15-112 и предмет: „„Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, обособена позиция №: ....;

- банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в съответствие с образеца в документацията. Минималният срок на валидност на банковата гаранция за участие е един месец след изтичане срока на валидност на офертата.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма в случай, че участник:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

а) на отстранените участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител;

б) на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител;

в) при прекратяване на процедурата, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4.2. Предоставяне на документацията за участие и на разяснения по нея

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица.

Документацията за участие може да се предостави и на хартиен носител, след заплащане на цената, посочена в обявлението. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на факс: 02/8272171; 02/8270332.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 /десет/ дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Разясненията се публикуват в профила на купувача в четиридневен срок от получаване на искането, без да се отбелязва в отговора информация за лицата, направили запитването. Ако лицата, поискали разяснения, са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Разяснението се прилага и към документацията за участие на хартиен носител, която предстои да се предоставя на други участници.

Всички участници са длъжни да се съобразят с отговорите и разясненията. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя, няма да бъдат обвързващи за Възложителя съответно за назначената от него оценителна комисия.

5. Сключване на рамково споразумение

В резултат на проведената процедура, Възложителят сключва отделно писмено рамково споразумение с участниците, класирани от първо до пето място за всяка обособена позиция поотделно.

6. Документи, които се представят при подписване на рамковото споразумение:

Оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47 ал.1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47 ал. 2, във връзка с чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал.3 от ЗОП, а именно:

а) не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

г) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица - от управителите или членовете на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи, относно горепосочените обстоятелства от буква а) до буква в) да бъдат издадени не по-рано от датата на решението за класиране на участниците, а документите по буква г) – до шест месеца.

Горепосочените документи не се представят в случаите, когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им е безплатно на Възложителя, и участникът е посочил в декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП тези публични регистри или компетентните органи.

Когато избраният за изпълнител участник, с когото ще се сключва рамково споразумение, е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Когато избраният за изпълнител участник, с когото ще се сключва рамково споразумение, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то рамковото споразумение се  сключва след като избраният за изпълнител участник представи на Възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

7. Документи, които трябва да се представят при подписване на конкретен договор въз основа на рамковото споразумение.

За възлагане изпълнението на конкретна поръчка въз основа на сключеното рамково споразумение, впоследствие Възложителят ще провежда съответната предвидена в ЗОП процедура и ще сключва отделен договор.

При подписване на договора, след провеждане на съответната процедура за възлагане на конкретната обществена поръчка, всеки участник, определен за изпълнител, е длъжен да представи, при условията, посочени в т.6, освен описаните в нея документи, и гаранция за изпълнение на договора – в оригинал. В случай на промяна в нормативната уредба на ЗОП по време на действие на рамковото споразумение, списъкът на гореописаните документи ще бъде актуализиран в съответствие с промяната.

Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител участник при сключване на всеки договор по рамковото споразумение и е в размер, съответстващ на максимално възможния процент от стойността на договора, определен при спазване на разпоредбите на действащия ЗОП към момента на провеждане на конкретната процедура за изпълнение на обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на договор по РС № …………………...(посочва се № на рамковото споразумение) и проведена процедура с реф. №  и предмет: ………………………………..………..

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с образеца в документацията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за изпълнение на поръчката въз основа на сключеното рамково споразумение.

VІ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА (заглавна страница)       	Поставя се в плик № 1 на офертата

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение

„Доставка на кабелни разпределителни шкафове“,

реф. № РРD 15-112

ДО:  „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД

От: ..........................................................                            (участник)

Адрес на управление: гр. ............................, ул. ........................................., № .…

Тел.: ....... / .......................; факс: ....... / .......................; e-mail: ………………...…….

Единен идентификационен код: ............................,

Представляван от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр. ............................, ул. ........................................., № .…

Лице за контакти: ...................................................., тел.: ....... / .......................; факс: ....... / .......................; Е-mail: ………………...…….

Разплащателна сметка:

Банков код: ...........................; банкова сметка: ...................................................................;

Банка: ................................................................... – град/клон/офис: ......................................................

Банкова сметка за връщане на гаранцията за участие: .......................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, реф. № PPD 15-112, за следните обособени позиции, подредени по приоритет, както следва: (посочва се обособената позиция/обособените позиции, подредени по приоритет, за които участникът участва)

1. Обособена позиция № …..

…………………………………..

2. Обособена позиция № …..

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие, посочени в документацията. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че ще изпълним поръчката според изискванията, описани в документацията, и в пълно съответствие с техническите изисквания на Възложителя и действащите нормативни документи, имащи връзка с предмета на поръчката.

Запознати сме с проекта на рамково споразумение и проекта на договора, неразделна част от рамковото споразумение. Приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим рамково споразумение  в законоустановения срок.

Настоящата оферта е валидна 180 дни, считано от крайната дата за получаване на офертите /срокът на минималната валидност е посочен и в обявлението/.

Неразделна част от настоящата оферта са приложенията към нея.

Приложения:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и наименованието на участника, запечатан, непрозрачен, съдържащ:

- Оферта /по образец/ ведно със Списък на документите, съдържащи се в офертата /по образец/, към които са приложени всички изискуеми документи, подробно описани в Списъка на документите.

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ:

- Техническо предложение /по образец/

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ:

- Ценово предложение /по образец/.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

VІІ. образец на техническо предложение		Поставя се в плик № 2 на офертата

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато участник подава оферта (участва) за повече от една обособена позиция, то той представя плик № 2 за всяка от позициите, за които участва.

VІІ. 1. За обособена позиция 1

Техническо предложение

за открита процедура за сключване на рамково споразумение с наименование:

„Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, реф. № PPD 15-112

ДО:  „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: ..........................................................                           (участник)

Адрес на управление: гр. ............................, ул. ........................................., № .…

Тел.: ....... / .......................; факс: ....... / .......................; e-mail: ………………...…….

Единен идентификационен код: ............................,

Представляван от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Упълномощен представител за тази процедура (ако е предвидено) …………………………………………,

с приложено пълномощно № ………., дата ………Тел.: ....... / ..............; факс: ...............; е-mail: …………

Уважаеми Господа,

1. Запознат съм и приемам изискванията на Възложителя, като представям техническите спецификации от раздел ІV на документацията с попълнени всички изисквани стойности за всички позиции от стоката по предмета на поръчката за обособена позиция 1.

2. Представям всички изисквани данни и документи, посочени в Приложение 2 от настоящото техническо предложение. Запознат съм с изискването, че представените документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език, придружени с оригиналните документи, с изключение на каталозите и протоколите от типовите изпитвания, които могат да се представят и само на английски език.

3. Запознат съм, че представените от нас технически документи (протоколи от изпитания, каталози и др) са доказателство за декларираните от мен технически данни и параметри в техническите спецификации на стоката.

4. Потвърждавам, че представяните от нас стоки, описани в Техническото ни предложение, ще отговарят на посочените от Възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

5. Всички стойности, попълнени в колона „Гарантирано предложение” на приложените таблици от Технически спецификации от  раздел ІV от документацията за участие, са точни и истински.

6. Предлагам гаранционен срок за предлаганите стоки - ......................... месеца / не по-малко от 24 месеца/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.

7. Запознат съм, че видовете стоки и ориентировъчни количества за доставка ще бъдат посочени от Възложителя при провеждане на последваща процедура предвидена в ЗОП за сключванена конкретен договор за доставка.

8. Приемам, че в срок до ………….( не повече от 10 дни) от датата на подписване на договор с Възложителя, ще сключа договор с посоченият/те в офертата подизпълнител/и (попълва се, ако участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и).

9. Запознат съм, че при провеждане на последваща процедура предвидена  в ЗОП, изборът на изпълнител ще бъде направен по критерий “най-ниска цена“.

10. Запознат съм, че максималният срок за изпълнение на конкретен договор ще бъде определен от Възложителя в поканата за договаряне.

Приложения:

- Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката – раздел IV от документацията за участие – попълнени на съответните места;

- Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации.

- Срокове за доставка

- Опаковка

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение 3 към Техническо предложение                                 						 ( За Обособена позиция №1 ) Срокове за доставка

| № по ред | Наименование на материала | Минимален размер на партида, бр. | Количества със срок на доставка до 7 (седем) календарни дни, бр. | Количества със срок на доставка в рамките на 1 (един) календарен месец, бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КРШ НН-4, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 2 | КРШ НН-5, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 3 | КРШ НН-6, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 4 | КРШ НН-7, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 5 | КРШ НН-4PL, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 6 | КРШ НН-5PL, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 7 | КРШ НН-6PL, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| 8 | КРШ НН-7PL, висок, полиестерен | 1 | 1 | 1 |

Дата ______________ г.                                  			ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение 4 към Техническо предложение									( За Обособена позиция №1 )

ОПАКОВКА

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | Вид опаковка | Размери на опаковката в см. /Д х В х Ш/ | Брутно тегло на 1 (един) бр. опаковка със стоката, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРШ НН-4, висок, полиестерен |  |  |  |
| 2 | КРШ НН-5, висок, полиестерен |  |  |  |
| 3 | КРШ НН-6, висок, полиестерен |  |  |  |
| 4 | КРШ НН-7, висок, полиестерен |  |  |  |
| 5 | КРШ НН-4PL, висок, полиестерен |  |  |  |
| 6 | КРШ НН-5PL, висок, полиестерен |  |  |  |
| 7 | КРШ НН-6PL, висок, полиестерен |  |  |  |
| 8 | КРШ НН-7PL, висок, полиестерен |  |  |  |

Определена съгласно вътрешните изисквания на Възложителя

**Попълват се задължитело от всеки участник

Всички изисквания, свързани с опаковка, маркировка, съхранение и транспортиране, които не са посочени в таблицата по-горе или в отделен текст под нея, следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на техническите спецификации.

Дата ______________ г.                                  								ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

VІІ. 2. За обособена позиция 2

Техническо предложение

за открита процедура за сключване на рамково споразумение с наименование:

„Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, реф. № PPD 15-112

ДО:  „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: ..........................................................

(участник)

Адрес на управление: гр. ............................, ул. ........................................., № .…

Тел.: ....... / .......................; факс: ....... / .......................; e-mail: ………………...…….

Единен идентификационен код: ............................,

Представляван от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Упълномощен представител за тази процедура (ако е предвидено) …………………………………………,

с приложено пълномощно № ………., дата ………Тел.: ....... / ..............; факс: ...............; е-mail: …………

Уважаеми Господа,

1. Запознат съм и приемам изискванията на Възложителя, като представям техническите спецификации от раздел ІV на документацията с попълнени всички изисквани стойности за всички позиции от стоката по предмета на поръчката за обособена позиция 2.

2. Представям всички изисквани данни и документи, посочени в Приложение 2 от настоящото техническо предложение. Запознат съм с изискването, че представените документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език, придружени с оригиналните документи, с изключение на каталозите и протоколите от типовите изпитвания, които могат да се представят и само на английски език.

3. Запознат съм, че представените от нас технически документи (протоколи от изпитания, каталози и др) са доказателство за декларираните от мен технически данни и параметри в техническите спецификации на стоката.

4. Потвърждавам, че представяните от нас стоки, описани в Техническото ни предложение, ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

5. Всички стойности, попълнени в колона „Гарантирано предложение” на приложените таблици от Технически спецификации от  раздел ІV от документацията за участие, са точни и истински.

6. Предлагам гаранционен срок за предлаганите стоки - ......................... месеца / не по-малко от 24 месеца/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.

7. Запознат съм, че видовете стоки и ориентировъчни количества за доставка ще бъдат посочени от Възложителя при провеждане на последваща процедура предвидена в ЗОП за сключване на конкретен договор за доставка.

8. Приемам, че в срок до ………….( не повече от 10 дни) от датата на подписване на договор с възложителя, ще сключа договор с посоченият/те в офертата подизпълнител/и (попълва се, ако участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и).

9. Запознат съм, че при провеждане на последваща процедура предвидена  в ЗОП, изборът на изпълнител ще бъде направен по критерий “най-ниска цена“.

10. Запознат съм, че максималният срок за изпълнение на конкретен договор ще бъде определен от Възложителя в поканата за договаряне.

Приложения:

- Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката – раздел IV от документацията за участие – попълнени на съответните места;

- Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации.

- Срокове за доставка

- Опаковка

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение 3 към Техническо предложение

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

( За Обособена позиция №2 )

Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски

| № | Наименование на материала | Минимален размер на партида, бр. | Количества със срок на доставка до 7 (седем) календарни дни, бр. | Количества със срок на доставка в рамките на 1 (един) календарен месец, бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ********** | КРШ НН-4, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 2 |
| ********** | КРШ НН-5, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 4 |
| ********** | КРШ НН-6, нисък, полиестерен | 1 | 2 | 6 |
| ********** | КРШ НН-7, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| ********** | КРШ НН-4PL, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| ********** | КРШ НН-5PL, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| ********** | КРШ НН-6PL, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 1 |
| ********** | КРШ НН-7PL, нисък, полиестерен | 1 | 1 | 1 |

(подпис)

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение 4 към Техническо предложение										( За Обособена позиция №2 )

ОПАКОВКА

| SAP № на стоката | Наименование на стоката |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид опаковка |  | Размери на опаковката в см. /Д х В х Ш/ | Брутно тегло на 1 (един) бр. опаковка със стоката, кг. |
| ********** | КРШ НН-4, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-5, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-6, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-7, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-4PL, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-5PL, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-6PL, нисък, полиестерен |  |  |  |  |
| ********** | КРШ НН-7PL, нисък, полиестерен |  |  |  |  |

*Определена съгласно вътрешните изисквания на Възложителя

**Попълват се задължитело от всеки участник

Всички изисквания, свързани с опаковка, маркировка, съхранение и транспортиране, които не са посочени в таблицата по-горе или в отделен текст под нея, следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на техническите спецификации.

Дата ______________ г.                                  								ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника

VІІІ. образец на Ценово предложение

Поставя се в плик № 3 на офертата

ДО: “ЧЕЗ Разпределение България АД “

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за oткрита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Доставка на кабелни разпределителни шкафове“ и реф. № PPD 15-112

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи“

От:.............................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с процедура за възлагане на изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, и след като се запознахме с документацията за участие, заявяваме, че приемаме условията, заложени в нея и сме съгласни да я изпълним в съответствие с изискванията на документацията.

Предлагаме единични цени, описани в ценовата таблица по –долу, както следва:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на материал | Съкратено наименование на материала съгласно технически стандарт | Ориентировъчно количество бр. | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4х5 |
| 1 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4 | КРШ НН-4, висок, полиестерен | 28 |  |  |
| 2 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5 | КРШ НН-5, висок, полиестерен | 50 |  |  |
| 3 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6 | КРШ НН-6, висок, полиестерен | 50 |  |  |
| 4 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен, висок, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7 | КРШ НН-7, висок, полиестерен | 30 |  |  |
| 5 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,висок, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4PL | КРШ НН-4PL, висок, полиестерен | 22 |  |  |
| 6 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,висок, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5PL | КРШ НН-5PL, висок, полиестерен | 45 |  |  |
| 7 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,висок, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6PL | КРШ НН-6PL, висок, полиестерен | 45 |  |  |
| 8 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,висок, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7PL | КРШ НН-7PL, висок, полиестерен | 25 |  |  |
|  |  |  | ОБЩА СТОЙНОСТ: |  |  |

Запознати сме, че:

1/ Получената обща стойност, изчислена на база ориентировъчно количество и единични цени на стоката, служи само за целите на оценката.

2/ При сключване на рамково споразумение, в Приложение 1 на същото ще бъде включено: Видове стока със съответните им единични цени от ценовата таблица по-горе. Тези единични цени ще се използват като максимални единични цени /базови/ при договаряне на единичните цени на стоката за изпълнение на договори за конкретни поръчки.

3/ Договорената единична цена за всяка позиция от стоката при последваща процедура – проведена в съответствие с разпоредбите на ЗОП за сключване на конкретен договор, не може да бъде по-висока от единичната цена за съответната позиция стока от сключеното рамково споразумение.

4/ Запознати сме и изразяваме съгласие при наличие на аритметични грешки в предственото от нас ценово предложение, същите да бъдат отстранени от комисията по следния ред: При несъответствие между единични цени от ценовата таблица и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

5/ Предложените единични цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

6/ Задължително се оферират всички позиции от съответната позиция от предмета на обществената поръчка.

7/ Посочените цени са в лева, без ДДС, включват всички преки и непреки разходи, включително транспортни и организационни, свързани с изпълнението на всички дейности, предмет на настоящата поръчка, при пълно съответствие с условията на обявлението и документацията за участие.

Ценовото предложение за всяка обособена позиция, за която участникът е заявил участие се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан „Предлагана цена”, № и наименование на обособената позиция и името на участника

(име и фамилия)

__________________

(длъжност на представляващия участника)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

VІІІ. образец на Ценово предложение

Поставя се в плик № 3 на офертата

ДО: “ЧЕЗ Разпределение България АД “

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за oткрита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:

Доставка на кабелни разпределителни шкафове“, реф. № PPD 15-112

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски“

От:.............................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с процедура за възлагане на изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, и след като се запознахме с документацията за участие, заявяваме, че приемаме условията, заложени в нея и сме съгласни да я изпълним в съответствие с изискванията на документацията.

Предлагаме единични цени, описани в ценовата таблица по –долу, както следва:

| № | Наименование на материал | Съкратено наименование на материала съгласно технически стандарт | Ориентировъчно количество бр. | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4х5 |
| 1 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4 | КРШ НН-4, нисък, полиестерен | 90 |  |  |
| 2 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5 | КРШ НН-5, нисък, полиестерен | 180 |  |  |
| 3 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6 | КРШ НН-6, нисък, полиестерен | 250 |  |  |
| 4 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7 | КРШ НН-7, нисък, полиестерен | 60 |  |  |
| 5 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 4 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-4PL | КРШ НН-4PL, нисък, полиестерен | 25 |  |  |
| 6 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 5 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-5PL | КРШ НН-5PL, нисък, полиестерен | 45 |  |  |
| 7 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 6 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-6PL | КРШ НН-6PL, нисък, полиестерен | 50 |  |  |
| 8 | Кабелен разпределителен шкаф НН, полиестерен,нисък, с 7 бр. вертикални предпазител-разединители; тип КРШ НН-7PL | КРШ НН-7PL, нисък, полиестерен | 30 |  |  |
|  |  |  | ОБЩА СТОЙНОСТ: |  |  |

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Запознати сме, че:

1/ Получената обща стойност, изчислена на база ориентировъчно количество и единични цени на стоката, служи само за целите на оценката.

2/ При сключване на рамково споразумение, в Приложение 1 на същото ще бъде включено: Видове стока със съответните им единични цени от ценовата таблица по-горе. Тези единични цени ще се използват като максимални единични цени /базови/ при договаряне на единичните цени на стоката за изпълнение на договори за конкретни поръчки.

3/ Договорената единична цена за всяка позиция от стоката при последваща процедура – проведена в съответствие с разпоредбите на ЗОП за сключване на конкретен договор, не може да бъде по-висока от единичната цена за съответната позиция стока от сключеното рамково споразумение.

4/ Запознати сме и изразяваме съгласие при наличие на аритметични грешки в предственото от нас ценово предложение, същите да бъдат отстранени от комисията по следния ред: При несъответствие между единични цени от ценовата таблица и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

5/ Предложените единични цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

6/ Задължително се оферират всички позиции от съответната позиция от предмета на обществената поръчка.

7/ Посочените цени са в лева, без ДДС, включват всички преки и непреки разходи, включително транспортни и организационни, свързани с изпълнението на всички дейности, предмет на настоящата поръчка, при пълно съответствие с условията на обявлението и документацията за участие.

Ценовото предложение за всяка обособена позиция, за която участникът е заявил участие се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан „Предлагана цена”, № и наименование на обособената позиция и името на участника

(име и фамилия)

__________________

(длъжност на представляващия участника)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ІХ. Проект на РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

# Р А М К О В О   С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес, ......................2015 г. (дата на сключване), в град София, България, между страните:

(1) ”ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район “Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ЗДДС: BG 130277958, Банкова сметка: код: UNCRBGSF, сметка: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL; при банка: Уникредит Булбанк, представлявано от ………………….–…………………….. наричано за краткост “Възложител”, от една страна

и

(2) „......................................................................”, със седалище и адрес на управление: ……………………, гр. ……………………, ул. “…………………..” № ………………, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: ………………, ИН по ЗДДС: BG ………………………., Банкова сметка: код: ……………….; сметка: ……………………….; при банка: …………………………, представлявано от ……………………………. – …………………………., наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,

в резултат на проведена открита процедура с реф. № РРD 15 – 112 и предмет "………………………", Обособена позиция …………………, и на основание чл. 93 а) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото рамково споразумение за следното:

1.	ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. Възложителят и Изпълнителят се споразумяват, че в срока определен в т. 3.1. Възложителят ще кани Изпълнителят да му представя конкретна оферта за стоките предмет на рамковото споразумение, а именно стоки, описани по вид в Приложение 1 и отговарящи на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2, представляващи неразделна част от настоящото споразумение. За целите на споразумението и за краткост „описаните в Приложение 1 стоки“ ще бъдат наричани по-долу “СТОКА”. Доставките на стоката ще се конкретизират с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки, сключвани във връзка с това споразумение, след провеждането на съответно договаряне, съгласно разпоредбите на ЗОП към момента на поканата.

1.2. Въз основа на настоящото Рамково споразумение Възложителят ще сключва конкретни договори за доставка, в които ще се определят видовете стоки от Приложение 1 към това Рамково споразумение. Срокът на конкретния договор и ориентировъчните количества от стоката /които ще определят максималната стойност на договора/ ще се посочват от Възложителя в поканата за участие в договаряне за сключване на конкретния договор.

1.3. Изпълнителят на всеки конкретен договор ще бъде определен чрез креитерии за оценка „най-ниска цена“.

1.4. Проектът на конкретен договор за възлагане на конкретна обществена поръчка е Приложение 3 към настоящото рамково споразумение. В проекта на конкретен договор са определени реда и условията за доставка на стока.

1.5. В конкретните договори за възлагане на обществени поръчки в рамките на периода на действие на рамковото споразумение могат да бъдат допълнени редът и условията за извършване на доставки, в случай, че не противоречат на клаузите определени в проекта на конкретен договор (Приложение 3), от настоящото споразумение.

II.	ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Единичните цени на стоката, предмет на рамковото споразумение, са описани в Приложение 1, неразделна част от настоящото.

2.2. Единичните цени на стоката от рамковото споразумение ще се използват като максимални цени /база/ при договаряне на единичните цени на стоката за конкретните договори за обществени поръчки, които ще се сключват въз основа на това рамково споразумение при условията и по реда на ЗОП.

2.3. При договарянето за сключване на всеки конкретен договор въз основа на настоящото рамково споразумение, единичните цени за стоката от предмета на обществената поръчка не може да бъде по-висока от базовите единични цени за стоката по сключеното рамково споразумение.

2.4. Начинът  и условията за плащане на конкретните количества от стоката са съгласно Приложение 3 – Проект на конкретен договор.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът на действие на настоящето рамково споразумение е 4 (четири) години, считано от датата на влизането му в сила.

3.2. Сроковете за доставка и опаковка са съгласно Приложение 4 от настоящото рамково споразумение.

3.3. Срокът за получаване на оферти при провеждане на последваща процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП на основание настоящото рамково споразумение, ще бъде не по-малко от 15 и  не повече от 25 дни, считано от датата на изпращане на поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до лицата, с които има сключено рамково споразумение с посочения по-горе предмет.

3.4. Срокът за класиране на получените оферти по т.3.3. ще бъде не по-дълъг от срока на валидност на офертите.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящото рамково споразумение е длъжен да подаде оферта за участие в конкретна последваща процедура  предвидена в ЗОП след покана от страна на Възложителя, въз основа на настоящото рамково споразумение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да изпълни това свое задължение при непреодолима сила или непредвидени обстоятелства съгласно Раздел 8 по-долу, при друга обективна невъзможност за подаване на оферта, в това число откриване на производство по несъстоятелност по отношение на него, преобразуване по реда на Търговския закон, свързано с прекратяване на юридическата личност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и др. подобни.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобрази офертата си с уговореното в настоящото рамково споразумение, както и с конкретизираното в поканата за съответната обществена поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предлага в своята оферта по ал. 1 по-тежки или по-лоши условия, касаещи качеството, цената и други условия на доставка, от уговорените с настоящото рамково споразумение.

4.2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да положи всички усилия, за да обезпечи своята възможност за доставка на стоката по предмета на рамковото споразумение, за целия срок на неговото действие.

(2) За срока на рамковото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да обезпечи своята възможност за доставка при възлагане на конкретна поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стока по предмета на рамковото споразумение, която да отговаря най-малко на уговорените технически характеристики в Приложение 2 или да е с по-добри технически характеристики.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави и предаде договорената и поръчана стока във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на общите изисквания на Приложение 2 и в съответствие с реда и условията, договорени в конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на това рамково споразумение, и след провеждане на процедура предвидена в ЗОП.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължение да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва във всяка последваща процедура предвидена в ЗОП, която ще бъде открита и обявена въз основа на настоящото рамково споразумение.

(2) Възложителят няма право да променя съществено условията, определени в рамковото споразумение.

5.2. Възложителят е длъжен да изпраща покани до всички лица, с които има действащо рамково споразумение за доставка на стоки, в които се посочва най-малко: видовете стоки за доставка за определен от него период от време (срокът на конкретния договор за доставка).

5.3. Възложителят е длъжен да обявява конкретните процедури предвидени в ЗОП за сключване на конкретни договори за възлагане на обществени поръчки при условията и по реда на ЗОП най-късно до изтичане на срока на действие на сключеното рамково споразумение. Възложителят не може да открива предвидените в ЗОП процедури и да сключва конкретни договори за доставки на стоки по предмета на това рамково споразумение, в резултат на подобни процедури, ако те са открити и обявени, след изтичане на срока на действие на сключеното рамково споразумение.

6. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка във връзка с
настоящото рамково споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представя документ за внесена гаранция
за изпълнение на задълженията си по него в съответствие с договореното, в една от следните
форми:

а) депозит на парична сума по сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

б) банкова гаранция, учредена от търговска банка, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.2. Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът й на валидност и условията за
освобождаването, задържането и усвояването й ще се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка, която ще се открива и провежда въз основа на настоящото рамково споразумение. Максималният размер на гаранцията за изпълнение ще бъде 5% от общатата стойност от офертта му, чрез която е избран за изпълнител на конкретния договор за обществена поръчка за доставка.

6.3. Разходите по откриването (внасянето) на депозитите или учредяването и поддръжката на банковите гаранции по този раздел ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя.

6.4. При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което
сумата по гаранцията законно е престояла при него.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за
изпълнение в пълния й размер до изтичане на максималния срок на конкретния договор. В тази връзка, при усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на конкретния договор за възлагане на обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да попълни гаранцията до уговорения в конкретния договор за обществена поръчка размер, в 14-дневен срок от уведомяването му от страна на Възложителя. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи това в този срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може да развали конкретния договор за възлагане на обществена поръчка, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение при условията и по реда на т. 9.3, ал. 4 по-долу .

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да освободи гаранцията за изпълнение по
съответния договор за обществена поръчка, когато няма основание за усвояването й, в срок до един месец след изтичане на срока на конкретния договор и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на писмено искане за възстановяване на гаранцията.

6.7. Гаранцията за изпълнение ще компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на конкретния договор за обществена поръчка (задължения по договора) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за произтичащите от тях неустойки. В случай, че претърпените вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред.

6.8. Размерът и условията относно гаранционният срок на доставената стока, предмет на настоящото рамково споразумение, са съгласно конкретния договор.

7. ОТГОВОРНОСТИ

7.1.  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подаде оферта за участие в конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, която се открива, обявява и провежда, въз основа на настоящото рамково споразумение, след като е получил покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без да са налице обстоятелствата по Раздел 8 по-долу и/или обективна невъзможност за подаване на оферта, ще дължи и заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двукратен размер на дължимата за участие в конкретната обществена поръчка гаранция за участие.

7.2. При забавено плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава, равна на законната лихва за срока на забавата, определена по реда на чл. 86 от ЗЗД. Неустойката за забава, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи е описана в съответния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение.

7.3. Неустойките, които страните ще си дължат, ще се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на конкретния договор за обществена поръчка или да я прихване от следващо по ред дължимо плащане по конкретния договор.

7.4. В случай, че не е уговорено друго, неустойките ще се начисляват върху стойността на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС по конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение.

7.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни качествено и в срок свое задължение във връзка с доставка на конкретни количества от стоката по предмета на настоящото рамково споразумение, той ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки за забава и неизпълнение, чиито основания и размер ще бъдат определени в конкретния договор за възлагане на обществена поръчка за доставка.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

- В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по споразумението, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която й да е от страните.

- Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четиринадесет) дни след започването му.

8.2.2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издадаването или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

- В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати рамково споразумение при условията и по реда на т. 9.2 по-долу.

9. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

9.1. Настоящото рамково споразумение се прекратява с изтичането на срока на неговото действие автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна. Настоящото рамково споразумение може да се прекрати предсрочно, по всяко време на неговото действие, по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването. При прекратяване на рамковото споразумение се прекратяват и всички конкретни договори сключени въз основа на него, като поръчките, направени преди прекратяването, се изпълняват по реда и при условията на конкретния договор.

9.2. (1) В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати конкретния договор за обществена поръчка, съответно настоящото рамково споразумение, с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

(2) Настоящото рамково споразумение, както и всеки конкретен договор, сключен въз основа на него, може да се прекрати с 4-месечно писмено предизвестие на едната до другата страна, без да е необходимо да се обосновават причините за прекратяване.

9.3. Настоящото рамково споразумение (съответно конкретният договор, сключен въз основа на него) може да се прекрати (развали) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

(1) с 30-дневно писмено предизвестие при повторна доставка (по конкретен договор) на партида дефектна стока или на стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкретния договор за обществена поръчка, настоящото рамково споразумение и в приложенията към тях, когато това обстоятелство е установено по реда на входящия контрол, независимо дали двете доставени партиди дефектна стока и/или стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са поредни или не;

(2) с 30-дневно писмено предизвестие, ако в рамките на срока по конкретен договор е установено по реда, предвиден в конкретния договор, един или повече пъти наличието на скрит/гаранционен дефект на доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока и един или повече пъти по реда на входящия контрол (кумулативно), че доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока е дефектна и/или не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в настоящото рамково споразумение, в договора и в приложенията към тях.

(3) без предизвестие, в случай, че по време на срока на конкретен договор, към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са отправяни три или повече претенции за отстраняване на установен по реда, предвиден в конкретния договор, скрит/гаранционен дефект на доставената стока, дори същите да са били отстранени.

(4) без предизвестие, чрез писмено уведомление, в хипотезата на т. 6.5 по-горе.

9.4. Извън случаите по предходните точки, всяка от страните има право да развали рамковото споразумение, съответно сключеният въз основа на него конкретен договор, на общо основание при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

10. (1) За извършване на доставката на стока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и ................................(попълва се при сключване на конкретен договор въз основа на това Рамково споразумение, ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на …………..(посочват се видовете доставки на стока от предмета), което е дял в размер на …% от предмета на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор/договори за подизпълнение с подизпълнителя/ите, посочени в офертата, в срок до………… (……) дни от сключване на конкретен договор въз основа на това Рамково споразумение и в срок до три дни от датата на сключване изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на конкретния договор, на лица, които не са посочени като негови подизпълнители в ал. 1 по-горе и с които не са сключени и предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори за подизпълнение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 когато:

1. За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

2. Подизпълнителя/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

3. Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) В случаите по ал. 3 и ал. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до три дни от датата на сключване заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя.

(6) Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

(7) Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане/ния по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите (ако има такива) всички действително приети доставки.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на доставки по договора, за които е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя/те

(Глава 10 от настоящото споразумение се включва в конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на това Рамково споразумение, и след провеждане на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП само когато в офертата е посочено, че ще бъде/ат използван/и подизпълнител/и).

11. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на настоящото рамково споразумение и на конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

11.2. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или от конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

11.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящото рамково споразумение или конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, които нямат отношение към предмета на спора.

11.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на настоящото рамково споразумение или на конкретния договор, сключен въз основа на него невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави цялото рамково споразумение съответно целия договор или някакво друго условие от тях невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на рамковото споразумение и конкретния договор за обществена поръчка ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се  договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

12.1.  Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията, определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на това рамково споразумение и/или конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението им. Страните ще считат за конфиденциална информацията, съдържаща се в рамковото споразумение и договора и информацията във връзка с начина на изпълнението им, както и всяка информация, която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на рамковото споразумение съответно на конкретния договор въз основа на него. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на рамковото споразумение и/или договора, и която представлява ноу-хау, схеми на складове, съответно схеми за достъп и охрана, или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията, свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на рамковото споразумение или конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него.

12.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на това рамково споразумение или конкретния договор въз основа на него, поради каквато и да е причина, клаузите, свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 2 (две) години след прекратяване на рамковото споразумение, съответно на договора.

12.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат, когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по рамковото споразумение или конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка страната, която я дава, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. (1) При празноти в конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, субсидиарно ще се прилага уговореното в рамковото споразумение, доколкото то не противоречи на смисъла и съдържанието на конкретния договор.

(2) При противоречие на уговореното в настоящото рамково споразумение и приложенията към него с уговореното в конкретния договор (и приложенията към него), сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в конкретния договор за обществена поръчка.

13.2. По отношение на това рамково споразумение или по отношение на конкретния договор, сключен въз основа на него, и за неуредените в тях въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

13.3. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящото рамково споразумение, както и по конкретния договор, сключен въз основа на него, ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

13.4. Настоящото рамково споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му от страните. 13.5.  Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:

Приложение 1: Стока и базови единични цени;

Приложение 2.1.: Технически изисквания;

Приложение 2.2.: Техническо предложение на участника;

Приложение 3: Проект на конкретен договор;

Приложение 4: Срокове на доставка и опаковка.

Рамковото споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение 3 към рамково споразумение

П Р О Е К Т    Н А   К О Н К Р Е Т Е Н    Д О Г О В О Р

Днес, ......................201… г. (дата на сключване), в град София, България, между страните:

(1) ”ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район “Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958, Банкова сметка: код: UNCRBGSF; сметка: BG43UNCR76301002ERPBUL; при банка: Уникредит Булбанк, представлявано от …………………………………………., наричано за краткост “Възложител”, от една страна,

и

(2) …………………………………, със седалище и адрес на управление: гр........................, ул........................., тел........................... факс: ........................, e-mail: ……………………….., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ................................, представлявано от...........................................................................– ....................,, наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,

в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРD …………… и предмет: …………………., сключено Рамково споразумение № …/… г. и на основание чл. 41 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Съгласно условията на настоящия договор и последващите поръчки за доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и продаде, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и купи стоки, представляващи:…………………, описани по вид и количество в Приложение 1 от настоящия договор и отговарящи на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2 на рамковото споразумение. За целите на договора и за краткост описаните стоки от Приложение 1, ще бъдат наричани по-долу “СТОКА”.

1.2. Стоката, предмет на настоящия договор, се доставя и купува по поръчки, генерирани през SAP и отправени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да поръчва стока по предмета на договора всеки месец, нито да поръча, приеме и закупи цялото прогнозно количество от стоката през срока на действие на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще поръчва само толкова стока, колкото му е необходима според неговата готовност. В поръчката се включват данни за вида на стоката, конкретните количества, единична и обща цена, срок и място за доставка. Местата за доставка на стоката по предмета на договора са складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се на територията на страната в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница. Точният адрес на съответната складова база се посочва в поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.3. Предаването на стоката се извършва в посочения в поръчката склад с приемно - предавателен протокол, двустранно подписан от страните по този договор или от техни надлежно упълномощени представители. Приемно-предавателният протокол се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра в съответствие с образеца от Приложение 3 към договора, като един остава за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с документите, описани в Приложение 5 към т. 4.2 от настоящия договор.

1.4. (1) Протоколът по т. 1.3. се подписва и от подизпълнителя, ако в поръчката по т. 1.2 са включени стоки, за доставка на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, съгласно 4.10. от договора.

(2) Точка 1.4, ал.1 не се прилага, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или доставката на стока или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

1.5. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стока преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемно-предавателния протокол по т. 1.3 по-горе.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. (1) Единичните цени на стоката, предмет на договора, са описани в Приложение 1, неразделна част от него.

Единичните цени за стоката, посочена в Приложение 1 към настоящия договор, не може да бъде по-висока от базовите единични цени за стоката по сключеното рамково споразумение.

(2) При надлежно и своевременно осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчаната по реда на т. 1.2 и приета по реда на т. 1.3 стока по единична цена от Приложение 1. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС според законодателството на Република България. Единичната цена, по която се плаща стоката, е определена до франко складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в т. 1.2 по-горе, или до посочен в поръчката обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно т. 1.2. по-горе, като включва всички разходи: транспорт, такси, застраховки, опаковка, документация и всички други съпътстващи доставката на стоката разходи.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща поръчаната по реда на т. 1.2. и приета по реда на т. 1.3. стока чрез банкови преводи по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършени в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и документите, посочени в т. 4.2 от договора, които придружават стоката. Във фактурата трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на рамковото споразумение, № и дата на приемно-предавателния протокол по т. 1.3 и № на поръчката за доставка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадената фактура и документите, които придружават стоката, най-късно в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на издаването на фактурата, като при забава за представяне на фактура и придружаващите стоката документи, срокът за плащане се удължава съответно със срока на забавата.

2.3. Максималната стойност на договора е в размер на ……………… (…………………) лева без ДДС. Независимо от това дали срокът на договора по т. 3.1 е изтекъл, при достигане на максималната стойност по тази точка, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 5.7.

2.5. Условието по т.2.4. не се прилага в случаите по т. 5.8.

3. СРОКОВЕ

3.1. Договорът се сключва за срок от ….. (………….) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

3.2. Съответните срокове за доставка на съответните количества от  стоката  са посочени в Приложение 2.

3.3. Срокът за доставка по предходната т. 3.2 тече от датата на поръчката по т. 1.2.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави поръчаната му стока в уговорения срок от датата на поръчката, съгласно количеството, посочено в т. 3.2. от настоящия договор.

3.5. В случай, че в поръчката са включени количества, по-големи от договорените по т. 3.2., за количеството над максималното, това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С потвърждението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вписва в същата очаквана дата за доставка, която се отнася само за количествата над максималните, посочени в т. 3.2, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави уговореното максимално количество по т. 3.2 в 30-дневен срок от датата на поръчката.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на техническите изисквания, определени в Приложение 2 от Рамково споразумение № ………./…………., сключено между същите страни, и в съответствие с регламентите, определени в настоящия договор.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката, комплектована с документите, описани в Приложение 5, неразделна част от настоящия договор.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко два дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането й в местоизпълнението /местоназначението/, посочено в съответната поръчка, чрез факс съобщение или съобщение на електронна поща. Неизпълнението на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава за приемането на стоката.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоката, които могат да бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, като в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по т. 9.1., ал. 1.

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на стоката по т. 1.1. с приемно-предавателния протокол по т. 1.3.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната или неотговаряща на изискванията стока, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.5. на договора, в сроковете, определени в договора.

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на поръчаната, реално доставена и приета стока, съгласно условията на настоящия договор.

4.9. При изпълнението на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ще използва следнитя/те подизпълнител/и ………………………………. (попълва се при сключване на договора, ако участникът, определен за изпълнител, е декларирал в заявлението си, че при изпълнение на договора ще използва подизпълнители) за изпълнение на …………………………… (посочват се видовете работи, които ще се изпълняват от подизпълнителя/ите), представляващи ……….(…….)% от общата стойност на поръчката (попълва се съобразно декларацията от заявлението на участника).

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, и в срок до три дни от датата на сключване изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на договора, на лица, които не са посочени като негови подизпълнители в т. 4.9 по-горе, и с които не е сключен и представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор за подизпълнение.

4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по т. 4.9, когато:

а) За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

б) Подизпълнителят/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.14. В случаите по т. 4.12 и т. 4.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до три дни от датата на сключване, заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя.

4.15. Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използването на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

4.16. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

4.17.Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора, за подизпълнение.

4.18. Доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, не се счита за наемане на подизпълнител, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от настоящия договор за обществена поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на стоката по т. 1.1. с приемно-предавателния протокол по т. 1.3.

5.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда входящ контрол за качество на доставената стока с цел установяване на съответствието й с изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него. За проведения входящ контрол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя протокол.

(2) При установяване на недостатъци по време на входящия контрол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 /десет/ дни от датата на протокола по ал. 1. В писменото уведомление по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва недостатъците (дефектите) на доставената стока и начинът за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложения начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 1 /един/ работен ден от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от входящия контрол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решението си относно констатациите от входящия контрол в срока по предходното изречение, се счита, че не ги приема, вследствие на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към съставянето на констативен протокол по ал. 3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приеме констатациите и предложенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констативен протокол по ал. 3 не се съставя, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните недостатъци (дефекти) в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на писменото им приемане. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приеме констатациите и предложенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният гоуведомява писмено за дата, час и място за съставяне на констативен протокол по ал. 3. Писменото уведомление за съставянето на констативен протокол по ал. 3 се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от три дни преди посочената в уведомлението дата за съставяне на протокола.

(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приеме констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците (дефектите) на стоката и начина на тяхното отстраняване по предходната алинея, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установаните недостатъци, начинът и срокът за тяхното отстраняване. Срокът за отстраняване на недостатъците (дефектите) на стоката не може да бъде по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарни дни.

(4) Неявявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне и подписване на констативния протокол по предходната алинея не го освобождава от отговорност. В този случай констативният протокол се съставя само от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или електронна поща за изпълнение. В този случай срокът за отстраняване на недостатъците, посочен в констативния протокол, започва да тече от датата на изпращането на протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При съставянето на констативния протокол по ал. 3, респективно по ал. 4, страните отчитат уговореното в т. 5.3. от договора.

5.3. При установяване на недостатъци (дефекти) на стоката по реда на т. 5.2. или т. 6.5. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните алтернативни права:

(1) да иска замяна на дефектната или неотговаряща на изискванията стока с нова за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; или

(2) да задържи стоката и да иска отбив от цената; или

(3) да откаже да приеме стоката или да върне приетата, но дефектна или неотговаряща на изискванията стока, съответно да не я заплати или ако вече е заплатена, да иска връщането на платената за нея цена.

5.4. При доставка на дефектна стока или стока, която не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.5., и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, съответно не замени дефектната стока с качествена в уговорените срокове, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме действия за отстраняване на недостатъците от трета страна или да ги отстрани сам, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.2.

5.5. В случаите на т. 5.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме неотговарящата на изискванията или дефектна стока на отговорно пазене, като вземе всички възможни мерки за безопасното й съхранение за максимален срок от един месец.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, съгласно условията на този договор, да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за поръчаната, реално доставена и приета стока.

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

5.8. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

6. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на стойност от ……………. (………….) лева под формата на паричен депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: SWIFT (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN) в лева: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL; при банка: Уникредит Булбанк или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност ………………../………………………………/ месеца.

6.2.(1) Гаранцията за изпълнение ще компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на договора (задължения по договора) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за произтичащите от тях неустойки. В случай, че претърпените вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

(2) За неуредените условия по отношение на гаранцията за изпълнение и в частност за попълването и при усвояване на суми от нея се прилага съответно Раздел 6 (в частност т. 6.5) от рамковото споразумение.

6.3. (1) Гаранцията за изпълнение или неинкасираната част от нея ще бъде освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора, съответно след прекратяването му на друго основание, ако изпълнението е надлежно,освен ако не е усвоена поради неизпълнение.

(2) За срока, през който гаранцията за изпълнение е престояла законосъобразно при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не дължи лихва.

6.4.	Гаранционният срок на закупената стока е ……………. месеца, считано от датата на подписването на приемно-предавателния протокол за приемането й в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на указанията за съхранение, монтаж и експлоатация на производителя.

6.5. (1) По всяко време от действието на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява доставената стока, която не е в режим на експлоатация, за наличие на скрити недостатъци. Проверката по предходното изречение се извършва от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, притежаващи съответната техническа компетентност, и се удостоверява със съставянето на констативен протокол. При откриване на скрити недостатъци на доставената стока по реда на настоящата точка, същите се считат за гаранционни дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани в съответствие с гаранционните условия, при условие, че са спазени условията за съхранение на стоката.

(2) За гаранционни дефекти на стоката, освен скритите недостатъци по т. 6.5, ал. 1, се считат и всички дефекти на стоката, които са се проявили по време на експлоатацията й и не са резултат от неправилни действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови служители и са в рамките на гаранционния срок по т. 6.4.

(3) При констатиране на дефекти (неизправности) на стоката в рамките на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 /десет/ дневен срок от откриването им. В писменото уведомление по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва недостатъците (дефектите) на стоката и начинът за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложеният начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирания дефект на стоката в рамките на гаранционния срок. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решението си по отношение на предявената рекламация в срока по предходното изречение, се счита, че не я приема, вследствие на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към съставянето на констативен протокол. За съставянето и съдържанието на констативния протокол се прилагат съответно т. 5.2, ал. 2-5. При съставянето на констативния протокол страните отчитат уговореното в т. 6.6.

6.6. В рамките на гаранционния срок по т. 6.4, всички разходи по отстраняване на дефекти и/или замяна на стоката с нова, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се констатират фабрични дефекти, които не могат да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата, на която неизправната стока му е предадена за ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната стока с нова в срок до 1 (един) месец, считано от изтичането на 15-дневния срок за ремонт на стоката.

7. ОТГОВОРНОСТИ

  - При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% за всеки пълен ден забава, но не повече от 10% общо върху стойността на неизпълненото задължение.

  - За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционния срок (с изключение на случаите по т. 8.1), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, равна на 10% от стойността на реално доставената, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е възникнало неизпълненото гаранционно задължение.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира неустойка в размер на 50% от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в т. 6.1, в следните случаи:

- при прекратяване на договора по т. 9.1., ал. 2;

- при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчка за доставка при условията на този договор;

- при прекратяване на договора по т. 9.1., ал. 3 и ал. 4.

7.4. При забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ,  плюс 10%), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% общо от стойността на забавеното плащане.

7.5. Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с т. 6.2 по-горе или да я прихване от следващо дължимо плащане по договора.

7.6. В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС.

7.7. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи.

7.8. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр  от договор за подизпълнение/допълнително споразумение към договор за подизпълнение по т. 4.10 и/или 4.14 от настоящия договор в срок до три дни от датата на сключване на договора, съответно споразумението към него, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева.

7.9. При нарушаване на задължение по раздел 11 по-долу, виновната страна дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в размер на 50% от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на задълженията по раздел 11 от договора.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

- В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

- Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четиринадесет) дни след започването му.

8.2.2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издадаването или изменението на нормативен или ненормативн акт на държавен или общински орган.

- В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати договора по т. 9.3.

9. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да развали договора в случаите на т. 4.5. от договора;

(2) да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 дни, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3., ал. 1;

(3) да прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при повторна доставка на партида дефектна стока или на стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и в приложенията към него, когато това обстоятелство е установено по реда на точка 5.2. от настоящия договор, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3., ал. 3. Настоящата клауза се прилага и в случаите, когато:

а) двете доставени партиди дефектна стока и/или стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са поредни;

б) в рамките на срока на договора е установено един или повече пъти по реда на т. 6.5. и един или повече пъти по реда на т. 5.2. (кумулативно), че доставена стока е дефектна и/или не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и в приложенията към него.

(4) да прекрати договора без предизвестие, в случай, че по реда на т. 6.5 към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са отправяни три или повече претенции (които не е задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената стока, дори същите да са били отстранени. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3., ал. 3.

9.2. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

9.3. В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

9.4. Договорът се прекратява и в следните случаи:

(1) по т. 2.3; и

(2) по т. 3.1.

9.5. Извън хипотезите по предходните точки, настоящият договор се прекратява или разваля и на следните основания:

(1) в изрично посочените случаи в рамковото споразумение, които не се съдържат в настоящия договор;

(2) на общо основание при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

(3) при разваляне или прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което се сключва настоящия договор, като направените поръчки до момента на прекратяването съответно развалянето се довършват и заплащат при условията на договора.

10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се  договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1.  Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 2 (две) години след прекратяване на договора.

11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.

12.2. (1) При празноти в настоящия конкретен договор, сключен въз основа на рамково споразумение, субсидиарно ще се прилага уговореното в рамковото споразумение, доколкото то не противоречи на смисъла и съдържанието на настоящия конкретния договор.

(2) При противоречие на уговореното в рамковото споразумение и приложенията към него с уговореното в конкретния договор (и приложенията към него), сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в настоящия конкретен договор за обществена поръчка.

12.3. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

12.4. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

12.5. (1) При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, настоящият договор остава в сила, ако са налице едновременно следните условия:

1. Правоприемникът сключи договор за продължаване на настоящия договор за изпълнение;

2. Договорът за продължаване не променя настоящия договор за изпълнение;

3. Правоприемникът отговаря на условията на чл. 43, ал. 7 изречение второ от ЗОП.

(2) Ако правоприемникът не отговаря на предходната ал. 1, т. 3, настоящият договор се прекратява по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

12.6.  Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение 1: Стока и цени;

Приложение 2: Количества със срокове за доставка и опаковка /Приложение 4 от рамковото споразумение/;

Приложение 3: Образец на приемо-предавателен протокол;

Приложение 4: Образец на опаковъчен лист;

Приложение 5: Придружаващи доставката документи.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение  3 към договор………..                                                        ( За Обособена позиция №1 )

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№

ДОСТАВЧИК

(пълно наименование на фирмата)

ПОЛУЧАТЕЛ:

Централен склад - .......................................................

Договор №

…………............./……....................г.

Дата на предаване на стоката:

РО №............................................

Днес, ...................................г., беше извършено предаване и приемане на следните материали:

| SAP № на стоката | Наименование на стоката | Количество, бр. |
| --- | --- | --- |

| Общ брой Евро палети |  |
| --- | --- |
| Транспортно средство – камион (посочва се регистрационния номер) |  |
| Придружаващи доставката документи | Декларация за съответствие |
|  | Опаковъчен лист, изготвен съгласно т.х на Договора |
|  | Инструкции за монтиране и поддържане. |
|  | Комплект документи за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“ |
| Забележка (попълва се при необходимост) |  |

Предал:							Приел:

.......................................................................			.....................................................................

(име и фамилия)	          						(име и фамилия)

.......................................................................			.....................................................................

(длъжност)		                                                                                  (длъжност)

(подпис)					                                                    (подпис)

Приложение 4 към договор………..                                                     ( За Обособена позиция №1 )

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

| ДОСТАВЧИК (име и адрес на фирмата) | Поръчка(и) за покупка №: (дата) |
| --- | --- |
| ПОЛУЧАТЕЛ | (име и адрес на фирмата) |
| Вид транспортно средство |  |
| Регистрационен номер на транспортното средство |  |
| Общ брой Евро палети |  |
| Място на съставяне |  |
| Дата на съставяне |  |

| SAP № на стоката | Наименование на материала | Вид опаковка | Брутно тегло на 1 (един) бр. опаковка със стоката, кг. | Общ брой опаковки | Общо брутно тегло, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Име и фамилия на отговорното лице,

съставило Опаковъчния лист: 				............................................................

...................................................

(подпис)

Приложение  5 към договор………..                                               ( За Обособена позиция №1 )

МЯСТО НА ДОСТАВКА И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОСТАВКАТА ДОКУМЕНТИ

- Място на доставка.

  - Местата за доставка са складове в градовете:

гр. София, ул. „Димитър Списаревски" №10, факс: 02/89 59 744, e-mail: miloslav.sotirov@cez.bg

гр. Враца, ж.к. „Сениче" №21,                          факс: 092/64 73 60, e-mail: tihomir.alexiev@cez.bg

гр. Левски, ул. „Петко Р. Славейков" №28,                                      e-mail:  ivan.marchovski@cez.bg

гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост" №5,                                           e-mail: valeri.mitev@cez.bg

1.2 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-малко два работни дни

преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането й в местоназначението на

факс номер или електронен адрес за съответния склад.

- Придружаващи доставката документи.

  - Възложителят е длъжен да достави стоката с два комплекта документи, единият от които трябва да съдържа:

    - Приемо-предавателен протокол, изготвен по образец в Приложение 3, в три еднообразни екземпляри.

    - Декларация за съответствие, издадена от производител, която задължително да съдържа следната информация:

      - Име и адрес на производителя.

      - Име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв.

      - Пълно наименование на стоката.

      - Директива(и).

      - Стандарт(и).

      - Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие.

      - Име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

      - Подпис на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

      - Печат на производителя.

    - Опаковъчен лист, изготвен по образец в Приложение 4, който задължително съдържа следната информация:

      - Име и адрес на Изпълнителя.

      - Име и адрес на Възложителя.

      - Номер на поръчка (и) за покупка.

      - Дата на издаване на поръчка (и) за покупка.

      - Вид транспортно средство.

      - Регистрационен номер на транспортното средство.

      - Общ брой Евро палети.

      - SAP номер на стоката.

      - Наименование на стоката.

      - Вид опаковка.

      - Брутно тегло на 1 (един) бр.опаковка със стоката, кг.

      - Общ брой опаковки.

      - Общо брутно тегло, кг.

      - Място на съставяне на Опаковъчния лист.

      - Дата на съставяне на Опаковъчния лист.

      - Подпис на отговорното лице, съставило Опаковъчния лист.

    - Инструкции за монтиране и поддържане - само при първа доставка (за всеки склад поотделно).

  - Вторият комплект документи, с изключение на  приемо-предавателния протокол,

трябва да бъде опакован в хартиен или найлонов плик, на който да бъде поставен

етикет с опис на съдържанието му и следния надпис: за Дирекция „Логистика и бизнес

обслужване”.

Приложение 3 към договор………………                                               ( За Обособена позиция №2)

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№

ДОСТАВЧИК

(пълно наименование на фирмата)

ПОЛУЧАТЕЛ:

Централен склад - .......................................................

Договор №

…………............./……....................г.

РО №............................................

Дата на предаване на стоката:

Днес, ...................................г., беше извършено предаване и приемане на следните материали:

| SAP № на стоката | Наименование на стоката | Количество, бр. |
| --- | --- | --- |

| Транспортно средство – камион (посочва се регистрационния номер) |  |
| --- | --- |
| Общ брой Евро палети |  |
| Придружаващи доставката документи | Декларация за съответствие |
|  | Опаковъчен лист, изготвен съгласно т.х на Договора |
|  | Инструкции за монтиране и поддържане. |
|  | Комплект документи за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“ |
| Забележка (попълва се при необходимост) |  |

Предал:							Приел:

.......................................................................			.....................................................................

(име и фамилия)	          						(име и фамилия)

.......................................................................			.....................................................................

(длъжност)		                                                                                  (длъжност)

(подпис)					                                                    (подпис)

Приложение 4 към договор………………                                            ( За Обособена позиция №2 )

Приложение 1C

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

| ДОСТАВЧИК (име и адрес на фирмата) | Поръчка(и) за покупка №: (дата) |
| --- | --- |
| ПОЛУЧАТЕЛ | (име и адрес на фирмата) |
| Вид транспортно средство |  |
| Регистрационен номер на транспортното средство |  |
| Общ брой Евро палети |  |
| Място на съставяне |  |
| Дата на съставяне |  |

| SAP № на стоката | Наименование на материала | Вид опаковка | Брутно тегло на 1 (един) бр. опаковка със стоката, кг. | Общ брой опаковки | Общо брутно тегло, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Име и фамилия на отговорното лице,

съставило Опаковъчния лист: 				............................................................

...................................................

(подпис)

Приложение 5 към договор………………                                               ( За Обособена позиция №2 )

МЯСТО НА ДОСТАВКА И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОСТАВКАТА ДОКУМЕНТИ

- Място на доставка.

  - Местата за доставка са складове в градовете:

гр. София, ул. „Димитър Списаревски" №10, факс: 02/89 59 744, e-mail: miloslav.sotirov@cez.bg

гр. Враца, ж.к. „Сениче" №21,                          факс: 092/64 73 60, e-mail: tihomir.alexiev@cez.bg

гр. Левски, ул. „Петко Р. Славейков" №28,                                      e-mail:  ivan.marchovski@cez.bg

гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост" №5,                                           e-mail:  valeri.mitev@cez.bg

1.2 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-малко два работни дни

преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането й в местоназначението на

факс номер или електронен адрес за съответния склад.

- Придружаващи доставката документи.

  - Възложителят е длъжен да достави стоката с два комплекта документи, единият от които трябва да съдържа:

    - Приемо-предавателен протокол, изготвен по образец в Приложение 3, в три еднообразни екземпляри.

    - Декларация за съответствие, издадена от производител, която задължително да съдържа следната информация:

      - Име и адрес на производителя.

      - Име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв.

      - Пълно наименование на стоката.

      - Директива(и).

      - Стандарт(и).

      - Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие.

      - Име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

      - Подпис на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

      - Печат на производителя.

    - Опаковъчен лист, изготвен по образец в Приложение 4, който задължително съдържа следната информация:

      - Име и адрес на Изпълнителя.

      - Име и адрес на Възложителя.

      - Номер на поръчка (и) за покупка.

      - Дата на издаване на поръчка (и) за покупка.

      - Вид транспортно средство.

      - Регистрационен номер на транспортното средство.

      - Общ брой Евро палети.

      - SAP номер на стоката.

      - Наименование на стоката.

      - Вид опаковка.

      - Брутно тегло на 1 (един) бр.опаковка със стоката, кг.

      - Общ брой опаковки.

      - Общо брутно тегло, кг.

      - Място на съставяне на Опаковъчния лист.

      - Дата на съставяне на Опаковъчния лист.

      - Подпис на отговорното лице, съставило Опаковъчния лист.

    - Инструкции за монтиране и поддържане - само при първа доставка (за всеки склад поотделно).

  - Вторият комплект документи, с изключение на  приемо-предавателния протокол,

трябва да бъде опакован в хартиен или найлонов плик, на който да бъде поставен

етикет с опис на съдържанието му и следния надпис: за Дирекция „Логистика и бизнес

обслужване”.

Х. образци  на декларации и банкови гаранции

Образец 1

поставя се в плик № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ -ите______________________________________________________________,

в качеството ми/ ни на

_____________________________________________________________________ ______________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________________________________________,

(участник)

със седалище и адрес на управление: _______________________________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

_______________________________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

Реф. № _________________

Д Е К Л А Р И Р А М / Е:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Участникът, когото представлявам/е:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. Участникът, когото представлявам/е не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;

4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

5. Участникът, когото представлявам/е, не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП;

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

7. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържа информация за обстоятелствата по точки…….… от декларацията са:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(посочва се дали е налице публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той ако има такъв);

Декларирам/е, че информация за обстоятелствата по точки…….… от декларацията, се предоставят служебно на възложителя, от следните компетентни органи: …………………………………………………………………………………………………………………………….....

(посочва се компетентен орган, ако е налице такъв, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен служебно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя).

Декларирам/е, че ако участникът, когото представлявам/е бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за обществената поръчка ще представя/им документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Известно ми/ни е, че за  за посочване на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________ / _______ година	 			Декларатор/и: 			__________

(Трите имена, подпис)

Забележка:

1. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, се представя декларация, подписана от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от кандидата или участника – физическо лице.

3. Когато кандидатът или участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

Образец 2

поставя се в плик № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________________________________________________, в качеството ми на представляващ _____________________________________________________________________________________,

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„==================”, реф.№ РРD 15-112,

ДЕКЛАРИРАМ

- Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 23а от §1 от ДР на ЗОП и не е свързано предприятие по смисъла на т. 24 от §1 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

- За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ______________ г.                                                                  Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника самостоятелно или от лицата, които заедно представляват участника.

Образец 3

поставя се в плик № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________________________________________________, в качеството ми на представляващ _____________________________________________________________________________________,

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„====================”, реф.№ РРD 15-112

Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнение предмета на поръчката, ще използвам / няма да използвам /невярното се зачертава / подизпълнители.

| № | Подизпълнител | Изпълнява следния вид работа от предмета на поръчката | % от общата стойност на поръчката |
| --- | --- | --- | --- |

Забележка: В случай, че участникът ще предложи на подизпълнител/и видове работи от предмета на поръчката, в декларацията се попълват броят и имената на подизпълнителите, както и видът и делът на работите, които те ще изпълняват.

Дата ______________ г.                                                                  Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

Образец 4

поставя се в плик № 1

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................................................................................................., в качеството ми на представляващ  .........................................................................................., с ЕИК……………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласен съм да участвам като подизпълнител на

_______________________________________________________________________________________

(посочва се името на участника)

гр. __________________, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„======================”, реф.№ РРD 15-112, в случай , че бъде избран за изпълнител.

Дата ______________ г.                                                                  Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

Образец 5

поставя се в плик № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 8 от ЗОП от подизпълнител

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ -ите______________________________________________________________,

в качеството ми на ________________________________________________________________________ ______________ 		(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________________________________________,

(подизпълнителя)

със седалище и адрес на управление: _______________________________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка _______________________________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

Реф. № _________________

Д Е К Л А Р И Р А М / Е:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Подизпълнителят, когото представлявам/е:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми/ни е, че за  за посочване на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

1. Когато подизпълнителят е юридическо лице, се представя декларация, подписана от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от подизпълнителят – физическо лице.

Образец 6

поставя се в плик № 1

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията в проекта на на рамково споразумение и проекта на конкретен договор

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................................................,

в качеството ми на представляващ участника  ..........................................................................................,

за участие  в обществена поръчка с предмет:

.................................................................................................................................................,

Реф.№  ......................................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Приемам условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор за доставка, неразделна част от споразумението.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

Образец 7

поставя се в плик № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ __________________________________________________________________,

в качеството ми на _________________________________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________________________________________________,

(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: __________________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, по повод участие в ______________________________________ за

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

възлагане на обществена поръчка с предмет:  _________________________________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

__________________________________________________________________________________________________, референтен № ___________

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с                                                       									(невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: ________________________________________________________________________________________

2. Представляваното от мен дружество е свързано / не е свързано с лица, регистрирани в                                                                	  							 (невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ________________________________________________________________________________________

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя лично от всички лица, посочени в член 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т.8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

3. Представя се лично от участникът / кандидатът – физическо лице, съгласно чл.47, ал.4, т.6 от ЗОП.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Свързани лица" се съдържа в § 1, т. 3 от ДР на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

Образец 8

поставя се в плик № 1

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Известени сме, че нашият Клиент, ........................................................................................................,

[наименование и адрес на участника]

наричан по-нататък “Участник”, ще участва в обявената от

....................................................................................................................................................................

[наименование на възложителя]

процедура  за  възлагане на обществена поръчка с предмет:

___________________________________________________________________, реф. № ............

[описва се обекта]

Запознати сме, че съгласно условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Участникът е длъжен да представи със заявлението/офертата си гаранция за участие в процедурата.

Предвид горното, ние  ___________________________________________ с ЕИК .....................................,

(името на банката, в която е открита гаранцията)

регистрирано седалище в  __________________________________ , по-нататък наричана “Банката”, се задължаваме  пред ____________________________________________________ , наричан по-нататък “Възложител”, със сумата  от ________________________________, чието плащане ще се извърши в полза на Възложителя, за което с тази гаранция Банката обвързва себе си и своите правоприемници.

Подпечатано с печата на горепосочената Банка на ___________  година.

Безусловно и неотменяемо се задължаваме, да изплатим при първо писмено поискване, на Възложителя, в рамките на валидността на гаранцията, сума не по-голяма от посочената по-горе, без да е необходимо Възложителят да обосновава своето искане. Достатъчно е в искането си за изплащане на сумата той да посочи, че същата му се дължи поради наличието на едно, две или всички, посочени по-долу обстоятелства:

1. Ако участникът за възлагане на обществена поръчка оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти и по време на нейната валидност;

2. В случай, че Участникът е определен за изпълнител и след като е бил уведомен за това, по време на валидността на офертата му:

(а) не успее или откаже да сключи договора, ако това му е поискано;

(б) откаже или не успее в срок до един месец от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител да представи някой от изискуемите документи за сключване на договора, които са посочени в документацията за участие, в съответствие с чл. 42 на ЗОП.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Тази гаранция ще бъде валидна до ……………. (най-малко един месец след изтичане срока на валидност на офертата). В случай, че бъде предявено искане за изплащане на сумата, същото следва да постъпи в банката не по-късно от горепосочения срок.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата.

Запознати сме с правото на възложителя на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: _________  година 			Банка: ____________________________

град: _________________ 			Изпълнителен директор

Име: _________________________________

Подпис и печат: _____________________

Образец 9

Представя се при подписване на конкретен договор от избрания за изпълнител участник.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

Известени сме, че нашият Клиент,				    ___________________

[име/фирма и адрес на участника]

наричан за краткост по-долу Изпълнител,  с Решение № 		/		г.

[посочва се № и дата на Решението за класиране]

на ..............................................................................., наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител

[фирма на възложителя]

в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № ..................................... с обект:__________

____________, с което е определен

[описва се обекта ]

за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % [посочва се размера от обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 						___), за да гарантира предстоящото

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК ..........................., с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 	______					),[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]  в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на  ___________________________________, до която

[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: _________  година 			Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________

Подпис и печат: _____________

Забележка: Банковата гаранция следва да бъде валидна …………..месеца след изтичане срока на договора.

Образец 10

поставя се в плик № 1

Образец на Декларация – списък на участника, за изпълнени доставки с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката

# Д Е К Л А Р А Ц И Я – С П И С Ъ К

Долуподписаният /-ната/ ___________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на ________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка от ___________________________________

(посочете наименованието на Възложителя)

Наименование на обекта на oбществената поръчка:

„……………………………………………………………………………………. ” реф. № РР………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са както следва:

| № | Предмет на доставката | Дата на изпълнение на доставката | Изпълнена стойност на доставката | Получател | Лице за контакти при Получателя, адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Като доказателства прилагам ............. удостоверения, издадени от получатели за извършени на еднакви или сходни с предмета на поръчката/ите доставки.

.............................г.

Декларатор:

/име, подпис и печат/