София 1505,  ул. ”Ал. Константинов”  №12,  GSM 0885 469 348,  Ид.№ 131530720,  е-mail jzumbuleva@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:     ОСНОВЕН  РЕМОНТ НА  УЛ. “СОЛУНСКА“  ОТ  БУЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“

ДО  БУЛ.“ВИТОША“,  РАЙОН „ТРИАДИЦА“, СО

ЧАСТ :  	ОТВОДНЯВАНЕ

ФАЗА :  	РАБОТЕН  ПРОЕКТ

І.  Обща  част

Съгласно Техническо задание  на Инвеститора Столична Община е изготвен Работен проект за „Основен ремонт на ул. “Солунска“ от бул.“Христо Ботев“  до бул.“Витоша“, район „Триадица“, СО,  район младост по съответните части :

-    Геодезия

-    Пътни работи

-    Oтводняване

Работният проект по част отводняване на пътните платна в обхвата на разработения подобект е съобразен със  съществуващата канализация и пътния работен проект.

ІІ.  Информационни  източници

2.1.  Техническо задание  на Инвеститора Столична Община.

2.2. Цифров модел на регулационен план на кадастъра на подземните проводи и съоръжения, кадастрална карта, нивелетен план, реперажи и координати на геодезически точки  в обхвата на разработката.

2.3. Изходни данни от Фирма “Софийска Вода“- АД с писмо № ТУ -2856/18.08.2014год.

2.4. Пътен работен проект

2.5. Геодезическо заснемане

2.6  Изходни данни и становища на експлоатиращите предприятия :

- ЧЕЗ Разпределение  – България АД

- „Улично осветление“ – ЕАД

- „БТК” - ЕАД

- „Столичен електротранспорт” - ЕАД

- „Топлофикация София” АД и др.

2.7. Огледи и замервания на място

ІІІ.  Съществуващо  положение

3.1. КАНАЛИЗАЦИЯ

В разглеждания обхват на ул. “Солунска” от бул. „Хр. Ботев“ до бул. ‚Витошка“ има следната съществуваща канализация.

- oт бул. „Хр. Ботев“ до ул. „Цар Самуил“ – Ø 250 бетон ( с наклон към бул. „Хр. Ботев“)

- oт ул. „Цар Самуил“ до ул.“ Княз Борис I”  – Ø 500 бетон (с наклон към бул. „Витоша“)

- oт ул.“Княз Борис I”  до ул.“Цар Асен”  – 60/90 бетон (с наклон към бул. „Витоша“)

- oт ул.“Цар Асен”до бул.“Витоша”  – 60/90 бетон (с наклон към бул. „Витоша“)

Канализацията е в добро техническо и експлоатационно състояние, което няма да наложи реконструирането и.

3.2. ОТВОДНЯВАНЕ

Съществуващите улични оттоци са изградени в кръстовищата и са в много лошо състояние. Броя  им  не е достатъчен за отводнявне  на  улицата с прилежащите тротоари.

3.3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ

По ул. „Солунска“ има изграден водопровод Ø150 чугун. Същият се намира в южното платно и се запазва.  Проектното решение на отводняването е съобразено със  съществуващия водопровод и не го засяга. При изпълнението на новите съединителни връзки е необходимо да се пази.

3.4. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

В разглеждания участък от ул. „Солунска“ в северният и южния тротоар има съществуващи трасета на  ЧЕЗ Разпределение  – България АД, „Улично осветление“ – ЕАД , „БТК” – ЕАД и т.н.

Проектното решение на съществуващото отводняване, както и на новото е съобразено със  съществуващите трасета и не ги засяга.

3.5. ТОПЛОФИКАЦИЯ

По ул. „Солунска“ няма изграден топлопровод. По ул.“ Княз Борис I” има топлопровод  2 Ø426 и голяма топлофикационна  камера  на  кръстовището с ул. „Солунска“, в  която  е съществуващата канализационна шахта. Това ограничава монтирането на допълнителни оттоци в източна посока.

IV.  ПРОЕКТНО  РЕШЕНИЕ  -  ОТВОДНЯВАНЕ

Улица ”Солунска”  е със средна ширина 6,0м. и два  тротоара по 5,00м.

Надлъжният наклон е в посока от ул. „Цар Самуил“ към бул. „Хр. Ботев“ и от ул. „Цар Самуил“ към бул. „Витоша“. В нивелетно отношение най-високата точка в разглеждания участък е кръстовището на ул. „Цар Самуил“ и ул. “Солунска”.

Отводняването на ремонтираното пътното платно е съобразено със съществуващото положение на оттоците, със съществуващата канализация, с  пътния   работен  проект  и  новата  вертикална  планировка.

Броят и местата на уличните отоци се определя от :

- Отводняваната площ определена от ширината на пътните платна и тротоарите. В северна посока пътното платно е 4 м асфалт, а в южната е 2м павета и е зона за паркиране на автомобили.

- интензивност на оразмерителния дъжд 307 л/сек/ха с повтаряемост веднъж на 5 г

- отточен коефициент 0,9 за асфалтово покритие на пътното платно и асф. и бетонови плочници за тротоара.

- Съществуваща подземна инфраструктура

- Местоположението на съществуващите ревизионни шахти, съгласно геодезичната снимка.

Оразмерителното водно количество за определяне на броя улични оттоци е по формулата:

Q ор.= F * Ψ * q5  ( л/сек.), където:

F - отводнявана площ  ( ха )

Ψ - отточен коефициент

q5 - оразмерителен  дъжд  ( л/сек/ха )

Общата  отводнявана  площ  е  0,6266 ха

Общо очаквано оразмерително водно количество:

Q ор. = 0,6266 * 0,9 * 307 = 173,12 л/сек.

На  чертеж № 1 – Ситуация  М 1:1000  е показана  водосборната  площ.

Предвидено  е  запазване  местоположението  на  съществуващите  УО  и  добавяне  на  нови.

Местоположението  и  видът  на  уличните  оттоци  е  показан  на  чертеж № 2 – Ситуация  М 1:500

Уличните  оттоци  са два  вида.

- УО  поемащи Qор.=15 л/сек./брой и размери на дъждоприемната  решетка 30/50см., с  извита  форма,  клас С250/D400

- УО  поемащи Qор.=5 л/сек./брой и размери на дъждоприемната  решетка 40/40см., клас С250/D400

Проектното  решение  предвижда:

- УО с капацитет  15 л/сек./брой – 12 броя

Това  са  оттоци  с  №№ 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 и 22

- Отток № 6 е съществуващ предвиден изцяло за  подмяна ( тяло отток и свързваща тръба )

- Оттоци с №№ 12 и 13 са съществуващи предвидени за подмяна тялото на оттока и използване на същ. свързваща тръба.

- Оттоци с №№ 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 21 и 22 са изцяло нови ( тяло отток и свързваща тръба )

- УО с капацитет  5 л/сек./брой – 12 броя

Това  са  оттоци  с  №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23 и 24

- Оттоци с №№ 17, 18, 19, и 20 са съществуващи  предвидени изцяло за  подмяна

( тяло отток и свързваща тръба ).

- Оттоци с №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 2     3  и 24  са съществуващи улични оттока, които се запазват ( тяло отток и свързваща тръба ).

Отвеждането  на  дъждовните отпадни води от уличните отоци е  към  съществуващите  канални  шахти, само УО 11 е заустен в същ. канал  Ø500 чертеж № 3.1.

Предвидено е изграждане на 2 броя нови  канални  шахти РШ 7 и РШ 9. В шахтите  са  заустени връзките  от  новите УО 14, УО 15, УО 21  и  УО 22 - чертежи №№ 4.1 и 4.2.

Ревизионните  шахти  са  типови от готови кръгли бетонови и ст.бетонови елементи, производство  на  фирма “Реликс-Вибро “ – база ”Резбарска“  или  други  подобни  фирми. КРШ и бетонови пръстени DN1000 са по - БДС EN 1917 :2003+АС:2007; Чугунен капак DN600 – самонивелиращ, със заключване по БДС EN 124-2:2015;

За всички монолитни елементи на шахтата - бетон за стени , дъно и берми е С 20/25  с клас  на  въздействие ХС1 - БДС EN 206-1/ NA:2008

Изкопните работи за шахтите да се изпълнят с укрепен изкоп с ширина 2,00м с различна дълбочина.

Отвеждащата връзка от шахтите към същ. канал е стръмна, от дебелостенни РVС тръби с диаметър DN 160 по БДС EN 1452 - 2 : 2004, положени в бетонов кожух съгласно детайлите към шахтите.

При сттроителството е необходимо да се разкрие свода на съществуващия колектор 60/90, да се разбие внимателно отвор за заустване на връзката.

Задължително да се почистят и продухат съществуващите съединителни връзки на демонтираните улични оттоци които се подменят. Те са елемент от проекта за отводняване.

Задължително  е  по  време  на  строителството  Инвеститора  да  осигури присъствието  на  инженер – геолог, който  в  зависимост  от  конкретните  геоложки условия  да  следи  за  стабилността  на  укрепения  изкоп  и  при  необходимост  последния  да  се  промени. Изкопа да се обезопаси (предпазни огради , светлинна сигнализация и др.)  по  време  на  изграждането  на ревизионните шахти.

На чертеж № 2 е дадена таблица за заустване на уличните оттоци с номерация, кота начало съединителна връзка и други параметри.

Оттоците са  по  БДС EN 124:2003 и чугунени решетки по БДС EN 13101:2003-заключващи се.

Новите  улични  оттоци  да  се  изпълнят  съгласно  детайлите  в  раздел 3.

Отвеждането  на  дъждовните отпадни води от уличните отоци  към същ. канални шахти  ще се осъществи чрез съединителни връзки, изпълнени от РVC тръби - дебелостенни с диаметър DN 200, по БДС EN 1452-2:2004, положени в бетонов кожух 50/50см. съгласно детайла приложен в раздел 3.

Обща дължина на съединителните връзки DN200мм е L= 61м

Броят и местата на УО е съгласуван с проектанта по част пътни работи.

Изкопът  за  съединителните  връзки  на  новите  улични  отоци  да се  изпълни 0,50м вертикално и с ширина 1,10м  до  котлован  пътно  легло.

Обратната засипка да се изпълни от нестандартна баластра или с друг подходящ насипен  материал  до  кота  пътното  легло  и  да  се  трамбова  на  пластове  до достигане  на 98%  от стандартната  плътност,  доказана  с  проби  и  протокол.

При изпълнението на съединителните връзки на отоците да се копае внимателно, за да не се засегнат съществуващи тръбопроводи.  Минималният наклон на съединителните връзките е 2%.

При изпълнението на съединителните връзки задължително трябва да се разкрият съществуващите проводи, които се пресичат и да се  прецизира  кота  заустване  съединителна  тръба.

В проекта е предвидено да се подменят същ.чугунени капаци на всички същ, канални шахти със самонивелиращи се, които се заключват.

V.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преди започване на строителството да се отложат бордюрите по пътния проект.

Новият канал да се отложи по трасировъчен план съгласно РП по част Геодезия.

Да се извикат представители на всички фирми и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения като: Фирма “Софийска Вода” - АД, „Електроразпределение България” - АД, „Улично осветление” - ЕАД, Виваком  и др.

Да се уточни точното местоположение на съществуващите подземни и надземни проводи и в близост до тях да се копае внимателно на ръка.

При строителството да се използват нивелачни репери съгласно РП по част Геодезия и пътни работи.

Всички коти в настоящия работен проект  са по Балтийска система.

По време на строителството изкопите да се ограждат с временна предпазна ограда и да се постави сигнализация (светлинна за през нощта). Да се вземат всички предпазни мерки за охрана на труда и безопасност на движението съгласно проекта за ПБЗ и ПБ. Стриктно да се съблюдава проекта по част Пътна.

Всички забележки към работните чертежи са неразделна част от настоящата обяснителна записка. При възникване на необходимост от промени по настоящия работен проект да се уведоми проектанта за даване на решение .

Преди започване на СМР на обекта, техническите лица отговарящи за изпълнението  да се запознаят подробно с проекта !

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА |  |
| --- | --- |
| СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ |
| ПРОЕКТНА ЧАСТ | ПРОЕКТАНТ | ПОДПИС |
| ГЕОДЕЗИЯ | ИНЖ. П. ВАКЛИНОВ |  |
| ПЪТНИ РАБОТИ | ИНЖ. Ж. ЗЮМБЮЛЕВА |  |

Съставил :

( инж. Р.Терзиева )