ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДЕМОНТАЖ НА СТАРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА ЕЛЕГАЗОВА КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 110 КV В ПОДСТАНЦИЯ „СОФИЯ-ЦЕНТЪР”

РЕФ. № РРС 19 - 034

гр. София

Съдържание

- Описание на предмета на поръчката

- Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката

- Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие

- Образци на документи от офертата

- Техническо предложение

- Ценово предложение

- Проект на договор

- Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора

- Методика за оценка

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”, реф. № PPС 19 - 034.

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности:

- Изготвяне на линеен график за изпълнение на поръчката;

- Доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения в складова база на Възложителя на територията на гр. София, ул. „Димитър Списаревски“.

- Извършване на строително-монтажни работи;

- Изготвяне на програма, обучение и сертифициране на специалисти на Възложителя;

- Изготвяне на екзекутивна документация, отразяваща всички промени, настъпили в процеса на реализирането на работния проект и предаването ѝ на възложителя;

- Подписване на Образец Акт 15;

- Провеждане на 72-часови функционални проби под напрежение и товар за целия обем на реконструкция.

- Окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК) както и подаването на искане за назначаването ѝ.

Всички материали, оборудване, апаратура и съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката, са доставка на Изпълнителя.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши въз основа на одобрен работен проект, който ще бъде предоставен на избрания за Изпълнител участник, след подписване на договора.

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, настоящата документация за участие, включително и на критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

Разглеждането и оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата документация.

Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка (най-много точки), съгласно Методиката за оценка от настоящата документация за участие.

Договор се сключва с класирания на първо място участник.

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

За възлагане изпълнението на предмета на поръчката Възложителят съставя документ/и за възлагане, съдържащ/и информация за: номера на договора, номера на документа за възлагане и датата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единични цени от договора и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности. Документът за възлагане се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Приемането на извършените работи по документ за възлагане се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора.

Плащането ще се извършва по ред, начин и условия, описани в договора.

Всички непредвидени работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.

# Всеки участник следва да извърши оглед на подстанция „София-Център” (ПС „София-Център”). Огледи е възможно да бъдат извършвани всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от деня на публикуването на процедурата в Профила на купувача до три дни, преди крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението. Преди извършване на огледа участникът следва да попълни и подпише представената му от лицето за контакт, определено от Възложителя за оглед на обекта, декларация за конфиденциалност.

# Лице за контакт за оглед на обекта, определено от Възложителя: Нинко Янев – тел. 0887932314, а в негово отсъствие Валентин Кръстев – тел. 0882048873.

# Участниците следва да съгласуват с посоченото лице датата за извършване оглед на обекта поне три работни дни предварително. Оглед се извършва след представяне от страна на участника на лицето за контакт на следните документи:

- Документ за самоличност (изисква се единствено за справка, като документът няма да се копира и съхранява от възложителя);

- Попълнена и подписана декларация за конфиденциалност, която ще бъде предоставена на обекта от съответното лице за контакт.

Техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от настоящата документация.

II.	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящите технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката са обособени и публикувани на Профила на купувача и като отделен файл, съгласно Методическо указание рег.№ МУ-1/04.01.2018 г. на Агенцията за обществени поръчки.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

- ПС - 		Подстанция;

- ЕКРУ- 		Елегазова комплектна разпределителна  уредба;

- КЕЛ – 		Кабелна електропроводна линия;

- ЗРУ – 		Закрита разпределителна уредба;

- ВН - 		Високо напрежение;

- РЗ – 		Релейна защита;

- ЦЗ - 		Цифрова защита;

- НДЗ – 		Надлъжно-диференциална защита;

- РМТЗ - 		Резервна цифрова максималнотокова защита

- ТО - 		Токова отсечка;

- МТЗ - 		Максимално токова защита;

- ЗЗ - 		Земна защита;

- РЗЗ-		Резервна земна защита;

- к.с. – 		Късо съединение;

- ЗОП – 		Закон за обществени поръчки;

- ЗУТ – 		Закон за устройство на територията;

- ПБЗРЕУЕТЦЕМ - 	Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по  електрически мрежи;

- НУЕУЕЛ-	Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- ЦДУ-	Централно диспечерско управление“;

- ЕСО-	Енергиен системен оператор;

- ДУМ-	Дирекция „Управление на мрежата“;

- ДНСК-		Дирекция за национален строителен контрол;

- СМР-		Строително монтажни работи;

- SCADA - 		Система за надзор, контрол, събиране на данни;

- ДАМТН - 		Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;

- АРН-		Автоматично регулиране на напрежението;

- СН-			Собствени нужди;

- RTU -  		Телемеханичен периферен пост;

- АПВ - 		Автоматично повторно включване;

- ASDU -		 Автоматизирана система за диспечерско управление;

- LAN – 		Локална мрежа;

- ТТ-			Токов трансформатор

- СДЗ- 		Специализирано диспечерско звено

- РДЗ- 		Районно диспечерско звено

- PVC-		Поливинилхлорид

- Тр-р-		Трансформатор

- UPS – 		Непрекъсваемо захранване.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Съществуващата херметизирана ЕКРУ уредба 110 кV от модулен тип тип 8DN2 serial number 75/S30829888 в ПС „София Център“ е произведена през 1978 година от „Сименс“. Състои се от 4 полета 110 kV (две линейни изводни и две трансформаторни полета). В компановката на всяко линейно присъединение 110 кV са включени линеен ножов разединител, токови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори, прекъсвач, шинен ножов разединител. В компановката на всяко трансформаторно присъединение 110 кV е включен шинен ножов разединител, токови измервателни трансформатори и прекъсвач. Уредбата е с изтекъл експлоатационен и технически ресурс, което налага нейната подмяна.  Новата уредба ще бъде с допълнително поле „Секциониране“, което ще повиши оперативната манипулативност на обекта.

В подстанцията са монтирани два силови трифазни трансформатора 24/40 MVA, с регулиране на напрежението под товар 110/10 kV.

Енергийният обект работи без оперативен персонал в режим на телемеханика.

За всяко присъединение 110 кV са въведени основна и резервна защита като въздействието им е както следва:

- Въводно поле 110 кV „Руски”:

- Надлъжно-диференциална защита:

Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач в уредба 110 kV и прекъсвач в ПС „Рила“:

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач в уредба 110 kV.

- Въводно поле 110 кV „Дондуков”:

- Надлъжно-диференциална защита:

Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач в уредба 110 kV и прекъсвач в ПС „Георги Димитров“:

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач в уредба 110 kV.

- Силов трансформатор № 1 110 кV:

- Надлъжно-диференциална защита:

Действа на трифазно изключване на прекъсвачи:

- собствен прекъсвач в уредба 110 kV в ПС „София-Център”;

- Трафовходов № 1 10 кV в ПС „София-Център”;

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на прекъсвачи:

- собствен прекъсвач в уредба 110 kV в ПС „София-Център”;

- Трафовходов № 1 10 кV в ПС „София-Център”;

- Силов трансформатор № 2 110 кV:

- Надлъжно-диференциална защита:

Действа на трифазно изключване на прекъсвачи:

- собствен прекъсвач в уредба 110 kV в ПС „София-Център”;

- Трафовходов № 2 10 кV в ПС „София-Център”;

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на прекъсвачи:

- собствен прекъсвач в уредба 110 kV в ПС „София-Център”;

- Трафовходов № 2 10 кV в ПС „София-Център”;

Съществуваща електрическа схема на ПС „София-Център“ е представена в Приложение 1 към  настоящите технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.

ПРЕДМЕТЪТ НА ПОРЪЧКАТА ВКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Изготвяне на линеен график за изпълнение на поръчката

Линейният график за изпълнение на поръчката се изготвят от Изпълнителя съвместно с представители на  възложителя. Графикът се съгласува от ТДУ „Запад“ към „ЕСО“ ЕАД и СДЗ „София“ към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Графикът следва да съдържа информация за датата/ите за:

- доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения и резервните части, до складова база на Възложителя на територията на гр. София;

- изземването на необходимите материали, оборудване, апаратура и съоръжения от складова база на Възложителя, и доставката им до работна площадка в ПС „София-Център“;

- Откриване на работната площадка за изпълнение на поръчката;

- Изпълнение на видовете СМР за обезпечаване на цялостната реконструкция;

- Обучение на специалисти на Възложителя от Изпълнителя за работа и поддръжка на новоизградените съоръжения (ЕКРУ модули, цифрови устройства и др.);

- Пускови изпитания и проверки на отделни системи, както и на цялостната дейност на обекта, предоставяне на екзекутивни чертежи от Изпълнителя, след съгласуване с всички необходими страни, съгласно ЗУТ, протоколи и сертификати от контрол и др. (Подписване на Протокол образец № 15);

- Провеждане на 72-часови функционални проби под напрежение и товар за целия обем на реконструкция;

- Окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК), както и подаване на искане за назначаването ѝ.

- „Доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения“ в складова база на Възложителя;

Основните материали за доставка са:

- нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV, обособена в самостоятелни отделни модули за монтаж на закрито (ЕКРУ) в технологично помещение на ПС „София Център“;

- резервни части - бутилка с елегаз, помощни релета, предпазители и комплект специализирани инструменти за поддържане на новите ЕКРУ модули;

- контролери за присъединения 110 кV и за централна сигнализация;

- контролери за контрол и управление на стъпалния превключвател (АРН);

- жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалентно/и за комуникация между цифрови устройства и съществуващо RTU;

- модул многопортов маршрутизатор (Switch) с по пет slot bus за надграждане и ъпгрейдване на съществуващо RTU;

- Доставка на строителни материали за частична реконструкция на ЗРУ 110 кV;

При заскладяване/изземане на доставените материали, оборудване, апаратура и съоръжения в/от складовата база на Възложителя се извършва входящ/изходящ контрол, съгласно Приложение 3. Входящ контрол се извършва и при влагането на съответния материал, оборудване, апарат и помощно съоръжение на обекта.

- Извършване на строително монтажни работи;

•	Откриване на работна площадка:

•	Демонтаж на съществуващи ЕКРУ модули 110 кV в ЗРУ 110 кV за поле „Дондуков“, поле „Силов Тр-р № 1“, поле „Силов Тр-р № 2“ и поле „Руски“;

•	Строително ремонтни дейности за подготовка на площадка (технологично пространство) за монтаж на нова ЕКРУ 110 кV в ЗРУ 110 кV;

•	Монтаж и наладка на нова ЕКРУ 110 кV на площадка (технологично пространство) в ЗРУ 110 кV. Новите ЕКРУ модули ще бъдат монтирани съгласно проектантското решение и изискванията на завода производител.

•	Снемане на технически характеристики на новомонтирани съоръжения 110 кV, съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и действащата нормативна база и заводски инструкции;

•	Строително-ремонтни работи по демонтаж на стари командни табла (за бивша уредба 35 kV и уредба 110 kV) в командна зала и монтаж на нови апарати (контролери) за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на новоизградената уредба 110 кV;

•	Монтаж, настройка и наладка на нови апарати (контролери) за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на нова ЕКРУ 110 кV в командна зала, както и подмяна на помощно оборудване и актуализиране на мнемо схемата на командни табла, общостанционната сигнализация и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта;

•	Демонтаж на стари електромеханични защити в релейна зала на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2“;

•	Монтаж на нови цифрови защити в релейна зала на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2“;

•	Монтаж и наладка на нова вторична комутация за управление, контрол, мерене, блокировки и телемеханика на силови съоръжения на нова ЕКРУ 110 към апарати, релейни защити, електромерни табла и други в релейна/командна зала и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта;

•	Допълване и наладка на всички необходими електрически блокировки, осигуряващи безопасна работа при оперативни превключвания на новата ЕКРУ 110 кV;

•	Изграждане и наладка на нова жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалентно/и за комуникация между цифрови устройства (цифрови защити и контролери) и съществуващо RTU за управление на обекта в режим на телемеханика;

•	Монтаж на пет модула многопортови маршрутизатори (Switch) с по пет slot bus за надграждане и ъпгрейдване на съществуващо RTU;

•	Надграждане и ъпгрейдване на съществуващо RTU съобразно новоизградената апаратура;

•	Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните ЦЗ на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2;

•	Проверка настройки, реорганизация на изключвателни вериги от защити и функционални проби на ЦЗ на поле 110 кV „Дондуков“ и на поле 110 кV „Руски“ за начин на действие върху съответен елегазов прекъсвач 110 кV на новоизградена ЕКРУ 110 кV;

•	Функционални проби на новомонтираните контролери за управление, контрол, мерене, блокировки и телемеханика на силови съоръжения на нова ЕКРУ 110 кV от място (командна зала);

•	Функционални проби на новоизградената система за телемеханика за нова ЕКРУ 110 кV от место (командна зала) и от диспечерски център (СДЗ „София“), както и на цялата SCADA система за обекта;

•	Възстановяване и боядисване на технологичното помещение в ЗРУ 110 кV;

•	Извозване и предаване на всички отпадъчни материали след реконструкцията в склад на Възложителя на адрес гр. София, ул. „Гинци“ № 32;

•	Съставяне и подписване на всички необходими актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

•	Провеждане на 72-часови проби под напрежение и товар и въвеждане на новоизградената ЕКРУ 110 кV и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати в работен режим, включително и всички вериги за управление на компановъчните елементи в схемата на ПС „София-Център“ в режим на телемеханика;

•	Организиране приемането на обекта от държавна приемателна комисия за строежите, определени с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и подписване на Протокол образец № 16;

- Изготвяне на програма, обучение и сертифициране на специалисти на Възложителя;

Изготвяне на програма за обучение, обучение и сертифициране на 4 специалисти на Възложителя за експлоатация и поддържане на новомонтираното оборудване (ЕКРУ модули, цифрови устройства и др.);

Предаване на всички необходими документации, материали и софтуерни продукти, включително и инструкции за експлоатация на Възложителя.

Обучението трябва да осигури възможност за изпълнение на функциите по конфигуриране, настройка и обслужване на всички цифрови апарати и силови съоръжения. Обучението на оперативния персонал трябва да осигури познания за ниво "оператор" позволяващо основно функции по наблюдаемост и управление на технологичния процес в подстанцията.

- Изготвяне на екзекутивна документация, отразяваща всички промени, настъпили в процеса на реализирането на работния проект и предаването ѝ на възложителя;

Изпълнителят изготвя екзекутивна документация, отразяваща всички промени, настъпили в процеса на реализирането на работния проект, съгласува я по реда, посочен в чл. 175, ал.2 от ЗУТ, след което я предава на Възложителя със съдържание и в обем, както следва: 4 (четири) комплекта на хартиен носител и един на електронен /оптичен/ носител във формат *.dwg (AUTOCAD или еквивалентно/и);

- Провеждане на 72-часови функционални проби под напрежение и товар за целия обем на реконструкция;

- Окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК), както и подаване на искане за назначаването ѝ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ, ОБОРУДВАНЕТО, АПАРАТУРАТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на нова ЕКРУ 110 кV от модулен тип, оборудване, помощни материали и друго да се извърши след подписване на:

- договор между Изпълнител и Възложител;

- документ за възлагане за доставка;

Входящ контрол от представители на засегнатите страни следва да се извърши при заскладяване на доставените материали и оборудване на временни закрити/открити площадки, в складова база на Възложителя, както и при доставката им на работната площадка преди монтаж. Заскладяването ще се извършва съобразно условията, посочени в Приложение 3.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Монтажът на всички съоръжения и апарати да бъде изпълнен от Изпълнителя по представените монтажни инструкции на производителя и разработените схеми за първична, вторична комутация, включително вериги за телемеханика и СМР към утвърдения работен проект.

А) ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ:

- Изисквания към схемата на страна 110 kV:

- Общи изисквания:

Разпределителна мрежа 110 кV е с ефективно заземен звезден център, максимално работно напрежение 123 кV и коефициент на заземяване (earth fault factor) Кз≤1.3. 
Новата ЕКРУ 110 кV за ПС „София-Център” да е компактна, модулна, изградена с елегазови разпределителни модули за закрит монтаж, като типа на шинната система да е:

- единична секционирана с последователно разположени секции;

- пълна мостова схема със силови прекъсвачи към въводните полета, към трансформаторните присъединения и секционната верига.

Във всяка газова зона да се предвидят абсорбери за продуктите на разлагане на елегаза и на влагата и да се предвиди индивидуален контрол на газовата плътност. При понижаването на плътността под критична граница да се изключва прекъсвача на съответното поле. Във всяка зона да се предвиди защитна мембрана срещу повишено налягане от евентуално възникнала електрическа дъга.

Компановката на новата ЕКРУ 110 кV да отговаря напълно на стандарти IEC 62271 или еквивалентно/и и действащата нормативна база.

В уредба 110 kV да се изпълнят следните присъединения:

1.	Две линейни присъединения 110 kV (въводни полета):

- поле „Руски“ - от шини 110 кV на ПС „Рила“

- поле „Дондуков“ - от шини 110 кV на ПС „Георги Димитров”.

Същите да са изпълнени в отделни елегазови модули, съдържащи най-малко:

- един шинен ножов разедините и заземител към елегазов прекъсвач – ≥1250 А;

- един силов елегазов прекъсвач – ≥1600 А;

- три токови измерителни трансформатори – 200/400/800/5/5/5/5 А;

- три напреженови измерителни трансформатори - 110:√3/0.1:√3/0.1:√3/0.1:3 кV;

- един линеен ножов разединител и заземители към елегазов прекъсвач и към линия – ≥1250 А.

2.	Две трансформаторни присъединения 110 kV:

Същите да са изпълнени в отделни елегазови модули, съдържащи най-малко:

- един шинен ножов разединител и заземител към елегазов прекъсвач – ≥1250 А;

- един силов елегазов прекъсвач – ≥1600 А;

- три токови измерителни трансформатори – 200/400/800/5/5/5/5 А.

- Един КРУ модул за поле „Секциониране” 110 кV:

Същото да бъде разположено в средата на шинната система и да е изпълнено в елегазов модул, съдържащ най-малко:

- един шинни ножови разединители I секция и заземител към елегазов прекъсвач – ≥1250 А;

- един силов елегазов прекъсвач – ≥1600 А;

- един шинни ножови разединители II секция и заземител към елегазов прекъсвач – ≥1250 А.

Принципна електрическа схема на новата ЕКРУ 110 кV на ПС „София-Център“ е представена в Приложение 2 към  настоящите технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Физическото разположение на новите ЕКРУ модули 110 кV да бъде в следната последователност:

- ЕКРУ модул 110 кV „Дондуков“;

- ЕКРУ модул 110 кV „Тр-р № 1“;

- ЕКРУ модул 110 кV „Секциониране“;

- ЕКРУ модул 110 кV „Тр-р № 2“;

- ЕКРУ модул 110 кV „Руски“.

ЕКРУ 110 кV да се монтира в технологично помещение на ЗРУ 110 кV, съгласно проекта. Да се извърши демонтаж на намиращите се в експлоатация ЕКРУ модули 110 кV. Демонтажът на съществуващи КРУ модули 110 кV за поле „Дондуков“, за поле „Силов тр-р № 1“, за поле „Руски“, за поле „Силов тр-р № 2“ се извършва от  Изпълнителя в следната последователност:

- източване на елегазта от всички сегменти на съответния ЕКРУ модул 110 кV без допускане на екологично замърсяване;

- демонтиране на маслонапълнените кабелни присъединения 110 кV към съответния ЕКРУ модул 110 кV като всяко парче да се обезопаси срещу разлив на масло и да се запази херметическата цялост на кабела;

- демонтиране на всички кабели за вторична комутация между отделните сегменти на съответния ЕКРУ модул 110 кV и таблото за управление в технологичното помещение, както и от последното до релейни/командни и електромерни табла;

- демонтиране на съответния ЕКРУ модул 110 кV и предаване в складова база на Възложителя на адрес гр. София, ул. „Гинци“ № 32.

В технологичното помещение да се извърши СМР по подготовка на площадката и конструкцията за монтаж на новата ЕКРУ 110 кV в съответствие със заводските изисквания. Да се направят необходимите технологични отвори за подвеждане на сухи кабели 110 кV от подвала към съответния ЕКРУ модул 110 кV за всяко присъединение и да извърши монтаж на новата ЕКРУ 110 кV под контрол на оторизирано лице (супервайзер) на завода производител.

Техническите характеристики за ЕКРУ модул 110 кV за кабелен въвод са представени в Таблица 1.

Техническите характеристики за ЕКРУ модул 110 кV за трансформаторно присъединение са представени в Таблица 2.

Техническите характеристики за ЕКРУ модул 110 кV за поле „Секциониране“ са представени в Таблица 3.

- Допълнителни изисквания при изпълнението на новата ЕКРУ 110 кV:

- Да се предвиди и реализира индивидуално електропневматично и/или електродвигателно задвижване на комутационните апарати в отделните модули в ЕКРУ 110 кV;

- Да се предвиди и реализира разделяне на всяко поле на отделни независими газови зони в ЕКРУ 110 кV;

- Да се реализират необходимите механични и електрически блокировки, съобразно първичната схема на ЕКРУ 110 кV и останалите (незасегнати от реконструкцията) части и уредби на ПС „София-Център“, съгласно проекта;

- Да се предвидят и реализират необходимите строително-монтажни работи и конструкции. Всички портални конструкции, използвани в компановката на ЕКРУ 110 кV да бъдат стоманено решетъчни. Всички масички за съоръженията да бъдат метални, от профилна стомана. Тези конструкции, както и подземните метални и железобетонни такива да имат трайна антикорозионна защита клас Н (hiqh) по ISO 12 944-5 или еквивалентно/и за агресивност на атмосферата – степен по ISO 12 944-2 или еквивалентно/и;

- Да се предвидят и реализират заземителна инсталации за ЕКРУ 110 кV, съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и други нормативни документи за такъв вид разпределителни уредби. Същите да се комутират към съществуващите такива на ЗРУ и монолитната сградата;

- Нагревателните елементи (ако има такива), за предотвратяване на конденз в шкафовете за управление и сигнализация на ЕКРУ 110 кV да са свързани през предпазители и да се контролират с термостат.

- Изисквания към машините, съоръженията и апаратите, използвани в компановката на новата ЕКРУ 110 кV:

Елегазовите модули 110 кV да са трифазно изградени и да са окомплектовани с местен шкаф за управление от място в ЗРУ 110 кV със степен на защита не по-малка от IP 54.

Херметизирано ЕKРУ 110 кV (SF6), изградено от съставни модули, да включва:

| Основни конструктивни елементи | Характеристики |
| --- | --- |
| Шинна система | Единична секционирана през разединители и прекъсвач в поле „Секциониране“ 110 кV |
| Прекъсвач | Елегазов с трифазно пружинно моторно задвижване, механична индикация „включено-изключено” положение за визуализация и друго съобразно работния проект |
| Разединител и заземител | Триполюсни, с розеткови контактни съединения (щепселни), снабдени със защитен екран за подобряване на разпределението на напрежението в изключено състояние. Задвижването да е индивидуално и да е разположено вън от херметизирания корпус, моторно, механична индикация „включено-изключено” положение за визуализация и други съобразно работния проект. Заземителните ножове към линия на КЛ да бъдат бързодействащи |
| Измервателни трансформатори | Електромагнитни токови (проходни) и напреженови, с елегазова главна изолация. или други. Всеки измервателен трансформатор за контролно/търговско мерене трябва да бъде с нанесен знак за одобрен тип, да бъде подложен на първоначална проверка пред ДАМТН по реда на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол и да бъде с нанесен знак /холографен/ за успешно преминала първоначална проверка. |
| Присъединяване към КЕЛ и трансформатор | С кабелни изводи за сух алуминиев кабел 1600 mm2 за КЕЛ и 300 mm2 за трансформаторни |
| Вид на монтажа | Закрит |
| Тоководещи свързващи елементи | Плътни или кухи, кръгли медни или алуминиеви шини |
| Индикация за положение на електрическите апарати | Външни указатели на положението |
| Управление и релейна защита | Ръчно управление от местен шкаф в ЗРУ, автоматично изключване от релейна защита от релейна зала, дистанционно управление чрез контролери от командни шкафове в командна зала за всеки модул и чрез SCADA от РДЗ „София“. |

- Общи технически изисквания за елегазови силови прекъсвачи 110 кV:

- Прекъсвачите да са с номинален работен ток ≥ 1600 А;

- Прекъсвачите да са с две изключвателни и една включвателна бобини /кръгове/;

- Включвателната и изключвателните бобини да са електрически разделени, с номинално работно напрежение 220 V DC ± 20 %;

- Да имат блокировка срещу многократно включване;

- Да бъдат комплектовани с брояч за броя на изключванията;

- Да имат предпазна мембрана за свръх налягане в разривните камери (при необходимост);

- Възможности за ръчно зареждане на пружините на прекъсвача;

- Възможности за блокиране на дистанционното управление (от командна зала или от SCADA) на прекъсвача при извършване на управление от място в технологично помещение чрез позиционен ключ;

- Възможност за комутиране на (+) и (-) 220 V DC ± 20 % при включване и изключване на прекъсвача;

- Да има индикация за „включено-изключено” състояние;

- Задвижващия механизъм да бъде разположен така, че да има достъп до него и да може да се поддържа когато прекъсвача е под напрежение при възможност.

- Общи технически изисквания ножови разединители 110 кV:

- Разединителите да са с номинален работен ток ≥ 1250 А;

- Разединителите да са снабдени с външни указатели на положението, които да са механично свързани със задвижванията;

- За контролирането на положението на разединителите да се монтират наблюдателни прозорчета в блоковете;

- Включвателната и изключвателните бобини да са електрически разделени, с номинално работно напрежение 220 V DC ± 20 %;

- Възможности за блокиране на дистанционното управление (от командна зала или от SCADA) на разединителя при извършване на управление от място в ЗРУ чрез позиционен ключ;

- Възможност за комутиране на (+)и (-) 220 V DC при включване и изключване на разединителя;

- Да бъдат изпълнени всички механични и електрически блокировки позволяващи нормална и безопасна експлоатация;

- Минимални технически изисквания за токови измервателни трансформатори 110 кV:

- Брой на ядрата за релейна защита – 2 (първо ядро за резервна МТЗ, второ ядро за НДЗ);

- Брой на ядрата за мерене – 2 (първо ядро за търговско мерене, второ ядро за контролно мерене);

- Клас на точност на ядрата за релейна защита – 5P/30;

- Клас на точност на ядрата за мерене - 0.2 S (търговско мерене) и 0.5 S (контролно (техническо) мерене);

- Коефициент на сигурност на измервателните уреди на ядрата за мерене (rated safety factor) Fs = 5;

- Номинална мощност на ядрата за релейна защита – гарантираща клас на точност 5Р/30;

- Номинална мощност на ядрата за мерене – гарантираща клас на точност 0.2 S (търговско мерене) и 0.5 S (контролно (техническо) мерене);

- Възможност за работа в режим на претоварване 1,2 Iном. – продължително;

- Първично или вторично превключване на коефициента на трансформация;

- Преводно отношение на трансформатори 110 кV:

  - 200/400/800/5/5/5/5 А – за трансформаторни присъединения;

  - 200/400/800/5/5/5/5 А – за въводните присъединения.

- Минимални технически изисквания за напреженови измервателни трансформатори 110 кV:

- Брой на намотките за нуждите на релейната защита (РЗ) – 2.

- Намотката с номинално напрежение  V е свързана по схема “звезда”, а намотката с номинално напрежение  V е свързана по схема “отворен триъгълник”;

- Брой на намотките за мерене – 2, с номинално напрежение V и свързана по схема “звезда”;

- Клас на точност на намотките за релейна защита – 3 P;

- Клас на точност на намотката за мерене - 0.2;

- Номинална мощност на намотките за релейна защита – гарантираща клас на точност 3Р;

- Номинална мощност на намотката за мерене  – гарантираща клас на точност 0.2;

- Преводно отношение  V;

- Напреженов фактор (rated voltage factor):

  - Vs = 1,2 продължителен режим на работа;

  - Vs = 1,5 при продължителност 30 sec.

### Б) ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ:

- Общи изисквания:

Вторичната комутация, кабелните разводки и оперативното захранване следва да са изпълнят съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.04 г. за УЕУЕЛ и работния проект в цялостен обем, включително и веригите за SCADA, както и опроводяване на командни/релейни шкафове в помещение на ЕКРУ, командна/релейна зала и други. Всички кабели за вторична комутация да са нови, с медни жила и да отговарят на изискванията за неразпространение на горенето съгласно IEC 323-3, категория А или еквивалентно/и, за огнеустойчивост съгласно IEC 331 или еквивалентно/и с маркировка на изолираните жила. Всички кабели в ЗРУ 110 кV, свързващи цифрови защити или устройствата за управление на подстанцията, да са екранирани и заземени към шкафовете със защитите или тези устройства. Токовите и напреженовите вериги да се изпълнят с минимално сечение 2.5 mm2. Заземяването на вторичните токови и напреженови вериги да се изпълни в една точка на клемореда на събирателния шкаф до първичното съоръжение. Вторичните токови вериги да са с 2-жилен екраниран с лента кабел от измервателните трансформатори до командния шкаф в ЗРУ 110 кV за всяка фаза и с 4-жилен екраниран с лента кабел от него до електромерния шкаф в командна/релейна зала. Напреженовите вериги за контролно/търговско мерене да се изпълнят от собствени еднофазни напреженови трансформатори, от ядро за мерене с клас на точност 0,2. Токовите вериги за контролно/търговско мерене да се присъединят към ядрото за мерене на собствените токови измервателни трансформатори с клас на точност 0,2 S/0,5 S. Веригите (токови и напреженови) за електромерите за контролно/търговско мерене да се изпълнят на самостоятелни клемореди или самостоятелни секции в общия клеморед. Предпазителите ниско напрежение за напреженови вериги за електромерите да са с възможност за пломбиране. Да се изпълни сигнализация при отпадане на напреженията на меренето и на спомагателното оборудване. На клеморедите за веригите за електромерите за всяка фаза да се постави приспособление за шунтиране на веригите на токовите трансформатори и изключване на напреженовите вериги. В командна/релейна зала токовите и напреженовите вериги за контролно/търговско мерене да се изтеглят и присъединят към клемореда в съответно електромерно табло, като се запази останалата комутация към съществуващите електромери.

Да се монтират нови командни табла в командна зала, съгласно проектните нововъведения и схеми за всички присъединения 110 кV, за централна сигнализация, собствени нужди прав и променлив ток като се демонтират всички помощни релета, предпазители, измервателни прибори и друго. Цялата нова апаратура за управление, сигнализация, контрол, блокировки, телеуправление и др. да се изпълни на новия панел на таблото за всяко присъединение 110 кV. Да се изпълни цялостна подмяна на помощни релета, оперативни предпазители, накладки, клеми, веригите и кабели за вторична комутация, свързани с реконструкцията. В таблата на тези присъединения единствено следва да се запазят местоположението на обиколни шинки и всички останали кабели за вторична комутация от апарати, които не са засегнати от реконструкцията.

Клеморедите в командните шкафове на новата ЕКРУ 110 кV и на таблата в командна/релейна зала да бъдат подредени и маркирани на основата на следния принцип:

- токови вериги;

- напреженови вериги;

- входове и изходи на цифрови устройства;

- сигнализация;

- изключвателни вериги;

- блокировки;

- обиколни шинки и др.

Във всеки клеморед трябва да има най-малко 20 % свободни клеми. За токовите и напреженовите вериги да се предвидят специални клеми позволяващи видимо разкъсване без изваждане на проводниците и включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 mm, удобно и безопасно шунтиране на токовите вериги. Всички останали клеми да позволяват видимо разкъсване без изваждане на проводниците. Клемите и клеморедите да са надписани, номерирани и снабдени с всички аксесоари необходими за работа по вторичната комутация. Вътрешните и външните вериги да са присъединени от различни страни на клемореда.

Кабелите трябва да бъдат изтеглени по съществуващи кабелни лавици и канали.

Всички оперативни предпазители във веригите за постоянен ток, както и предпазителите за променлив ток и напреженовите вериги да бъдат автоматични. При монтажа да се използват автоматични предпазители, които отговарят най-малко на следните изисквания:

- Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден монтаж на DIN шина или еквивалентно/и с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 mm2 до 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- с присъединен допълнителен сигнален контакт за сигнализация;

- работен температурен диапазон от -10 סּ С до + 50 סּ С;

- Електрически характеристики:

- автоматични предпазители за променливо напрежение:

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно проектна документация;

- брой полюси – съгласно проектна документация;

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване В, С, D или К – съгласно проектна документация;

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

- автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение 220 V ± 20 % DC;

- номинален ток  – съгласно проектна документация;

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване В или С - съгласно проектна документация;

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 5000.

Електрическите връзки в таблата и шкафовете трябва да бъдат изпълнени от стандартни медни проводници, които да са гъвкави и изолирани с РVС. Допустимото напрежение е 600/1000 V. Минималното напречно сечение с твърди жила трябва да бъде:

- 1.5 mm² за веригите за контрол и сигнализация;

- 1.5 mm ² за веригите за управление;

- 2,5 mm ² за токовите вериги.

При монтажа да се използват кабели за вторична комутация, които отговарят най-малко на следните изисквания:

Технически  характеристики:

- Контролните кабели:

- кръгло плътно медно жило;

- експлоатация при температури от -30 סּ С до + 50 סּ С;

- монтаж при температури не по-ниски от 0 סּ С;

- изолация, запълваща обвивка и външна обвивка – от материали, осигуряващи изискванията за неразпространение и неподдържане на горенето;

- върху повърхността на кабелите да има положен надпис със следното съдържание: номинално напрежение; тип на проводника; сечение; година на производство; производител; възходяща метрова маркировка;

- екран от концентричен проводник от медни телове, с една или две придържащи медни ленти;

- Изолирани проводници:

- плътни или гъвкави медни жила (използването на гъвкав проводник е задължително при изграждане на вторична комутация на панели/шкафове с отваряеми части);

- експлоатация при температури от -30 סּ С до + 50 סּ С;

- монтаж при температури не по-ниски от 0 סּ С;

- номинално напрежение U0/U = 450/750 V;

- поливинилхлоридна изолация.

Всеки проводник трябва да бъде обозначен в двата си края с маркировъчен пръстен, съгласно съгласувания работни проекти. Маркировъчните пръстени се надписват във формат ХXX:NN; YYY; ZZZ:NN, където:

- XXX – е условното монтажно означение (не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри;

- YYY е сигналът, който се пренася, (например 105 - сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви;

- ZZZ е условното монтажно означение (не фирмения тип) на отделна апаратура, от която тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри;

- NN (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Надписите се поставят върху различните стени на маркировъчните пръстени разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа.

Проводниците трябва да бъдат подходящо групирани в снопове посредством неметални ленти, като всеки сноп трябва да бъде подходящо прикрепен по протежение на дължината си за да се предотврати провисване в резултат на вибрации и огъване. Там, където е необходимо използването на канали, последните трябва да бъдат неметални или от заземен метал, запълнени не повече от 60 % от напречното им сечение.

При монтажа да се използват клеми, които отговарят най-малко на следните изисквания:

- Конструктивни характеристики:

- Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене;

- Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда. Да гарантира клас на негоримост – V0 съгласно UL 94 или еквивалентно/и;

- Повишена устойчивост на чупене;

- Изолационният материал да не абсорбира влага;

- Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет;

- Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7,5 mm).

Типове клеми:

- Токови клеми:

- По-фазно шунтиране на токовите вериги към токови измервателни трансформатори с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове;

- Видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- Възможност за монтаж на тест букса за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 mm2;

- Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;

- Видимо разделяне на токовите вериги по предназначение (ядра);

- Присъединяване на проводник със сечение от 2,5 mm2 до 6 mm2.

- Напреженови клеми:

- Видимо разкъсване;

- Възможност за монтаж на тест букса за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 mm2;

- Възможност за видимо разделяне на напреженовите вериги по фази и предназначение;

- Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;

- Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 mm2 до 6 mm2.

- Редови клеми:

- Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение чрез поставяне на разделителни пластини;

- Монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса;

- За обиколен клеморед клемите да осигуряват видимо разкъсване;

- Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 mm2 до 4 mm2.

- Електрически характеристики:

- Номинално напрежение ≥ 400 V;

- Номинално импулсно напрежение ≥ 6000 V;

- Номинален ток ≥ 30 А.

- Изпълнение на вторични схеми за управление, блокировки, сигнализация и контрол, свързани с оперативното обезпечаване на подстанцията без дежурен персонал:

Вторичната комутация да се изпълни съгласно принципните решения, възприети за такъв тип обекти, като се има предвид, че оперативната експлоатация на съоръженията и цялостния технологичен процес е организиран без дежурен персонал. Схемите да са пригодни да работят към съществуващата SCADA за диспечерско управление и RTU, експлоатирана в „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Контролерите за управление, сигнализация и контрол на съоръженията на новата ЕКРУ 110 кV да имат графичен екран с възможност за изобразяване на мнемосхема с актуалното състояние на съоръженията и бутони за включване/изключване на съоръженията към конкретното присъединение. На екрана посредством двоични и аналогови входове, двоични изходи, комуникационни интерфейси и вериги към външната апаратура и съоръжения, освен положението на съоръженията, да се визуализират измерваните и изчислени аналогови величини, текущите и архивирани аварийни и предупредителни сигнали, параметрите за настройка и конфигуриране, състоянието на комуникациите и друга съдържаща се в устройството полезна за обслужващия персонал информация.

Системата за управление и контрол на подстанцията да се изпълни на три йерархични нива:

- Първо йерархично ниво „линейно присъединение” – от място при съоръженията в ЗРУ 110 кV:

Управлението на прекъсвача, линейните разединители и заземители към линия, към шини и към прекъсвачи в ЕКРУ 110 кV да се осъществява индивидуално от съответни бутони в мнемо схемата на местното табло за управление на всеки модул. В същото да се комутира ключ за избор на място за управление „местно/дистанционно” при спазване на логиката – при положение „местно”, управлението на съоръженията към конкретното присъединение да се извършва единствено и само от местното табло в ЗРУ, а при положение „дистанционно“ – от командна зала или диспечерска служба. Заземителите 110 кV към прекъсвачи на всяко поле на ЕКРУ 110 кV не трябва да се управляват дистанционно от командна зала и диспечерска служба. За визуализация на положение на всички първични съоръжения 110 кV в мнемо схемите на таблото за управление да се използва по един блок-контакт за всяко от двете крайни състояния на съоръженията. Двата блок-контакта да са от различни сигнални устройства на съоръжението, там където е възможно.

- Второ йерархично ниво „Подстанция” – от командна зала:

- Общи изисквания:

От всички командни табла се демонтират помощни апарати, аксесоари, вторична комутация и друго, почистват се, клеморедите се оборудват и пренареждат и вторичните вериги се комутират съгласно проектните решения в утвърдения работен проект. В командна зала, на място на стари командни табла за бивша уредба 35 kV, да се монтират нови лицеви панели. Всички апарати и спомагателна апаратура да бъдат монтирани стабилно върху повърхността на таблото без възможност за вибрации. Към всички основни и помощни апарати, както към предпазители, накладки и други да бъдат поставени постоянни надписи съобразно номенклатурата в работния проект.

Управлението да се осъществява от съответно командно табло за управление и сигнализация, разположено в командна/релейна зала. Върху командните табла, определени за управление на съоръжения в ЗРУ 110 кV, да се монтират контролери за управление и визуализация на еднолинейна мнемо схема на съответно поле от ЕКРУ 110 кV в логически ред с всички съоръжения, съответстващи физически на компановката им и отчитащи състоянието им (включено/изключено или междинно) в реално време. Да се изпълнят необходимите предупредителни и аварийни сигнали за всеки контролер (посредством двоични и аналогови входове, двоични изходи, комуникационни интерфейси и вериги към външната апаратура и съоръжения) при:

- извършено телеуправление (включване/изключване) за всяко едно съоръжение в компановката;

- автоматично включване/изключване на прекъсвач от автоматика както следва;

- за линейно присъединение 110 кV:

  - заработила НДЗ;

  - изключване от НДЗ;

  - заработила МТЗ на съответна фаза R/S/T;

  - изключване от МТЗ на съответна фаза R/S/T;

  - заработила ТО на съответна фаза R/S/T;

  - изключване от ТО на съответна фаза R/S/T;

  - заработила ЗЗ на съответна фаза R/S/T на първо/второ стъпало;

  - изключване от ЗЗ на съответна фаза R/S/T на първо/второ стъпало;

  - неизправност в напреженови вериги;

  - автоматично изведено действие на НДЗ;

  - прекъсната оптична връзка на НДЗ;

- за трансформаторно присъединение 110 кV:

  - заработила НДЗ;

  - изключване от НДЗ;

  - заработила МТЗ на съответна фаза R/S/T;

  - изключване от МТЗ на съответна фаза R/S/T;

  - заработила резервна ЗЗ първо/второ стъпало;

  - изключване от резервна ЗЗ първо/второ стъпало;

  - изключване от газова защита стъпален превключвател;

  - сигнал от газова защита казан;

  - изключване от газова защита казан;

  - сигнал повишена температура;

  - изключване от повишена температура;

- сигнали от сигнални контакти на предпазителите за липса на оперативно напрежение на вериги за управление и сигнализация;

- ниско налягане SF 6 ЕКРУ 110 кV I ниво;

- ниско налягане SF 6 ЕКРУ 110 кV II ниво;

- ниско налягане прекъсвач 110 кV на съответно присъединение 110 кV;

- неизправност в моторно задвижване на прекъсвач 110 кV на съответно присъединение 110 кV;

- блокирано изключване на прекъсвач 110 кV на съответно присъединение 110 кV;

- други, съгласно работния проект.

Да се изпълнят всички електрически блокировки, непозволяващи грешни манипулации в ЕКРУ 110 кV.

- Управление на линейни присъединения 110 кV – от командна зала:

Управлението и сигнализацията за положение на прекъсвача, ножовите разединители (шинен и линеен), заземителя към линия да се осъществява от/с потенциално свободни контакти от контролер. Да се изпълни ключ за избор на място за управление „местно/телемеханика” на всяко линейното присъединение при спазване на логиката – при положение „местно”, управлението на присъединението да се извършва единствено и само от командно табло в командната зала, а при положение „телемеханика” управлението на присъединението да се извършва дистанционно от през SCADA система от диспечерска служба.

- Управление на поле „Секциониране” 110 кV – от командна зала:

Управлението и сигнализацията за положение на шинните ножови разединители и прекъсвача да се осъществи от/с потенциално свободни контакти през контролер. Да се изпълни ключ за избор на място за управление „местно/телемеханика” на полето при спазване на логиката – при положение „местно”, управлението на полето да се извършва единствено и само от командно табло в командната зала, а при положение „телемеханика” управлението на полето да се извършва дистанционно от през SCADA система от диспечерска служба.

- Управление на трансформаторни присъединения 110 кV – от командна зала:

Управлението и сигнализацията за положение на прекъсвач и шинен ножов разединител 110 кV да се осъществи от/с потенциално свободни контакти от контролер.

Към това табло да се монтират и:

- контролер за контрол и управление на стъпалния превключвател на двата трансформатора 110/10-10 кV както от бутони, така и чрез средство за автоматично регулиране на напрежението (АРН).

Чрез него, посредством двоични и аналогови входове, двоични изходи, комуникационни интерфейси и вериги към външната апаратура и съоръжения, да се изпълняват следните основни функции:

- изпълнение на алгоритъм за автоматично регулиране на напрежението по принципа на насрещното регулиране (с отчитане на моментния товар на трансформатора);

- получаване на информация за напрежението на шини 10 кV и за тока на страна 10 кV на трансформатора, необходими за изпълнение на алгоритъма за автоматично регулиране на напрежението;

- получаване на информация от стъпалния превключвател за текущото му положение;

- изпълнение, посредством изходни контакти, на подадените от собствения му панел, от алгоритъма за автоматично регулиране на напрежението или от бутон команди за управление на превключвателя;

- контрол върху изпълнението на горните команди (неизпълнена команда);

- генериране на аварийни сигнали свързани с работата на превключвателя (в междинно положение, на крайно стъпало и др.);

- предаване към диспечерска служба на данни за моментното стъпало, на което се намира превключвателя, за получени и изпълнени команди за превключване и за аварийни сигнали свързани с неговата работа.

- два двупозиционни ключа за:

- извеждане/въвеждане на функция „АРН“ от командно табло в командна зала;

- избор на място за управление на стъпалния превключвател „местно/телемеханика” при спазване на логиката – при положение „местно”, управлението на стъпалния превключвател да се извършва единствено и само от команден шкаф в командната зала (или от бутони, когато чрез първия ключ е изведена функцията „АРН“ или от функцията „АРН“) за избор, а при положение „телемеханика” управлението на стъпалния превключвател (ръчно или функция „АРН“) да се извършва дистанционно от диспечерска служба.

Да се изпълни допълнително функция за извеждане на АРН при извършване на манипулации от диспечерска служба (паралел между двата силови трансформатора и др.), както и функция за дистанционно изключване на променливотоковия автомат, захранващ моторното задвижване на стъпалния превключвател (с цел изключване на захранването при изпълнение на повече от една команда повишаване/понижаване на стъпало) от диспечерска служба.

- Изисквания за табло „Централна сигнализация”:

На табло „Централна сигнализация“ да се монтират:

- общостанционен контролер, в който да се съберат всички предупредителни и аварийни сигнали от целия енергиен обект (ЕКРУ 110 кV, ЗРУ 10 кV, токоизправител, акумулаторна батерия и друго);

- по два бутона за проверка изправността на сирена, звънец прав и променлив ток;

- накладки за въвеждане/извеждане на блокировки 110 кV и блокировки 10 кV;

- главен автомат и автомати по клонове за ЕКРУ 110 кV, за ЗРУ 10 кV четна секция, за ЗРУ 10 кV нечетна секция, аварийно осветление и друго;

- ключ за избор на място за управление „местно/телемеханика” при спазване на логиката – при положение „местно” в подстанцията да сработва предупредителната сигнализация (сирена, звънец прав и променлив ток) при настъпило събитие във всяка уредба, а при положение „телемеханика” звуковата сигнализация да бъде изведена.

Към двоичните входове на контролера за общостанционна сигнализация да се изпълнят най-малко следните обобщени сигнали (сигнални шинки):

- общ сигнал от изходите „Готовност за работа” на всяко цифрово устройство (цифрова защита или контролер) в обекта;

- сигнали от сигнални контакти на предпазителите за липса на оперативно напрежение за управление и сигнализация в ЗРУ 110 кV, управление и сигнализация за КРУ 10 кV, блокировки 110 кV, блокировки 10 кV и друго;

- сигнал за паралелна работа на трансформаторите на страна 10 кV;

- сигнали за режима на работа и за неизправности в табла собствени нужди (СН) постоянен и променлив ток в командна сграда, включващи всички сигнали от токоизправителя и акумулаторната батерия и обобщени сигнали от предпазители към СН за променлив ток;

- сигнал от системата за контрол на изолацията на шини СН 220 V DC (земя на шини прав ток);

- сигнали за действието и за неизправности в системата за пожароизвестяване на подстанцията;

- сигнали за действието и за неизправности в системата за охрана и контрол на достъпа до подстанцията;

- общи сигнали за отпадане на захранването на цифровите електромери и за неизправности в тях и в спомагателното оборудване – устройства за резервно захранване, устройства към системата за дистанционно отчитане и др.;

- двоични входове за сигнализиране на неизправности от апаратурата за телекомуникациите, UPS, отпадане на захранването на системата за търговско мерене на електроенергия на страна 110 кV;

- друго, съгласно работния проект.

Да се реализира функция за дистанционно извеждане/въвеждане на „Блокировки” 110 кV от командна зала и от диспечерска служба. Всяко изпълнение на команда за управление на първично съоръжение на страна 110 кV да се разрешава след проверка от алгоритъма за софтуерна блокировка, който да бъде реализиран програмно в съответните контролери. Цялата информация, която е необходимо да бъде обменяна между отделните контролери във връзка с реализирането на блокировките да става посредством локалната мрежа.

Техническите характеристики за контролер на линейно присъединение 110 кV са представени в Таблица 5.

Техническите характеристики за контролер на трансформаторно присъединение 110 кV са представени в Таблица 6.

Техническите характеристики за контролер на поле „Секциониране“ 110 кV са представени в Таблица 7.

- Трето йерархично ниво „операторска станция в диспечерска служба“:

ПС „София-Център работи в режим на телемеханика чрез внедрената SCADA система за диспечерско управление и RTU.

За комуникация между ЦЗ И RTU и необходимо да бъде изградена жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалентно/и.

За физическата връзка с ЦЗ и контролери e необходимо съществуващото RTU да бъде надградено (upgrade) с нови пет модули многопортов маршрутизатор (Switch) всеки с по пет slot bus и да му се обнови (update) софтуера (firmware).

ЦЗ трябва да бъдат конфигурирани и настроени за правилна обработка на постъпващата към тях информация от първичните съоръжения, измервани стойности, аварийни събития, както и управление по стандартни комуникационни протоколи IEC 61850 или еквивалентно/и.

Да се предостави копие от конфигурационният софтуер на монтираните ЦЗ и контролери на представители на отдел „Експлоатация на SCADA“.

Да бъдат предоставени адресите на информационните,  аварийно-предупредителните и управляващите сигнали, както и на всички измервани такива от цифровите защити  и контролери по съответния комуникационен протокол съгласно предоставения конфигурационен софтуер.

Техническите изисквания към комуникацията на цифрови устройства (ЦЗ и контролери) и RTU с са представени в Таблица 8.

- Цифрови защити:

- Общи изисквания:

Цифровите защити за силови трансформатори 110/10 kV да бъдат цифрови, комплексни, мултифункционални, с местна сигнализация, регистър на аварийна информация, регистратор на аварийни процеси, енергонезависима памет, LCD – дисплей за визуализиране на моментни стойности на електрически величини“. Същите да изпълняват функциите – контрол, измерване, управление, мониторинг и защита.

При монтажа да се спазват следните принципи:

- ЦЗ да са разделени на две групи: основни и резервни, които да имат отделни оперативни вериги и да са свързани към отделни ядра на токовите трансформатори (при възможност);

- ЦЗ и контролери да комуникира с изградената SCADA по протокол IEC 61850 или еквивалентно/и.

Да се предвиди демонтаж на съществуващите релейни защити, помощни релета, изпитателни блокове, накладки и др. от релейните панели на силови трансформатори 110/10 kV. При демонтажът на електромеханични релейни защити и свързаната с тях вторична комутация всички релета се пазят от повреда, пакетират се в подходяща опаковка и се предават на Възложителя.

Монтажът на новите ЦЗ и вторична комутация, както и актуализиране на общостанционната сигнализация и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.), съобразно работния проект да стартират непосредствено след демонтажа на електромеханичните такива. Релейните/командните табла, върху които ще бъдат монтирани новите ЦЗ се почистват, клеморедите се оборудват и пренареждат и вторичните вериги се комутират съгласно проектните решения в утвърдения работен проект. Всички релета и спомагателна апаратура да бъдат монтирани стабилно върху повърхността на таблото без възможност за вибрации. Всички отвори по повърхността на таблата, които не се използват да бъдат затворени по подходящ начин и същата да бъде боядисана в цвят, сходен с останалите табла в релейна/командна зала. Към всички основни и помощни релета, както към накладки и други да бъдат поставени постоянни надписи съобразно номенклатурата в работния проект.

Технологичните защити на силови трансформатори 110/10 kV да съответстват на изискванията Наредба № 3/09.06.04 г. за УЕУЕЛ и да се интегрират към ЦЗ. Командите за изключване на прекъсвачите 110/10 kV от основни, технологични и резервни защити да се изпращат през собствени накладки за въвеждане/извеждане и собствени помощни релета.

- Вид на цифровите защити за:

- трансформаторни присъединения 110/10 кV:

- Технологична (термична и газова) защита – на цифрови входове/изходи;

- Диференциалнотокова защита със спирачно действие и блокировка по втори и пети хармоник и формата на синусоидата;

- Диференциалнотокова отсечка без спирачно действие;

- Вътрешно (софтуерно) изравняване на преводните отношения на токовите измервателни трансформатори и на групата на свързване на силовия трансформатор (без използване на междинни токови трансформатори);

- Резервна трифазна максималнотокова защита (двустъпална) с независимо от тока времезакъснение;

- Защита от претоварване за трите страни на силовия трансформатор;

- Начин на действие на ЦЗ за:

- линейни присъединения 110 кV:

- Надлъжно-диференциална защита на КЕЛ 110 kV:

Действа на трифазно изключване на прекъсвача чрез първа и втора изключвателна бобина на съответното присъединение.

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на прекъсвача чрез първа и втора изключвателна бобина на съответното присъединение.

- трансформаторни присъединения 110/10 кV:

- Диференциална защита:

Функциите “диференциална защита” и “диференциална токова отсечка” действат на трифазно изключване на прекъсвачите 110 kV, 10 кV на съответния силов трансформатор чрез първа и втора изключвателна бобина.

- Технологични защити (газова – казан и янсенов регулатор, термична – трансформатор и автоматично управление на охладителните системи):

Начинът на организиране на действието на технологичните защити да съответства на изискванията на Наредба № 3/09.06.04 г УЕУЕЛ, като изключването да е трифазно на прекъсвачите 110 kV, 10 кV на съответния силов трансформатор чрез първа и втора изключвателна бобина.

- Резервна МТЗ:

Функцията “МТЗ на страна 110 kV” действа на трифазно изключване на прекъсвач 110 kV на съответния силов трансформатор.

- Претоварване:

Функцията “претоварване по ток” действа на сигнал на страна 110 кV, 10 кV.

Технически характеристики за НДЗ за силов двунамотъчен трансформатор 110/10 кV са представени в Таблица 4.

Технически характеристики за РМТЗ за силов двунамотъчен трансформатор страна 110 кV са представени в Таблица 4.

В)	СНЕМАНЕ И ИЗПИТАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ:

- за нови ЕКРУ модули 110 кV:

Съгласно изискванията на завода производител.

- Фабрични изпитания:

Фабричните изпитания на ЕКРУ модули 110 кV трябва да се извършат съгласно приетите стандарти и норми за изпитване на такива съоръжения. Обемът и видът на проведените тестове се удостоверява с протоколи от типови изпитания на предложеното оборудване, проведени от сертифицирани лаборатории.

- Изпитания при въвеждане в експлоатация:

Изпълнителят трябва да извърши изпитанията и въвеждането на новите ЕКРУ модули 110 кV на обекта по предварително представена от него програма за обем и съдържание на изпитанията (част от общия график за изпълнение на реконструкцията). След изграждане на място, трябва да бъдат направени най-малко следните изпитвания:

- визуален оглед;

- проверка на електрическите връзки и заземяване;

- изпитвания за съпротивлението на изолацията на първични и вторични вериги;

- изпитване с повишено напрежение с промишлена честота на изолация на първични и вторични вериги;

- измерване на преходни съпротивление на контактни съединения на сборните шини с постоянен ток;

- механични изпитания по инструкция на завода производител.

За всички изпитания се представят актуални протоколи и сертификати от акредитиран орган за контрол - за рутинните изпитвания преди началото на СМР, а изпитвания по видове след изграждане на място преди провеждане на 72-часови проби под напрежение и товар.

- за цифрови защити:

Снемането и изпитанията на техническите характеристики на новомонтирани ЦЗ следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (Част 8, раздел 19) и действащата нормативна база.

Изпитванията се разделят в следните категории:

- Фабрични изпитания:

Фабричните изпитания на цифровите защити трябва да се извършат съгласно приетите стандарти и норми за изпитване на такива съоръжения. Обемът и видът на проведените тестове се удостоверява с протоколи от типови изпитания на предложената апаратура, проведени от сертифицирани лаборатории.

- Изпитания при въвеждане в експлоатация:

Изпълнителят трябва да извърши настройка, изпитанията и въвеждането на новите цифрови защити по предварително представена от него програма за обем и съдържание на изпитанията (част от общия график за изпълнение на реконструкцията). Настройките на новомонтираните ЦЗ на трансформаторните присъединения 110/10-10 кV се предоставят от Дирекция „Диспечерско управление“ към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. За линейните присъединения 110 кV Изпълнителят се задължава да извърши проверка на въздействие на техните защити върху съответния ЕКРУ модул 110 кV.

Г) ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-ЧАСОВИ ПРОБИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ И ТОВАР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЕКРУ 110 КV В ПС „СОФИЯ-ЦЕНТЪР“ И СВЪРЗАНИТЕ С НОРМАЛНАТА Ѝ ЕКСПЛОАТАЦИЯ АПАРАТИ В РАБОТЕН РЕЖИМ:

Въвеждането на всички новомонтирани съоръжения и апарати в редовна експлоатация ще се организира след успешно проведени 72-часови проби под напрежение и товар.

Изпълнителят трябва да извърши изпитания и въвеждане на всички елементи, засегнати от реконструкцията и включени в компановъчните схеми на обекта по предварително представена от него програма за обем и съдържание на изпитанията, като задължително, същата се съгласува с Възложителя. Приемането на апарати, ползващи софтуер ще се извърши заедно с предоставянето на всички програмни продукти, отнасящи се до настройката, конфигурирането и параметризирането на отделните устройства и изпитвателни протоколи.

72-часовите проби на обекта ще стартират след цялостното приключване на реконструкцията и подписан Акт Образец № 15 (без забележки), в присъствието на специалисти на Възложител, Изпълнител и независимия строителен надзор.

При възникване на несъответствия, дефекти в новомонтираното оборудване в процеса на провеждане на пробите отговорност за тяхното пълно отстраняване е на Изпълнителя за негова сметка, след което пробите продължават по утвърдената програма.

След успешно проведени 72-часовите проби на обектите Изпълнителят изготвя протокол, който се разписва и от представител на Възложителя и независимия строителен контрол. Следва изготвяне на доклад от независим строителен надзор за извършени СМР и пригодност на обекта за въвеждане в експлоатация, след което се назначава Държавна комисия за приемане на обектите в експлоатация. След подписване на Протокол Образец № 16 без забележки ДНСК издава разрешение за ползване и обектите се въвеждат в редовна експлоатация.

### Д) ДРУГИ:

- Всички отпадъци от черни метали (табла, метални конструкции, КРУ модули и др.) да бъдат изнесени и извозени до база на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр. София, ул. „Гинци” 32 и оформен приемо предавателен протокол (с количествени стойности – брой, килограм, метри);

- Всички метални части, включително и тези в канали, колектори и др. да бъдат защитени от корозия;

- Всички стоманени конструкции трябва да бъдат поцинковани или да се прилага следната система за антикорозионна защита:

- Експлоатационна среда - Категория С 2 съгласно ISO–12 944 или еквивалентно/и.

- Експлоатационна дълготрайност - Степен Н съгласно ISO–12 944 или еквивалентно/и с минимален гаранционен срок над 15 /петнадесет/ години.

- Подготовка - Степен Sа 2 ½ съгласно ISO – 8 501 или еквивалентно/и.

Струйно почистване с абразив.

Отстраняват се окалината, ръждата, покритията и чуждите вещества. Не се допуска наличие на масла, мазнини замърсявания и външни включвания. Съществуващите следи от замърсяване трябва да изглеждат само като леки петна под формата на точки или следи - стр. 20 от ISO–12 944-4 или еквивалентно/и, приложение “А” за първична подготовка на повърхностите и т. 2 от забележката към част 4.1. от ISO 8501 – 2 или еквивалентно/и.

| № | Вид на покритието | Свързващо вещество | Тип на покритието | Брой на слоевете | Дебелина на сухия филм, nm | Система по iso – 12 944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | грунд | епоксид | съдържание на zn > 95% | 1-2 | 80 | s2.16 |
| 2. | междинно покритие | епоксид | цвят ral 3009 | 1 | 40 | s2.16 |
| 3. | крайно покритие | епоксид | цвят ral 6021 | 1 | 40 | s2.16 |

- Обща дебелина на защитното покритие - 160 микрона.

Броят на слоевете се определя от производителя на материалите.

Първите две позиции да се нанасят в завода-производител на конструкциите, а крайното покритие - при монтирано положение на метални конструкции на обекта.

Транспортирането, сглобяването и изправянето на отделните елементи от стоманените конструкции да се извършва така, че повредите по антикорозионното покритие да са минимални. Допустимия процент повреди е 1,5 % от общата площ. Евентуалните повреди по междинния слой се възстановяват от Кандидата, избран за Изпълнител, преди нанасянето на крайното покритие. Материалите за репариране на покритието се предвиждат и доставят от производителя на конструкциите. Всеки етап от нанасянето на антикорозионното покритие (включително почистването на повърхностите) ще се приема с протокол от представители на Възложителя, Изпълнител и независимия строителен надзор. Следващ слой може да бъде нанасян само след подписването на такъв протокол.

На Възложителят и на независимия строителен надзор трябва да се представят оригиналите на придружаващите всяка партида грунд и лак анализни свидетелства, сертификати и документ за доставка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЪЩЕСТУВАЩА ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ПС „СОФИЯ-ЦЕНТЪР“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНА ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПС „СОФИЯ-ЦЕНТЪР“

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ, ОБОРУДВАНЕТО, АПАРАТУРАТА, СЪОРЪЖЕНИЯТА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРЪЧКАТА В СКЛАДОВА БАЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Доставката на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части, необходими за поръчката се извършва след:

- подписване на договор между Изпълнителя и Възложителя;

- документ за възлагане на доставка;

Изпълнителят трябва да подсигури подходяща опаковка на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части срещу повреда, влошаване на състоянието или разрушаване по време на транспортирането им и съхранението им. Всички опаковки трябва да бъдат поставени така, че да не опират в земята. Материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части трябва да са защитени от корозия, загуба или повреда и трябва да са подходящо опаковани за обработка при транспорта до складовите площадки. Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката и разтоварването на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и и резервните части от завода производител до складовата площадка на Възложителя, както и от нея до работната площадка при стартиране на строително – монтажните дейности. Разходите по отстраняване на повредите по материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

Приема се транспортиране в контейнери, като всички разходи за това ще се поемат от Изпълнителя. Разходите за повреди на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на Изпълнителя.

Металните повърхности следва да бъдат специално защитени от корозия и достатъчно добре изолирани от контакт с дървените опаковки или закрепители, предвид движението, което се осъществява по време на транспортирането.

Всяка опаковка следва да бъде ясно маркирана чрез табела с номера на Договора, идентификационния опаковъчен номер, нетно/брутно тегло, размери на опаковката, специални инструкции за повдигане и фабричен печат. Всяка опаковка или сандък следва да съдържа копие от опаковъчния лист, поставен във водонепроницаем плик.

Табелката трябва да бъде направена от устойчива на атмосферни влияния пластмаса или от некорозиращ метал. Данните върху табелката да бъдат нанесени трайно.

Доставените от Изпълнителя материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части се заскладяват за отговорно пазене на временни закрити/открити площадки, в складова база на Възложителя след провеждане на входящ контрол от страна на Възложителя, в присъствието на Изпълнителя. Входящият контрол включва:

- Количествено приемане – извършва се от упълномощено лице от Възложителя, чрез преброяване, измерване или претегляне;

- Качествено приемане – извършва се визуално от упълномощено лице от Възложителя и чрез проверка на съпровождащите го документи;

- Попълване на Контролен лист (Checklist), съгласно образеца по-долу.

Всички доставени от Изпълнителя материали, оборудване, апаратура и съоръжения ще бъдат съхранявани без да се разопаковат, преместват или използват от момента на складиране до момента на изземането им от Изпълнителя след стартиране на строително монтажните дейности.

След възлагане изпълнението на строително – монтажните дейности Изпълнителят следва да предостави на Възложителя пълен график относно изземането на необходимите видове и количества материали, оборудване, апаратура и съоръжения от складовата база на Възложителя. Изготвеният график се представя на Възложителя, минимум 10 работни дни, преди първата дата, посочена в графика за изземването им от склада. Съответните видове и количества от материалите, оборудването, апаратурата и съоръженията, необходими за извършване на конкретни строително – монтажни дейности се изземат от складова база на Възложителя след извършен изходящ контрол за състоянието им и подписване на протокол/и между представители на Възложителя и Изпълнителя. Изходящият контрол включва:

- Количествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя, чрез преброяване, измерване или претегляне;

- Качествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя за състояние на опаковки, барабани и др. документи преди иземането на оборудването;

- Подписване на приемо-предавателни протоколи между представител на Възложителя и Изпълнителя за състоянието на иззетите от складова база на Възложителя материали, оборудване, апаратура и съоръжения.

Рискът при транспортиране от складовата база на Възложителя до обекта е за сметка на Изпълнителя.

На работната площадка (ПС „София-Център“) ще бъде извършена проверка преди монтаж, от страна на Възложителя, на предадените от склада и транспортирани материали, оборудване, апаратура и съоръжения, както следва:

- Количествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя, чрез преброяване, измерване или претегляне;

- Качествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя за състояние на опаковки, барабани и др.

Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол, който се подписва от представителите на страните по договора.

Всички опаковъчни материали, с изключение на онези, които са необходими за съхранение на резервните части, остават собственост на Изпълнителя и за негова сметка се разчистват от обекта веднага, щом това стане технологично възможно.

КОНТРОЛЕН ЛИСТ (Checklist)

| Договор |  | Доставчик |  | Ръководство № |  | Рег. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППР № |  | РО № |  | Склад № | * | Дата: |
| КОНТРОЛЕН ЛИСТ (CHECKLIST) |
| № | Показатели за проверка | *Статус | *Забележка |
| 1. | Заявеното количество материали (бр.) в ППР отговаря на доставеното |  | Да |  | Не |  |
| 2. | Заявеният тип материал / ЕКРУ модули 110 kV, кабел за вторична комутация, цифрови защити и друго/в РО отговаря на доставения |  | Да |  | Не |  |
| 3. | Опаковка |  |
| 3.1. | Вид материал /ЕКРУ модули 110 kV, кабел за вторична комутация, цифрови защити и друго/е доставен напълно опакован |  | Да |  | Не |  |
| 3.2. | Вид материал /ЕКРУ модули 110 kV, кабел за вторична комутация, цифрови защити и друго/ е добре укрепен |  | Да |  | Не |  |
| 3.3. | Вид материал /ЕКРУ модули 110 kV, кабел за вторична комутация, цифрови защити и друго/ е опакован в индивидуална транспортна опаковка |  | Да |  | Не |  |
| 3.4. | Всяка опаковка има описателен етикет със следното съдържание: |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.1. | Име на производителя |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.2. | Номер на материал /ЕКРУ модули 110 kV, кабел за вторична комутация, цифрови защити и друго/ |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.3. | Тип и технически данни |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.4. | Нето тегло |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.5. | Бруто тегло |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.6. | Година на производство |  | Да |  | Не |  |
| 3.5 | Опаковъчен лист или списък на стоките на български или английски език |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.1. | Номер на Договор |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.2. | Търговско наименование на Купувача и адрес |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.3. | Идентификационния опаковъчен номер, , , и |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.4. | Брой |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.5. | Нетно/брутно тегло |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.6. | Размери на опаковката |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.7. | Специални инструкции за повдигане |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.8. | Фабричен печат |  | Да |  | Не |  |
| 4. | Придружаващи доставката документи |  |
| 5. | Приемо-предавателен протокол |  |
|  | 5.1. | Съдържа списък на всички документи, които придружават доставката |  | Да |  | Не |  |
| 6. | Декларация за съответствие |  | Да |  | Не |  |
| 7. | Обща гаранционна карта |  | Да |  | Не |  |
| (име и фамилия на служителя, който е извършил входящия контрол) | *(подпис) |

ТАБЛИЦИ

ТАБЛИЦА 1

ИЗОЛИРАН С ЕЛЕГАЗ КРУ МОДУЛ (ЕКРУ) 110 КV ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ– ЗА КАБЕЛЕН ВЪВОД 110 КV

| № | Технически характеристики | Мярка | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ШИННА СИСТЕМА: |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 110 |
| 2 | Максимално експлоатационно напрежение | kV | 123 |
| 3 | Номинален работен ток на шинна система | А | ≥ 1600 |
| II. | ПРЕКЪСВАЧ: |
| 1 | Номинално напрежение | kV | 123 |
| 2 | Номинален ток | A | ( 1600 |
| 3 | Номинална честота | Hz | 50 |
| 4 | Номинален изключвателен ток на късо съединение: |
| - | Ефективна величина на променливо токовата компонента | kA RMS | ≥ 31,5 |
| - | Продължителност на късо съединение | s | 3 |
| - | Номинален изключвателен ток за 3 s | kA RMS | ≥ 31,5 |
| - | Номинален включвателен ток на к.с. | kA peak | ≥ 78,75 |
| 5 | Изключване на: |
| - | Капацитивен ток на въздушна линия | А | ≥ 31,5 |
| - | Капацитивен ток на кабелната линия | А | ≥ 140 |
| 6 | Номинално изпитателно напрежение с промишлена честота за време 1 min: |
| - | Между отворени контакти | kV | ( 265 |
| - | Спрямо земя | kV | ( 230 |
| 7 | Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μs: |
| - | Спрямо земя | kV peak | ( 550 |
| - | Между отворени контакти | kV peak | ≥ 650 |
| 8 | Номинални комутационни времена: |
| - | Собствено време на изключване | ms | ≤ (30 ( 4) |
| - | Време на изключване | ms | ≤ 60 |
| - | Собствено време на включване | ms | ≤ 90 |
| - | АПВ – цикли | - | 0-0.3 s-CO-3 min-CO |
| - | Вид на дъгогасителната среда | - | SF 6 |
| 9 | Количество комутации на полюс до ревизия: |
| - | При изключване на ток на късо съединение 5 кA RMS | бр. | ≥ 800 |
| - | Електрическа износоустойчивост, цикли | бр. | ≥ 6000 |
| - | Механична износоустойчивост, цикли | бр. | ≥ 6000 |
| 10 | Задвижване: |
| - | Количество на прекъсвач | бр. | 1 |
| - | Номинално напрежение на електродвигателя | V DC | 220 ± 20 % |
| - | Блокировка против многократно включване | - | Да |
| - | Възможност за ръчно зареждане пружината на прекъсвача | - | При техническа възможност |
| 11 | Включвателни и изключвателни устройства и спомагателни кръгове: |
| - | Количество включвателни кръгове | Бр. | 1 |
| - | Количество изключвателни кръгове | Бр. | 2 |
| - | Номинално захранващо напрежение | V DC | 220 ± 20 % |
| - | Нормално отворени контакти на блок-контакта | Бр. | ≥ 10 |
| - | Нормално затворени контакти на блок-контакта | Бр. | ≥ 10 |
| - | Номинален ток | А DC | ≥ 10 |
| - | "импулсен" контакт с продължителност на импулса мин.20 ms | Бр. | 1 |
| III. | КОМБИНИРАНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ/ЗЕМНИ НОЖОВЕ: |
| 1 | Номинален работен ток | A | ≥ 1250 |
| 2 | Ток на устойчивост при късо съединение | кА | 31,5 |
| 3 | Моторно задвижване: |
| - | Количество | Бр. | 1 |
| - | Номинално напрежение на електродвигателя | V DC | 220 ± 20 % |
| IV. | ТОКОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 110 |
| 2 | Максимално експлоатационно напрежение | kV | 123 |
| 3 | Номинален първичен ток | А | 200/400/800 |
| 4 | Брой вторични намотки: | бр. | ≥ 4 |
| 5 | Номинален вторичен ток | А | 5/5/5/5 |
| 6 | Възможност за превключване коефициент на трансформация | - | Да |
| 7 | Намотки за защита (≥2 бр.): |
| - | клас на точност | - | 5P/30 |
| 8 | Намотки за мерене (≥2 бр.): |
| - | клас на точност | - | 0.2 S и 0.5 S |
| IV. | НАПРЕЖЕНОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР: |
| 1 | Номинално първично напрежение | kV | 110/ |
| 2 | Номинално вторично напрежение | V | 100/√3; 100/√3; 100/3 |
| 3 | Брой вторични намотки: | бр. | ≥ 3 |
| 4 | Намотки за защита (≥ 1 бр.): |
| - | клас на точност | - | 3Р |
| 5 | Намотки за мерене (≥ 2 бр.): |
| - | клас на точност | - | 0.2 и 0.5 |

ТАБЛИЦА 2

ИЗОЛИРАН С ЕЛЕГАЗ КРУ МОДУЛ (ЕКРУ) 110 КV ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ – ЗА ТРАНСФОРМАТОРНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 КV

.

| № | Технически характеристики | Мярка | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ШИННА СИСТЕМА: |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 110 |
| 2 | Максимално експлоатационно напрежение | kV | 123 |
| 3 | Номинален работен ток на шинна система | А | ≥ 1600 |
| II. | ПРЕКЪСВАЧ: |
| 1 | Номинално напрежение | kV | 123 |
| 2 | Номинален ток | A | ( 1600 |
| 3 | Номинална честота | Hz | 50 |
| 4 | Номинален изключвателен ток на късо съединение: |
| - | Ефективна величина на променливо токовата компонента | kA RMS | ≥ 31,5 |
| - | Продължителност на късо съединение | s | 3 |
| - | Номинален изключвателен ток за 3 s | kA RMS | ≥ 31,5 |
| - | Номинален включвателен ток на к.с. | kA peak | ≥ 78,75 |
| 5 | Изключване на: |
| - | Капацитивен ток на въздушна линия | А | ≥ 31,5 |
| - | Капацитивен ток на кабелната линия | А | ≥ 140 |
| 6 | Номинално изпитателно напрежение с промишлена честота за време 1 min: |
| - | Между отворени контакти | kV | ( 265 |
| - | Спрямо земя | kV | ( 230 |
| 7 | Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μs: |
| - | Спрямо земя | kV peak | ( 550 |
| - | Между отворени контакти | kV peak | ≥ 650 |
| 8 | Номинални комутационни времена: |
| - | Собствено време на изключване | ms | ≤ (30 ( 4) |
| - | Време на изключване | ms | ≤ 60 |
| - | Собствено време на включване | ms | ≤ 90 |
| - | АПВ – цикли | - | 0-0.3 s-CO-3 min-CO |
| - | Вид на дъгогасителната среда | - | SF 6 |
| 9 | Количество комутации на полюс до ревизия: |
| - | При изключване на ток на късо съединение 5 кA RMS | бр. | ≥ 800 |
| - | Електрическа износоустойчивост, цикли | бр. | ≥ 6000 |
| - | Механична износоустойчивост, цикли | бр. | ≥ 6000 |
| 10 | Задвижване: |
| - | Количество на прекъсвач | бр. | 1 |
| - | Номинално напрежение на електродвигателя | V DC | 220 ± 20 % |
| - | Блокировка против многократно включване | - | Да |
| - | Възможност за ръчно зареждане пружината на прекъсвача | - | При техническа възможност |
| 11 | Включвателни и изключвателни устройства и спомагателни кръгове: |
| - | Количество включвателни кръгове | Бр. | 1 |
| - | Количество изключвателни кръгове | Бр. | 2 |
| - | Номинално захранващо напрежение | V DC | 220 ± 20 % |
| - | Нормално отворени контакти на блок-контакта | Бр. | ≥ 10 |
| - | Нормално затворени контакти на блок-контакта | Бр. | ≥ 10 |
| - | Номинален ток | А DC | ≥ 10 |
| - | "импулсен" контакт с продължителност на импулса мин.20 ms | Бр. | 1 |
| III. | КОМБИНИРАНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ/ЗЕМНИ НОЖОВЕ: |
| 1 | Номинален работен ток | A | ≥ 1250 |
| 2 | Ток на устойчивост при късо съединение | кА | 31,5 |
| 3 | Моторно задвижване: |
| - | Количество | Бр. | 1 |
| - | Номинално напрежение на електродвигателя | V DC | 220 ± 20 % |
| IV. | ТОКОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 110 |
| 2 | Максимално експлоатационно напрежение | kV | 123 |
| 3 | Номинален първичен ток | А | 200/400/800 |
| 4 | Брой вторични намотки: | бр. | ≥ 4 |
| 5 | Номинален вторичен ток | А | 5/5/5/5 |
| 6 | Възможност за превключване коефициент на трансформация | - | Да |
| 7 | Намотки за защита (≥2 бр.): |
| - | клас на точност | - | 5P/30 |
| 8 | Намотки за мерене (≥2 бр.): |
| - | клас на точност | - | 0.2 S и 0.5 S |

ТАБЛИЦА 3

ИЗОЛИРАН С ЕЛЕГАЗ КРУ МОДУЛ (ЕКРУ) 110 КV ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ– ЗА ПОЛЕ „СЕКЦИОНИРАНЕ“ 110 КV

.

| № | Технически характеристики | Мярка | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ШИННА СИСТЕМА: |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 110 |
| 2 | Максимално експлоатационно напрежение | kV | 123 |
| 3 | Номинален работен ток на шинна система | А | ≥ 1600 |
| II. | ПРЕКЪСВАЧ: |
| 1 | Номинално напрежение | kV | 123 |
| 2 | Номинален ток | A | ( 1600 |
| 3 | Номинална честота | Hz | 50 |
| 4 | Номинален изключвателен ток на късо съединение: |
| - | Ефективна величина на променливо токовата компонента | kA RMS | ≥ 31,5 |
| - | Продължителност на късо съединение | s | 3 |
| - | Номинален изключвателен ток за 3 s | kA RMS | ≥ 31,5 |
| - | Номинален включвателен ток на к.с. | kA peak | ≥ 78,75 |
| 5 | Изключване на: |
| - | Капацитивен ток на въздушна линия | А | ≥ 31,5 |
| - | Капацитивен ток на кабелната линия | А | ≥ 140 |
| 6 | Номинално изпитателно напрежение с промишлена честота за време 1 min: |
| - | Между отворени контакти | kV | ( 265 |
| - | Спрямо земя | kV | ( 230 |
| 7 | Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μs: |
| - | Спрямо земя | kV peak | ( 550 |
| - | Между отворени контакти | kV peak | ≥ 650 |
| 8 | Номинални комутационни времена: |
| - | Собствено време на изключване | ms | ≤ (30 ( 4) |
| - | Време на изключване | ms | ≤ 60 |
| - | Собствено време на включване | ms | ≤ 90 |
| - | АПВ - цикли | - | 0-0.3 s-CO-3 min-CO |
| - | Вид на дъгогасителната среда | - | SF 6 |
| 9 | Количество комутации на полюс до ревизия: |
| - | При изключване на ток на късо съединение 5 кA RMS | бр. | ≥ 800 |
| - | Електрическа износоустойчивост, цикли | бр. | ≥ 6000 |
| - | Механична износоустойчивост, цикли | бр. | ≥ 6000 |
| 10 | Задвижване: |
| - | Количество на прекъсвач | бр. | 1 |
| - | Номинално напрежение на електродвигателя | V DC | 220 ± 20 % |
| - | Блокировка против многократно включване | - | Да |
| - | Възможност за ръчно зареждане пружината на прекъсвача | - | При техническа възможност |
| 11 | Включвателни и изключвателни устройства и спомагателни кръгове: |
| - | Количество включвателни кръгове | Бр. | 1 |
| - | Количество изключвателни кръгове | Бр. | 2 |
| - | Номинално захранващо напрежение | V DC | 220 ± 20 % |
| - | Нормално отворени контакти на блок-контакта | Бр. | ≥ 10 |
| - | Нормално затворени контакти на блок-контакта | Бр. | ≥ 10 |
| - | Номинален ток | А DC | ≥ 10 |
| - | "импулсен" контакт с продължителност на импулса мин.20 ms | Бр. | 1 |
| III. | КОМБИНИРАНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ/ЗЕМНИ НОЖОВЕ: |
| 1 | Номинален работен ток | A | ≥ 1250 |
| 2 | Ток на устойчивост при късо съединение | кА | 31,5 |
| 3 | Моторно задвижване: |
| - | Количество | Бр. | 1 |
| - | Номинално напрежение на електродвигателя | V DC | 220 ± 20 % |

ТАБЛИЦА 4

Стандарт за цифрови защити за силови двунамотъчни трансформатори 110/Ср.Н (надлъжно – диференциална защита и резервна максимално токова защита)

Характеристика на материала:

## Цифровите защити включват основна надлъжно - диференциална защита (НДЗ) за силови двунамотъчни трансформатори ВН/Ср.Н с всички възможни групи на свързване и различни коефициенти на трансформация на самия трансформатор и токовите трансформатори, резервна максимално токова защита (МТЗ), реагираща на всички видове къси съединения, както и резервна земна защита (ЗЗ), вградена в релеен комплект на МТЗ и представляваща максималнотокова защита за токове с нулева последователност.

## Позволява трифазно измерване в мрежа 110 kV с директно заземен звезден център – с голям ток на еднофазно късо съединение и заземен през активно съпротивление и изкуствен звезден център на страна Ср.Н. НДЗ е свързана към токови измервателни трансформатори, в отделно вторично ядро с номинален вторичен ток 5 А за всяко работно напрежение.

## Резервната максималнотокова защита да е предназначена да изпълнява функциите на резервна защита на трансформатора при междуфазни и еднофазни къси съединения в мрежи високо напрежение с директно заземен звезден център.

## Защитата e микропроцесорно (цифрово) устройство, което автоматично изключва защитаваните електрически съоръжения, при нарушаване на нормалният режим на работа. Всички функции от регистрирането на измерваните стойности до подаване на команда за изключване на силовия прекъсвач се преработват цифрово.ЦЗ има вградена система за телеизмерване, телесигнализация, телеуправление и местна сигнализация. Притежава вграден регистратор на информация за осцилографен анализ на аварийните събития и процеси, енергонезависима памет и изпълнява функциите: управление, контрол, измерване, мониторинг и защита. ЦЗ да има комуникационен интерфейс за връзка с телемеханичен периферен пост (RTU – Remote Terminal Unit). Комуникационния интерфейс да има възможност за свързване към двупроводна и четирипроводна RS-485 мрежа, със скорост на предаване до 38400 BdD, или  към мрежа с оптичен, като връзката се осъществява посредством сериен, RJ-45 или HFBR-4516Z connector Основната и резервната ЦЗ са поместени в самостоятелни кутии с възможност за монтаж върху панел, със степен на защита min IP съгласно БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентно/и, с LCD/LED дисплей на лицевата страна за извеждане на информация (визуализиране на моментни стойности на електрически величини) и клавиатура за управление на менюто. ЦР да позволяват да се изпълняват управляващи функции, с помощта на които се дава възможност за извършване на комутации на силовите елементи чрез клавиатурата или чрез използване на системен интерфейс посредством дистанционно управление.

## По време на късо съединение в защитаваната част на електрическата мрежа, величината на моментната стойност на тока да се записва за период от 5 секунди и да е на разположение за последователен анализ на преходния процес.

## Постоянният контрол на апаратната част и програмното осигуряване на ЦЗ да позволява бързо сигнализиране при вътрешни повреди и неизправности.

Използване:

Цифровата надлъжна диференциална защита е основна защита на силовите трансформатори и е предназначена да изключва без допълнително времезакъснение късите съединения в зоната, заключена между токовите трансформатори на различните страни на трансформатора (НДЗ не реагира на къси съединения извън посочената зона). Резервната цифрова максималнотокова защита е предназначена да изпълнява функциите на резервна защита на страна 110 kV на трансформатора при междуфазни и еднофазни къси съединения в мрежи високо напрежение с директно заземен звезден център.

Съответствие на предлаганото изделие със стандартизационните документи:

Цифровите защити трябва да отговарят на посочените по долу  стандарти или еквиваленти, включително на техните валидни  изменения и допълнения:

- БДС EN 60255-22-1:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения Част 22-1: Изпитване на смущаващи въздействия. Изпитване на пакети импулси с честота 1 MHz (IEC 60255-22-1:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-2:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-2: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия – Изпитване на устойчивост на електростатични разряди (IEC 60255-22-2:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-3:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-3: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване на устойчивост на излъчено електромагнитно поле (IEC 60255-22-3:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-4:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-4: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 60255-22-4:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-5:2011 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-5: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване на устойчивост на импулс (IEC 60255-22-5:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-6:2003 Електрически релета. Част 22-6: Изпитвания за електрически смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни съоръжения. Устойчивост на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC 60255-22-6:2001) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-27:2014 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за безопасност на продукта (IEC 60255-27:2013) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-1:2010 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60255-1:2009) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-5:2002 Електрически релета. Част 5: Координация на изолацията за измервателни релета и защитни съоръжения. Изисквания и изпитвания (IEC 60255-5:2000) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-6:2003 Електрически релета. Част 6: Измервателни релета и защитни съоръжения (IEC 60255-6:1988, с промени) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-11:2010 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 11: Спадания, кратковременни прекъсвания, промени и пулсации на напрежението върху помощни захранващи изводи (IEC 60255-11:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-21-1:2003 Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 1: Изпитвания на вибрации (синусоидални) (IEC 60255-21-1:1988) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-21-2:2003 Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 2: Изпитвания на удари и тръскане (IEC 60255-21-2:1988) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-21-3:2003 Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 3: Сеизмични изпитвания (IEC 60255-21-3:1993) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60068-2-1:2007 Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-1: Изпитвания. Изпитване А: Студ (IEC 60068-2-1:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60068-2-2:2008 Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-2: Изпитвания. Изпитване B: Суха топлина (IEC 60068-2-2:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-3:2006 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:2006) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-4:2006 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:2004) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-5:2014 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-5: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок (IEC 61000-4-5:2014) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-6:2014 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-6: Методи за изпитване и измерване. Устойчивост на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC 61000-4-6:2013) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-8:2010 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-8: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на магнитно поле, причинено от честоти на захранващите напрежения (IEC 61000-4-8:2009) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61850-5:2013 Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и разпределението на енергия. Част 5: Изисквания за връзки за функции и модели на устройства (IEC 61850-5:2013) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60870-5-103:2003 Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-103: Протоколи за предаване. Съпътстващ стандарт за информационния интерфейс на защитни устройства (IEC 60870-5-103:1997) или еквивалентно/и.

Характеристики на работната среда:

| № | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Място на монтиране | На закрито |
|  | Максимална температура на околната среда | До + 55°С |
|  | Минимална температура на околната среда | Минус 20°С |
|  | Надморска височина | До 1000 m |
|  | Относителна влажност | До 90( при 20°С |

Параметри на електрическата разпределителна мрежа:

| № | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Номинално напрежение | 110 kV |
|  | Максимално работно напрежение | 123 kV |
|  | Номинална честота | 50 Hz |
|  | Брой на фазите | 3 |
|  | Заземяване на звездния център | Директно заземен звезден център |

| № | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Номинални напрежения | 10 000 V | 20 000 V |
|  | Максимални работни напрежения | 12 000 V | 24 000 V |
|  | Номинална честота | 50 Hz |
|  | Брой на фазите | 3 |
|  | Заземяване на звездния център | През активно съпротивление |

Основна цифрова надлъжна диференциална защита на силов двунамотъчен трансформатор

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- |
|  | Оперативно напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
|  | Аналогови входове: | - |
| - | Брой токови входове | 6 |
| - | Номинален ток | 5 А |
| 2.1 | Претоварване в токовите вериги: | - |
| - | Трайно | 4 In |
| - | За 1 s | 100 In |
|  | Функционални изисквания: | - |
| - | Наличие на спирачна характеристика с най-малко два настройваеми наклона. | Да |
| - | Бързодействие (заедно с времето на изходните релета) при съотношение между диференциалния ток и настройката – Idiff/Isett > 3. | 35 ms |
| - | Точност при измерване на диференциалния и спирачен ток в % от настройката. | 5 % |
| - | Минимален диференциален ток на заработване на диференциалната защита – от 0.1 до 0.5 In. | 0.2 I втор.ном. |
| - | Наличие на алгоритъм „Неизправност в токовите вериги”. | Да |
| - | Блокировка от намагнитващия ток на трансформатора, при включване на празен ход. Като взаимно допълващи се критерии да се използват съдържание на втори и пети хармоник и формата на синусоидата. | Да |
| - | Нечувствителност при външни къси съединения, включително и при насищане на токовите трансформатори. | Да |
| - | Вътрешно изравняване на преводните отношения на токовите трансформатори и на групата на свързване на силовия трансформатор посредством дефиниране на параметри от клавиатурата на устройството. | Да |
| - | Наличие на диференциална токова отсечка (ДТО) за ускорено изключване при големи токове на к.с. | Да |
| - | Бързодействие на ДТО (заедно с времето на изходните релета). | 20 ms |
| - | Диапазон за настройка на тока на заработване на ДТО. | (8 ÷ 20) In |
| - | Възможност за програмно определяне на предназначението на цифровите входове и изходи. | Да |
| - | Възможност за настройка на продължителността на изходния импулс. | Да |
| - | Наличие на функция претоварване на страна 110/10 kV. | Да |
| - | Брой стъпала на претоварване с независимо от тока закъснение. | 2 |
| - | Бързодействие на претоварването с включено време на изходното реле. | 35 ms |

Резервна цифрова максималнотокова защита на силов двунамотъчен трансформатор

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- |
|  | Оперативно напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
|  | Аналогови входове: | - |
| - | Брой токови входове | 4 |
| - | Номинален ток | 5 А |
| - | Претоварване в токовите вериги: | - |
| 2.1 | Трайно | 4 In |
| - | За 1 s | 100 In |
| - | Диапазон на точна работа | 0.1÷30 In |
|  | Измервани (изчислени) величини: | - |
| - | Токове IA, IB, IC, 3Io | 4 |
|  | Функционални изисквания: | - |
| - | Вградена функция на МТЗ с брой стъпала с независимо от тока закъснение. | ≥ 3 |
| - | Независима настройка по време за всяко стъпало. | Да |
| - | Бързодействие на защитата с включено време на изходното реле. | 35 ms |
| - | Диапазон на настройка по време | 0÷10 s |
| - | Минимална стъпка на настройката по време | 0.1 s |
| - | Диапазон на настройка по време | 0÷10 s |
| - | Допустима грешка на таймерите | 1 % от настройката или 10 ms |
| - | Възможност за ускоряване на изключването от избрано стъпало след получаване на външна команда. | Да |
| - | Ускорено изключване след включване върху к.с. | Да |

Общи технически параметри, характеристики и др. данни за НДЗ И РМТЗ

| № | Параметър/характеристика | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- |
|  | Защити и автоматика: | - |
| - | Основна надлъжно-диференциална защита. | Да |
| - | Резервна максимално токова защита (МТЗ) и резервна земна защита (ЗЗ) (вградена в релеен комплект на МТЗ). Резервната МТЗ е изпълнена в отделен хардуер, независим от основната НДЗ на трансформатора. | Да |
|  | Обща функционалност: | - |
| - | Командите за изключване на прекъсвачите да се препращат чрез помощни релета, които да комутират и “+” и “-“ на изключвателните бобини. Веригите за управление и релейни защити да имат постоянен контрол на захранващото оперативно напрежение. | Да |
| - | Независимост от насищането на ТТ и незаработване при външни къси съединения | Да |
| - | Всяка една от защитните функции, които са интегрирани в една защита да е с възможност за извеждане от действие, независимо от другите. | Да |
| - | ЦЗ да има възможност за създаване и поддържане на минимум два набора от настройки и конфигурации, които могат да се избират дистанционно или от мястото на експлоатация . | Да |
| - | Защитите да следят и сигнализират за възникване на несиметричен режим. | Да |
| - | Всички защити трябва да притежават свободно програмируеми цифрови входове, изходи и светодиодна индикация, както и възможност за задаване на продължителността на импулса за изключване за всеки цифров изход по отделно. | Да |
| - | Да е осигурена аварийна сигнализация при неизпълнена команда, подаване на неразрешени команди и други. | Да |
| - | При отпадане на захранването да се запазват въведените настройки, конфигурации, аварийната и архивната информации. | Да |
| - | Контрол на броя и вида на изключванията на прекъсвачите. | Да |
| - | ЦЗ трябва да имат 2 нива на достъп, реализирани с пароли и да позволяват: - потребителска настройка на комуникацията от място(от лицев панел) или дистанционно(от лицев панел, с преносим компютър и дистанционно). - потребителска настройка на защитните функции, конфигуриране и тестване от място (от лицев панел, с преносим компютър и дистанционно). | Да |
| - | Всеки запис в регистъра на аварийна информация, да съдържа астрономическо време и пълни данни, характеризиращи събитието. Регистраторът на аварийна информация да осигурява и осцилографна информация с история и предистория за зададен времеви интервал за регистрирано събитие. | Да |
| - | ЦЗ трябва да включва система за самоконтрол и самодиагностика, включително и на комуникациите с вътрешни и външни потребители. | Да |
| - | Всички защити трябва да притежават вграден LCD/LED-дисплей за визуализиране на текущо измерваните ефективни стойности (модул и фаза) на всеки от аналоговите входове на устройството и аварийната информация. | Да |
| - | Всяка защита да притежава стандартен интерфейс за комуникация по Ethernet, RS-485 или оптичен интерфейс, стандартен интерфейс за комуникация с персонален компютър, необходим при осъществяване на функции по настройка, конфигуриране и изчитане на регистрирана от защитата информация и съответно програмно осигуряване. | Да |
| - | Комуникационния интерфейс за връзка с RTU да се счита като неразделна част от ЦЗ. Комуникационния интерфейс да има светодиодна индикация за режима на работа. | Да |
| - | Да се осигури възможност за шунтиране на токовите вериги и присъединяване на външна измервателна техника на изградените клемореди. | Да |
|  | Клеми на токови и оперативни вериги | Винтови клеми позволяващи присъединяване на медни проводници, клас 1, със сечение между 1,5 mm2 и 4 mm2 (Степен на защита: min IP20 съгласно БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентно/и). |
|  | Лицев панел: | - |
| - | Наличие на LCD/LED дисплей и светодиодна индикация на лицевия панел, заработване, изключване, неизправност на защитата и др. (Дисплеят трябва да бъде ясно четим при всички възможни условия на осветление в помещението, дори при пълен мрак). | Да |
| - | Брой на светодиодните индикатори с възможност за мигаща индикация и наличие на два цвята при промяна на състоянието, зелен-червен (програмируеми). | ≥ 12 |
| - | Заводски програмирани светодиоди за състоянието на ЦЗ. | 2 |
| - | Визуализиране на дисплея на параметрите за настройка и на текущите и архивирани данни от работата на защитата. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация от работата на устройството, за настройка и конфигуриране и за управление на прекъсвача. | Да |
| - | Всяка от защитите, на лицевия си панел, трябва да има като минимум сигнализация за „Неизправност“ и „Задействала РЗ“. | Да |
| - | Степен на защита на лицев панел | IP 54 съгласно БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентно/и |
|  | Комуникации: | - |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 или еквивалентно/и за оптична или жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Достъп от PC и от собствената клавиатура до промяна на настройките и на вградените защитни и комуникационни функции. | Да |
| - | Достъп от PC и от собствената клавиатура до промяна на конфигурацията. | Да |
| - | Наличие на стандартен интерфейс на лицевия панел за връзка с преносим компютър. | Да |
| - | Наличие на сменяема парола за различните нива на достъп до данните за настройките на: - комуникационни функции на ЦЗ; - защитни функции на ЦЗ. | Да |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
|  | Управляващи изходи: | - |
| - | Номинално работно напрежение за изходните контакти | 220 V DC (20 % |
| - | Време на заработване | 10 ms |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220 V DC (20 %) | 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC (20 %) | 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи – команда за изключване към всяка от страните на трансформатора. | ≥ 3 |
|  | Сигнални изходи: | - |
| - | Номинално работно напрежение за изходните контакти | 220 V DC (20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220 V DC (20 %) | 0.06 А |
| - | Брой сигнални изходи – за изключване от ДЗТ/ДТО, максималнотокова защита, заработила земна защита, заработила защита от претоварване, готовност на устройството и др. | ≥ 6 |
|  | Измервани (изчислени) величини на НДЗ: | - |
| - | Фазови токове за трите страни на трансформатора, диференциални токове и ток Iо през заземяването на звездния център на страна 110 kV. | Да |
| - | Ъгли между подадените към защитата токове. | Да |
| - | Данни от моментното състояние на алгоритъма за защитата от претоварване. | Да |
|  | Цифрови входове на НДЗ | - |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
| - | Брой на цифровите входове | ≥ 10 |
| - | Праг на заработване | ( 130 V DC |
|  | Цифрови входове на РМТЗ |  |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
| - | Брой на цифровите входове – ускорение на МТЗ, ръчно включване/изключване и др. | ≥ 6 |
| - | Праг на заработване | ( 130 V DC |
|  | Регистратори: |  |
| - | Наличие на функция „регистратор на събития“ (fault recorder). | Да |
| - | Точност на записа при регистриране на събития. | 1 ms |
| - | Брой и съдържание на регистрираните събития – вид заработилата защита, вид на късото съединение, дата/време. | ≥ 10 |
| - | Наличие на функция „авариен регистратор” (disturbance recorder). | Да |
| - | Скорост на сканиране. | 1000 Hz |
| - | Обем на буфера за регистриране на аварийни събития. | ≥ 15 s |
|  | Софтуер | А) Софтуерът за параметризация да е последна версия и с min 5 (пет) безплатни лицензии). В потребителската си част, напълно документиран и така структуриран, че да може да се променят и добавят бързо нови функции. |
|  |  | Б) Надграждането (upgrade) и обновяването (update) на софтуерът (firmware) на ЦЗ се предоставя на възложителя безплатно за срока на експлоатация на ЦЗ.. |
|  |  | В) ЦЗ трябва да позволяват тестване и обслужване на отделни локални устройства без да се повлиява работата на останалите. Изпитването на двоичните входове и изходи не трябва да предизвиква загуба или промяна на данни от входа или към изхода, |
|  |  | който се тества. ЦЗ при тези проби не трябва да стартира или рестартира своята вътрешна логика, нито да се отрази на данните, които са архивирани в нея. |
|  |  | Г) Софтуерът на ЦЗ трябва да изпълнява основно следните функции: управление и блокировки на команди към комутационните електрически съоръжения тип на защитата; сигнализиране и архивиране на състоянието на високоволтовото оборудване; измерване на аналогови величини от измервателните трансформатори към съответните присъединения; изчисляване на аналогови величини; архивиране, обработка и визуализиране на данни от аварийните регистратори; настройка и конфигуриране на всяка защитна функция; настройка и конфигуриране на комуникационния интерфейс; съхраняване на събития и измерени аналогови стойности; поддържане на база данни, възможност за конфигуриране и за потребителско дефиниране на различни видове справки; самотестване и самодиагностика на ЦЗ; моделиране и симулация; |
|  | Монтаж | А) ЦЗ трябва да са изградени като система за вграждане в 19” рамка на шкаф и да притежават пълна независимост от външни електромагнитни влияния. |
|  |  | Б) монтаж: съгласно проекта |
|  |  | В) Всички операции трябва да се извършват от лицевата част, като не трябва да е необходим достъп отстрани. |
|  | Маркировка | Маркировката трябва да бъде надеждно и трайно нанесена. Типът, номиналните данни, сериен номер, хардуерна и софтуерна версия на ЦЗ трябва да бъдат |
|  |  | маркирани в буквено-цифров вид. Всички клемореди, клеми, платки, слотове и т.н. трябва да бъдат ясно маркирани. Обикновени самозалепващи стикери не са допустими. |
|  | Окомплектовка | - Лицензиран потребителски софтуер, с min 5 (пет) безплатни лицензии) и кабел за връзка на защитата със преносим компютър(или друго |
|  |  | техническо решение), както и други аксесоари в зависимост от указанията на производителя. |
|  | Проектна експлоатационна дълготрайност, год. | ≥ 20 години |

ТАБЛИЦА 5

ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ВЪВОДНО ПОЛЕ 110 KV

| № | Технически характеристики | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания |
| 1 | Начин на монтаж | в кутия удобна за монтаж в 19" касета или самостоятелно |
| 2 | Работен температурен диапазон | от -5 до +55C |
| 3 | Степен на защита на кутията | IP 41 съгласно БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентно/и |
| 4 | Оперативно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| 5 | Проектен живот (съгласно изчисления и проведени тестове) | ≥ 20 години |
| 2. | Двоични изходи |
| 2.1. | Управляващи изходи |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40ms (при 220 V DC) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи | ≥ 26 |
| - | Възможност за регулиране продължителността на командата | Да |
| 2.2. | Сигнални изходи | - |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой сигнални изходи | ≥ 3 |
| 3. | Аналогови входове |
| 3.1. | Токови входове |
| - | Брой токови входове | ≥ 3 |
| - | Номинален ток (А) | 5 |
| 3.2. | Напреженови входове |
| - | Брой напреженови входове | ≥ 4 |
| - | Номинално междуфазно напрежение | 100 V |
| - | Номинално фазно напрежение | 100/(3 V |
| 4. | Изчислени величини |
| - | Линейни напрежения | Да |
| - | Активна мощност и енергия с посока | Да |
| - | Реактивна мощност и енергия с посока | Да |
| - | Пълна мощност и енергия | Да |
| - | Cos φ капацитивен, индуктивен | Да |
| - | Честота | Да |
| 5. | Двоични входове |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой на двоичните входове | ≥ 30 |
| 6. | Функции на лицевия панел |
| - | Наличие на свободно програмируеми светодиодни индикатори | Да |
| - | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | ≥ 10 |
| - | Наличие на графичен дисплей с мнемосхема на полето и възможност за визуализиране на екрани с пълната информация за текущото състояние на двоичните входове, за измерените и изчислени величини, за настъпили събития, за параметрите на контролера и др. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране, и за управление на съоръженията. | Да |
| 7. | Комуникации |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 или еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникация с РС за настройка и конфигуриране, и за архивиране на данни от контролера | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникации с други контролери и/или с РЗ | Да |
| - | Вид на протокола за комуникация с RTU | IEC 61850 или еквивалентно/и |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 8. | Тестове и стандарти или еквивалентно/и |
| 8.1. | Изолация |
| - | Диелектрична якост 2.5kV 50Hz | IEC 60255-5 или еквивалентно/и |
| - | Импулсно напрежение | IEC 60255-5, class 3 или еквивалентно/и |
| 8.2. | Електромагнитна съвместимост | - |
| - | Високочестотни смущения | IEC 255-22-1, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Електростатичен разряд | IEC 255-22-2, class 3 или еквивалентно/и / IEC 61000-4-2, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Бързи преходни смущения | IEC 255-22-4, class 4 или еквивалентно/и / EN 61000-4-4 class 4 или еквивалентно/и |
| - | Смущения от пренапрежения (Surge immunity) | IEC 61000-4-5 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80MHz амплитудно модулирани 80% 1kHz | IEC61000-4-6 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Eлектромагнитни смущения до 1000MHz, амплитудно модулирани | IEC61000-4-3, class 3 или еквивалентно/и / IEEE/ANSI C37.90.2 или еквивалентно/и |
| - | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани | IEC61000-4-3 или еквивалентно/и / ЕNV50204 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Пулсиращи магнитни полета | IEC 61000-4-8 или еквивалентно/и / IEC 60255-6 или еквивалентно/и |
| - | Излъчване на високочестотни смущения | ЕN 50081 или еквивалентно/и /IEC-CISPR22 или еквивалентно/и |
| 8.3. | Електрически условия |
| - | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването | IEC60255-11 или еквивалентно/и |
| 8.4. | Климатични условия |
| - | Температурни влияния | IEC 60255-6 или еквивалентно/и / IEC60068-2-1 или еквивалентно/и IEC600682-2 или еквивалентно/и |
| - | Влажност | IEC 60068-2-3 или еквивалентно/и |
| 8.5. | Механични условия |
| - | Вибрации | IEC 255-21-1 или еквивалентно/и |
| - | Удар | IEC 255-21-2 или еквивалентно/и |
| - | Сеизмични влияния | IEC 255-21-3 или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 6

ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ТРАНСФОРМАТОРНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 КV

| № | Технически характеристики | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания |
| 1 | Начин на монтаж | в кутия удобна за монтаж в 19" касета или самостоятелно |
| 2 | Работен температурен диапазон | от -5 до +55C |
| 3 | Степен на защита на кутията | IP 41 съгласно БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентно/и |
| 4 | Оперативно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| 5 | Проектен живот (съгласно изчисления и проведени тестове) | ≥ 20 години |
| 2. | Двоични изходи |
| 2.1. | Управляващи изходи |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40ms (при 220 V DC) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи | ≥ 18 |
| - | Възможност за регулиране продължителността на командата | Да |
| 2.2. | Сигнални изходи | - |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой сигнални изходи | ≥ 3 |
| 3. | Аналогови входове |
| 3.1. | Токови входове |
| - | Брой токови входове | ≥ 3 |
| - | Номинален ток (А) | 5 |
| 4. | Изчислени величини |
| - | Фазни токове | Да |
| 5. | Двоични входове |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой на двоичните входове | ≥ 30 |
| 6. | Функции на лицевия панел |
| - | Наличие на свободно програмируеми светодиодни индикатори | Да |
| - | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | ≥ 10 |
| - | Наличие на графичен дисплей с мнемосхема на полето и възможност за визуализиране на екрани с пълната информация за текущото състояние на двоичните входове, за измерените и изчислени величини, за настъпили събития, за параметрите на контролера и др. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране, и за управление на съоръженията. | Да |
| 7. | Комуникации |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 или еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникация с РС за настройка и конфигуриране, и за архивиране на данни от контролера | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникации с други контролери и/или с РЗ | Да |
| - | Вид на протокола за комуникация с RTU | IEC 61850 или еквивалентно/и |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 8. | Тестове и стандарти или еквивалентно/и |
| 8.1. | Изолация |
| - | Диелектрична якост 2.5kV 50Hz | IEC 60255-5 или еквивалентно/и |
| - | Импулсно напрежение | IEC 60255-5, class 3 или еквивалентно/и |
| 8.2. | Електромагнитна съвместимост | - |
| - | Високочестотни смущения | IEC 255-22-1, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Електростатичен разряд | IEC 255-22-2, class 3 или еквивалентно/и / IEC 61000-4-2, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Бързи преходни смущения | IEC 255-22-4, class 4 или еквивалентно/и / EN 61000-4-4 class 4 или еквивалентно/и |
| - | Смущения от пренапрежения (Surge immunity) | IEC 61000-4-5 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80MHz амплитудно модулирани 80% 1kHz | IEC61000-4-6 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Eлектромагнитни смущения до 1000MHz, амплитудно модулирани | IEC61000-4-3, class 3 или еквивалентно/и / IEEE/ANSI C37.90.2 или еквивалентно/и |
| - | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани | IEC61000-4-3 или еквивалентно/и / ЕNV50204 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Пулсиращи магнитни полета | IEC 61000-4-8 или еквивалентно/и / IEC 60255-6 или еквивалентно/и |
| - | Излъчване на високочестотни смущения | ЕN 50081 или еквивалентно/и /IEC-CISPR22 или еквивалентно/и |
| 8.3. | Електрически условия |
| - | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването | IEC60255-11 или еквивалентно/и |
| 8.4. | Климатични условия |
| - | Температурни влияния | IEC 60255-6 или еквивалентно/и / IEC60068-2-1 или еквивалентно/и IEC600682-2 или еквивалентно/и |
| - | Влажност | IEC 60068-2-3 или еквивалентно/и |
| 8.5. | Механични условия |
| - | Вибрации | IEC 255-21-1 или еквивалентно/и |
| - | Удар | IEC 255-21-2 или еквивалентно/и |
| - | Сеизмични влияния | IEC 255-21-3 или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 7

ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПОЛЕ „СЕКЦИОНИРАНЕ“ 110 КV

| № | Технически характеристики | Изискване на възложителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания |
| 1 | Начин на монтаж | в кутия удобна за монтаж в 19" касета или самостоятелно |
| 2 | Работен температурен диапазон | от -5 до +55C |
| 3 | Степен на защита на кутията | IP 41 съгласно БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентно/и |
| 4 | Оперативно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| 5 | Проектен живот (съгласно изчисления и проведени тестове) | ≥ 20 години |
| 2. | Двоични изходи |
| 2.1. | Управляващи изходи |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40ms (при 220 V DC) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи | ≥ 18 |
| - | Възможност за регулиране продължителността на командата | Да |
| 2.2. | Сигнални изходи | - |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой сигнални изходи | ≥ 3 |
| 3. | Аналогови входове |
| 3.1. | Токови входове / опция |
| - | Брой токови входове | ≥ 3 |
| - | Номинален ток (А) | 5 |
| 4. | Изчислени величини |
| - | Фазни токове | Да |
| 5. | Двоични входове |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой на двоичните входове | ≥ 30 |
| 6. | Функции на лицевия панел |
| - | Наличие на свободно програмируеми светодиодни индикатори | Да |
| - | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | ≥ 10 |
| - | Наличие на графичен дисплей с мнемосхема на полето и възможност за визуализиране на екрани с пълната информация за текущото състояние на двоичните входове, за измерените и изчислени величини, за настъпили събития, за параметрите на контролера и др. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране, и за управление на съоръженията. | Да |
| 7. | Комуникации |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 или еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникация с РС за настройка и конфигуриране, и за архивиране на данни от контролера | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникации с други контролери и/или с РЗ | Да |
| - | Вид на протокола за комуникация с RTU | IEC 61850 или еквивалентно/и |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 8. | Тестове и стандарти или еквивалентно/и |
| 8.1. | Изолация |
| - | Диелектрична якост 2.5kV 50Hz | IEC 60255-5 или еквивалентно/и |
| - | Импулсно напрежение | IEC 60255-5, class 3 или еквивалентно/и |
| 8.2. | Електромагнитна съвместимост | - |
| - | Високочестотни смущения | IEC 255-22-1, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Електростатичен разряд | IEC 255-22-2, class 3 или еквивалентно/и / IEC 61000-4-2, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Бързи преходни смущения | IEC 255-22-4, class 4 или еквивалентно/и / EN 61000-4-4 class 4 или еквивалентно/и |
| - | Смущения от пренапрежения (Surge immunity) | IEC 61000-4-5 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80MHz амплитудно модулирани 80% 1kHz | IEC61000-4-6 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Eлектромагнитни смущения до 1000MHz, амплитудно модулирани | IEC61000-4-3, class 3 или еквивалентно/и / IEEE/ANSI C37.90.2 или еквивалентно/и |
| - | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани | IEC61000-4-3 или еквивалентно/и / ЕNV50204 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Пулсиращи магнитни полета | IEC 61000-4-8 или еквивалентно/и / IEC 60255-6 или еквивалентно/и |
| - | Излъчване на високочестотни смущения | ЕN 50081 или еквивалентно/и /IEC-CISPR22 или еквивалентно/и |
| 8.3. | Електрически условия |
| - | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването | IEC60255-11 или еквивалентно/и |
| 8.4. | Климатични условия |
| - | Температурни влияния | IEC 60255-6 или еквивалентно/и / IEC60068-2-1 или еквивалентно/и IEC600682-2 или еквивалентно/и |
| - | Влажност | IEC 60068-2-3 или еквивалентно/и |
| 8.5. | Механични условия |
| - | Вибрации | IEC 255-21-1 или еквивалентно/и |
| - | Удар | IEC 255-21-2 или еквивалентно/и |
| - | Сеизмични влияния | IEC 255-21-3 или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 8

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМУНИКАЦИЯТА НА ЦИФРОВИ УСТРОЙСТВА С RTU.

| № | Параметър/характеристика | Минимални технически изисквания |
| --- | --- | --- |
|  | Всяка защита и контролер да притежава стандартен интерфейс за комуникация по Ethernet, RS-485 или оптичен интерфейс, стандартен интерфейс за комуникация с персонален компютър и съответно програмно осигуряване. | Да |
| - | Комуникацията между RTU и ЦЗ, чрез оптичен интерфейс се осъществява с HFBR-4516Z connector . | Да |
| - | Комуникацията между RTU и ЦЗ, чрез четирипроводна или двупроводна мрежа RS-485 се осъществява с RJ-45. | Да |
| - | Комуникацията между ЦЗ и персонален компютър се осъществява с USB порт. | Да |
| - | Комуникационния интерфейс за връзка с RTU да се счита като неразделна част от ЦЗ. Комуникационния интерфейс да има светодиодна индикация за режима на работа. | Да |
|  | ЦЗ трябва да включва система за самоконтрол и самодиагностика, на комуникациите с вътрешни и външни потребители. | Да |
|  | Наличие на сменяема парола за достъп до данните за настройките на комуникационните функции. | Да |
|  | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 или еквивалентно/и по жична връзка с локална мрежа за предаване на информацията . | Да |
|  | Потребителска настройка на комуникацията по комуникационен протокол: | - |
| - | При осъществяване на комуникацията по комуникационен протокол съгласно БДС EN 61850-5 или еквивалентно/и | Потребителска настройка на IP адрес на ЦУ (ЦЗ и контролер) |
|  | Предаване на данни : | Адресите на всички цифрови входове, цифрови изходи, аналогови входове и изчислени аналогови величини по съответният комуникационен протокол |

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите указания определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и съобразно изискванията на възложителя.

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата, при осъществяване на съответните правни и фактически действия в производството по провеждане на процедурата от Възложителя и неговия консултативен орган (оценителната комисия), следва да се представлява от лицето, което го представлява по закон или от надлежно упълномощено от него лице. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника във връзка с провеждането на процедурата от страна на представител по пълномощие се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат) или заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала“ копие.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. (Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.).

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Варианти не се допускат.

Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по т. 1.4.-1.7. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

Разясненията се предоставят чрез профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Всички участници са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, референтният й номер.

1.12. Опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

1.12.1. Информация относно личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор – съгласно Част III. 2, т. 2.2 от настоящата документация;

1.12.2. Опис на представените документи;

1.12.3. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.13. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.14. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.13.

1.17. В случаите по т. 1.16. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.18. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.19. Комуникация между възложителя и участниците:

1.19.1. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.19.2. Обменът на информация във връзка с провеждането на процедурата може да се извърши единствено в писмена форма.

1.19.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.20. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Република България.

2. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

2.1. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия при условията и по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, получени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на възложителя, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на комисията оповестява съдържанието на офертите, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Комисията извършва действията посочени в чл. 54, ал. 4 – 5 от ППЗОП. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по чл. 54, ал. 3–5 от ППЗОП.

2.2. Комисията разглежда и оценява документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

2.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Цитираната по-горе възможност за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2.4. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

2.5. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.6. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. След отваряне и оповестяване на ценовите предложения приключва публичната част от заседанието на комисията.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях количествено-стойностни сметки. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

2.7. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не представи в срок писмената обосновка или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

2.8. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация и допълнителни доказателства от други органи и лица.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

3.1. За участника e налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 - т. 7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

3.2. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

3.3. За участника  е налице някое от обстоятелствата, посочени в  чл. 107, т.1 - т. 5 от ЗОП.

3.4. По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

3.5. За участника е налице обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и забраната за участие в обществени поръчки, съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.

Участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – документ за извършено изцяло плащане на дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

4. Други

4.1. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

4.2. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

4.3. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

4.4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4.5. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

5. Класиране

5.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”.

5.2. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

5.2.1. по-ниска предложена цена;

5.2.2. по-изгодно предложение по показатели, извън посочения в т.5.2.1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

5.3. Ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т.5.2, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.4. Комисията съставя доклад за резултатите от работата си, който отговаря на изискванията на чл. 60 от ППЗОП, като същият се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по компетентност и в съответствие със закона, заедно с цялата документация, изготвена в хода на работата на комисията.

6. Договор и документи, които трябва да се представят преди подписване на договора

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за Изпълнител.

Договор се сключва по реда на ЗОП и при субсидиарно прилагане на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Република България.

Участникът, избран за изпълнител, преди или най-късно при подписване на договора представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. При подписване на договора за обществена поръчка, в случай че не е приложим чл.112, ал. 9 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

А) На основание чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основания за отстраняване - оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, а именно:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите по чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Забележки:

- Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от т. 2 до т. 4 вкл., следва да бъдат издадени не по-рано от един месец от датата на изходящия номер на поканата за сключване на договора, а документите по т. 1 – не по-рано от пет месеца от същата дата.

- Горепосочените документи не се представят в случаите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията, или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път или когато съответния документ може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Б) Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец към настоящата документация) – в оригинал.

В) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – (по образец към настоящата документация) в оригинал.

Г) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал.

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността, формирана като сума от стойностите, посочени в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т.3.1.5 и т. 3.1.6 на договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPС 19 – 034 и предмет: „Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”.

или

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 27 (двадесет и седем) месеца от датата на издаването й. Датата на издаването не може да предхожда датата на поканата за сключване на договора.

или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на следните условия:

- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;

- Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5% от стойността, формирана като сума от стойностите, посочени в в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т.3.1.5 и т. 3.1.6  на договора;

- По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;

- Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;

- В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера й, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;

- Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

- Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие най-рано датата на поканата за сключване на договора и най-късно датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена работа по договора, заявена преди изтичане на срока /прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока/ прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;

- При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условияи/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;

- За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала”. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Достъп до документацията за участие

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

на датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз и до нея имат неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства всички заинтересовани лица.

III.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя на български език. С подаването на оферта се счита, че участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договора.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, референтният й номер.

2. Опаковката включва следните документи:

а) Опис на представените документи;

б) Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

в) Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Посочените в т. 2 документи се изготвят по следния начин:

2.1. Опис на представените документи (на хартиен носител,в оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. Информацията относно личното състояние на участниците и критериите за подбор следва да включва:

2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ЕЕДОП е стандартен образец, утвърден с Регламент на Европейската комисия, чрез който участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

ЕЕДОП се представя в електронен вид (еЕЕДОП), по един от следните начини:

1) Цифрово подписан с електронен подпис от съответните лица и приложен на подходящ оптичен носител (например CD или DVD) към пакета документи за участие в процедурата в запечатаната непрозрачна опаковка. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. При необходимост от предоставяне на повече от един еЕЕДОП всеки един от тях се поставя /записва/ на оптичния носител.

Възможните начини за изготвяне на еЕЕДОП са, както следва:

    - Като се използва осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, която може да се достъпи директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg, както и чрез Портала за обществени поръчки, секция Регистър на обществените поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия.

или

- чрез използване на предоставения от Агенцията по обществени поръчки (АОП) български вариант на услугата, който е достъпен директно на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация.

В профила на купувача към настоящата документация са предоставени два файлови формата на espd-request - PDF за преглед и XML за компютърна обработка. При изготвяне на ЕЕДОП в електронен вид, в система за еЕЕДОП се зарежда XML файла, след което се попълват необходимите данни съгласно изискванията на ЗОП и условията на възложителя. След приключване на попълването се изтегля файлът с оригинално име от системата espd-response в PDF и XML формати. С електронен подпис се подписва само версията в PDF формат.

Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя и той не носи отговорност за нейното функциониране.

- Освен информационната система за еЕЕДОП, лицата могат да използват приложения в документацията образец на ЕЕДОП или публикувания в Портала за обществени поръчки от АОП на адрес: http://www.aop.bg/, като го попълнят с общодостъпна програма за текстообработка в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, запишат попълнения еЕЕДОП във формат непозволяващ редактирането му и го подпишат цифрово с електронен подпис.

2) Друга възможност за представяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай вместо ЕЕДОП към пакета документи за участие в процедурата в запечатаната непрозрачна опаковка се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

ЕЕДОП се представя от участника (икономическия оператор) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. ЕЕДОП се подава и за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В случай че участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, следва да посочи на съответните места в ЕЕДОП, отнасящи се до подизпълнителите и третите лица /другите субекти/, освен останалата изискуема съгласно образеца на ЕЕДОП информация, и имената на подизпълнителите и/или третите лица, ако предвижда такива.

Участникът (икономическият оператор), респективно подизпълнителите и третите лица следва да попълнят в ЕЕДОП всички относими към тях и към процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка полета.

Указания за попълване на ЕЕДОП:

1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП – в тази част се попълва информацията, посочена в приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП относно номер на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, възложител, предмет и референтен номер на поръчката.

2. Част II: Информация за икономическия оператор – в тази част се попълва изисканата в съответните раздели на тази част информация за участника (идентификация, лица за контакт, обща информация, форма на участие, представителство и др.).

3. Част III: Основания за изключване – в тази част се попълва информацията, свързана с основанията за отстраняване.

Специфичните национални основания за отстраняване съгласно ЗОП са:

- обстоятелствата относно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс;

- обстоятелствата относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

- обстоятелствата относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

- обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП относно наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата;

- обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Част IV: „Критерии за подбор“ – в тази част се попълва конкретната информация, необходима за доказване съответствието на участника с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.

5. Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – неприложима за настоящата обществена поръчка.

6. Част VI: Заключителни положения – попълва се исканата информация в последния абзац (маркираните полета от приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП).

Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник, и документите, с които се доказват:

I. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за трета група - строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) – за строежи минимум втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка*, в която е установен.

*Съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП "Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел А) Годност и се представя по следния начин: номер на удостоверението, група, категория строежи и срок на валидност на талона към удостоверението и/или уеб адрес (URL), от който да е видна въпросната информация, когато е приложимо.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:

- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му, а в случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да представи копие на документ, доказващ вписването му в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен;

- В случаите по чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът, определен за изпълнител представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му.

II.  Технически и професионални способности

  - Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с тези на поръчката.

* Под дейности, сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, следва да се разбира изграждане на ново и/или реконструкция и/или подмяна (демонтаж и монтаж) на енергийно съоръжение с ниво на напрежение 110 kV или по-високо с изолационна (дъгогасителна) среда елегаз, изпълнено за линейно присъединение в площадков енергиен обект (по смисъла на ЗЕ) с ниво на напрежение 110 kV или по-високо, включващо и доставка на съоръжението с ниво на напрежение 110 kV или по-високо с изолационна (дъгогасителна) среда елегаз.

Минимално изискване: За посочения период участникът да е изпълнил минимум една дейност, с предмет и  обем, идентични и/или сходни с предмета на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочват се изпълнените от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, идентични и/или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, както следва: посочване на обекта, вида и обема на извършените дейности, вида и напрежението на линейното присъединение, на което са изпълнени работите, вида и напрежението на монтираното съоръжение, стойността, датата на приключване на изпълнението и получателя/ите.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване:

Участникът следва да разполага минимум с 11 (единадесет) лица, от които:

- минимум 1 (едно) лице, притежаващо сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове за електрическа комутационна апаратура съгласно Наредба № 1/17.02.2017 год. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;

-  минимум 4 (четири) лица, притежаващи V (пета) квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- минимум 6 (шест) лица, притежаващи IV (четвърта) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: първо се посочва лицето, притежаващо сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове съгласно Наредба № 1/17.02.2017 год., номерът на документа и датата на издаването му, след това се посочват лицата, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, срокът на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и издателят му.

В случай че участникът е чуждестранно лице се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката заедно с документите, които доказват прафесионалната компетентност на лицата. Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:

- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя списък на персонала, в който е посочено името на лицето, притежаващо сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове съгласно Наредба № 1/17.02.2017 год., номера на документа и датата на издаването му и съответно имената на лицата, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, като се вписва срокът на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и издателят му, както и описание на съответните документи, които доказват професионалната компетентност на посочените лица. Към списъка на персонала се представят и копия от съответните документи, които доказват професионалната компетентност на описаните в списъка лица. В случай че участникът е чуждестранно лице, същият представя списък на персонала, придържайки се към начина на представяне, посочен в предходното изречение, и в който списък се посочват съответните еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен, както и съответните документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, издадени в съответствие със законодателствата на държавата, в която участникът е установен.

- В случаите по чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът, определен за изпълнител представя списък на персонала, в който е посочено името на лицето, притежаващо сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове съгласно Наредба № 1/17.02.2017 год., номера на документа и датата на издаването му и съответно имената на лицата, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, като се вписва срокът на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и издателят му, както и съответните документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в част IV, раздел Г) от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочва се номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхват/сферата на дейност и/или уеб адрес (URL), от който да е видна въпросната информация, когато е приложимо.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2.2.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ за създаване на обединението (заверено от участника копие).

Документът, следва да съдържа и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- представляващият обединението.

В случай че описаната по-горе информация не се съдържа в документа за създаване на обединението, то същата може да бъде представена на отделен документ, подписан от участниците в обединението.

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (нотариално заверени копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - документ че изцяло е платено дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.3. Оферта на хартиен носител, която включва:

2.3.1. Техническо предложение (на хартиен носител, в оригинал), съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (в оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

- Декларация за извършен оглед на обекта от предмета на поръчката (в оригинал).

Изготвя се на хартиен носител по приложения в документацията образец.

2.3.2. Ценово предложение (на хартиен носител, в оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано ценово предложение и приложенията към него.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.4. Участниците могат да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи (доказателства) за поетите от третите лица задължения. За третите лица следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица и при условие, че от него е поискано да докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за третото/ите лице/а, той трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третото лице за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства), че ще разполага с чуждия ресурс за срока на изпълнение на поръчката. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от третите лица задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответното трето лице; рамково споразумение или договор между участника и съответното трето лице и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че третото лице е изразило валидно своята правна воля да предостави своя ресурс за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на предоставения ресурс и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и трето лице. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

2.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2.4.

2.6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, независимо от правната връзка между тях, освен представянето на ЕЕДОП за подизпълнителя/ите, той трябва да докаже, че ще разполага с ресурсите на подизпълнителите за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства) за поетите от подизпълнителите задължения. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от подизпълнителите задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответния подизпълнител; рамково споразумение или договор между участника и съответния подизпълнител и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че подизпълнителят е изразил валидно своята правна воля да изпълнява определени задължения за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на поетите задължения и ресурсът, който ще се използва за изпълнението им и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и подизпълнител. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

2.8. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо, или юридическо лице, или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език. Лицето, извършило превода, изписва имената си и се подписва на документа.

2.9. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

ОБРАЗЕЦ

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”, реф. № PPС 19 - 034

| Наименование | Страница № (да се попълни) |
| --- | --- |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

ОБРАЗЕЦ

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой 091, дата 13.05.2019г., стр.[…….], 
Номер на обявлението в ОВ S: 2019/S 091–220532

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  […]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | ЧЕЗ Разпределение България АД |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център” |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | реф. № PPС 19 - 034 |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

V. техническо предложение

Поставя се в комплекта на техническото предложение

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: .......................................................................................................

(участник)

адрес: гр............................. ул. .........................., №. …

тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............; e-mail: …………………….

Единен идентификационен код: ............................,

Представлявано от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Лице за контакти: ..............................................., тел.: ..................., факс: ......................, e-mail: ……………

Уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

Предоставяме на Вашето внимание предложението ни за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”, реф. № PPС 19 - 034.

В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че:

- Ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с работния проект и изискванията на Възложителя, като се задължаваме да спазваме изискванията на нормативната уредба на Република България - Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии /НУЕУЕЛ/, Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/ и Правилника за противопожарна охрана /ППО/, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, нормативната уредба за опазване на околната среда и водите и всички други, имащи отношение към предмета на поръчката.

- Всички материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, които ще доставим и ще влагаме при изпълнение на обекта на поръчката ще са нови, неупотребявани, придружени от декларации и/или сертификати/декларации за съответствие, съгласно изискванията на българското законодателство.

- Задължаваме се всяка доставка на материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части да бъде придружавана от изискуемите съгласно техническите изисквания на възложителя и договора документи.

- Съгласни сме, че освен посочените в Приложение № 1.1 и Приложение № 1.3 към Ценовото предложение материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, наше задължение за доставка са и всички останали материали, необходими за изпълнение на поръчката.

- Запознати сме с изискването на Възложителя, че връзката за предаване на електрическите величини, командни функции и др. със съществуващата SCADA система на Възложителя следва да се осъществява по протокол IEC 61850 или еквивалентно/и. В случай, че даден предлаган от нас протокол е еквивалентен на посочения от Възложителя протокол IEC 61850, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността и съвместимостта му, заедно с настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

- Декларираме, че при изпълнение на предмета на договора ще осигурим минимум 1 (едно) лице, притежаващо валиден Сертификат, издаден от производителя на елегазовите КРУ модули или от специализиран център за подготовка на кадри към него, удостоверяващ правото и възможността на цитираното лице да монтира доставените елегазови КРУ модули. Задължаваме се да представим на възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от сключване на договора копие на посочения в предходното изречение сертификат.

- Декларираме, че отговорник (координатор) по безопасността е лицето .......................................................................... (име и фамилия), тел. ............................ ; GSM .......................................

- Предлаганите от нас срокове са както следва:

  - Срок за изготвяне и представяне на Възложителя на линеен график за изпълнение на поръчката за одобрение и съгласуване – до 20 (двадесет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението;

  - Срок за доставка на ЕКРУ модулите 110 kV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение, до склад на възложителя - ……… (словом: ……………………………………………..) дни /предложеният срок следва да е по-голям или равен на 70 дни и по-малък или равен на 120 дни/, считано от датата на документа за възлагане на изпълнението

  - Срок за доставка на всички материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, освен посочените в т. 8.2 ЕКРУ модули 110 kV, до склад на възложителя – до 100 (сто) дни, считано от датата на документа за възлагане на изпълнението;

  - Срок за извършване на строително монтажните работи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката – до 100 (сто) дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението им.

  - Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на екзекутивна документация на работния проект, съгласуван по реда на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ, в обем: 4 (четири) комплекта на хартиен носител и един на електронен /оптичен/ носител във формат *.dwg (AUTOCAD или еквивалентно/и) - до 10 (десет) работни дни, преди датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  - Срок за провеждане на 72-часови проби под товар и въвеждане в експлоатация на новоизградената елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати и съоръжения в работен режим – до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  - Срок за окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК) както и подаването на искане за назначаването ѝ – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на Протокола (Образец 17 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), удостоверяващ успешното провеждане на 72-часовите проби под товар;

  - Срок за изготвяне на програма за обучение на 4 /четири/ служители на Възложителя за  експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства и предаването й на Възложителя за одобрение – до 10 (десет) работни дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението на строително монтажните работи;

  - Срок за провеждане на обучението и издаване на сертификати на 4 /четири/ служители на Възложителя за  експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства – до 10 (десет) работни дни, считано от датата на одобряване на програмата за обучение от Възложителя, но не по-късно от датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Предлаганите от нас гаранционни срокове започват да текат от датата на подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби и са както следва:

9.1. за 	ЕКРУ модулите 110 kV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“ - …….. (словом: …………………………………………) месеца /предложеният срок следва да е по-голям или равен на 36 месеца и по-малък или равен на 120 месеца/;

9.2. за материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части, с изключение на ЕКРУ модулите 110 kV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, гаранционните срокове са 36 /тридесет и шест/ месеца;

9.3. за строително монтажните работи – 8 /осем/ години.

- Задължаваме се в рамките на гаранционните срокове всички разходи по отстраняване на дефекти или замяна на дефектни материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части с нови, да са за наша сметка.

- Предоставяме следната изискуема от възложителя информация за предлаганите от нас материали, оборудване, апаратура и съоръжения, а именно:

11.1. ИЗОЛИРАН С ЕЛЕГАЗ КРУ МОДУЛ 110 (ЕКРУ) КV ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ– ЗА КАБЕЛЕН ВЪВОД 110 КV

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| I | ОБЩИ ДАННИ: |
|  | Производител, държава | Да се посочи |
|  | Стандарт | Да се посочи |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Проектен срок на експлоатация: ≥ 25 години | Да се посочи |
|  | Гаранционен срок: ≥ 36 месеца | Да се посочи |
| II. | ПРЕКЪСВАЧ: |
|  | Тип | Да се посочи |
| III. | КОМБИНИРАНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ/ЗЕМНИ НОЖОВЕ: |
|  | Тип | Да се посочи |
| IV. | ДАННИ ЗА ЕЛЕГАЗА: |
|  | Годишно изтичане, % | Да се посочи |
|  | Съдържание на влага при 20°C | Да се посочи |
|  | Абсолютни стойности за прекъсвач и разединител: |
| - | Номинално налягане при 20 °C | Да се посочи |
| - | Максимално работно налягане | Да се посочи |
| - | Минимално работно налягане при 20°C | Да се посочи |
|  | Срок за проверка наличие на влага и продукти на разлагане на SF6 | Да се посочи |
|  | Количество елегаз в модула | Да се посочи |
|  | Обвивка: |
| - | Проектно налягане | Да се посочи |
| - | Налягане при рутинни изпитания | Да се посочи |
| - | Налягане при разрив | Да се посочи |
| - | Налягане на клапаните за безопасност | Да се посочи |
| V. | ТОКОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР |
|  | Тип | Да се посочи |
| VI. | НАПРЕЖЕНОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР: |
|  | Тип | Да се посочи |

11.2. ИЗОЛИРАН С ЕЛЕГАЗ КРУ МОДУЛ (ЕКРУ) 110 КV ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ– ЗА ТРАНСФОРМАТОРНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 КV

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| I | ОБЩИ ДАННИ: |
|  | Производител, държава | Да се посочи |
|  | Стандарт | Да се посочи |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Проектен срок на експлоатация: ≥ 25 години | Да се посочи |
|  | Гаранционен срок: ≥ 36 месеца | Да се посочи |
| II. | ПРЕКЪСВАЧ: |
|  | Тип | Да се посочи |
| III. | КОМБИНИРАНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ/ЗЕМНИ НОЖОВЕ: |
|  | Тип | Да се посочи |
| IV. | ДАННИ ЗА ЕЛЕГАЗА: |
|  | Годишно изтичане, % | Да се посочи |
|  | Съдържание на влага при 20°C | Да се посочи |
|  | Абсолютни стойности за прекъсвач и разединител: |
| - | Номинално налягане при 20 °C | Да се посочи |
| - | Максимално работно налягане | Да се посочи |
| - | Минимално работно налягане при 20°C | Да се посочи |
|  | Срок за проверка наличие на влага и продукти на разлагане на SF6 | Да се посочи |
|  | Количество елегаз в модула | Да се посочи |
|  | Обвивка: |
| - | Проектно налягане | Да се посочи |
| - | Налягане при рутинни изпитания | Да се посочи |
| - | Налягане при разрив | Да се посочи |
| - | Налягане на клапаните за безопасност | Да се посочи |
| V. | ТОКОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР |
|  | Тип | Да се посочи |

11.3.  ИЗОЛИРАН С ЕЛЕГАЗ КРУ МОДУЛ (ЕКРУ) 110 КV ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ– ЗА ПОЛЕ „СЕКЦИОНИРАНЕ“ 110 КV

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| I | ОБЩИ ДАННИ: |
|  | Производител, държава | Да се посочи |
|  | Стандарт | Да се посочи |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Проектен срок на експлоатация: ≥ 25 години | Да се посочи |
|  | Гаранционен срок: ≥ 36 месеца | Да се посочи |
| II. | ПРЕКЪСВАЧ: |
|  | Тип | Да се посочи |
| III. | КОМБИНИРАНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ/ЗЕМНИ НОЖОВЕ: |
|  | Тип | Да се посочи |
| IV. | ДАННИ ЗА ЕЛЕГАЗА: |
|  | Годишно изтичане, % | Да се посочи |
|  | Съдържание на влага при 20°C | Да се посочи |
|  | Абсолютни стойности за прекъсвач и разединител: |
| - | Номинално налягане при 20 °C | Да се посочи |
| - | Максимално работно налягане | Да се посочи |
| - | Минимално работно налягане при 20°C | Да се посочи |
|  | Срок за проверка наличие на влага и продукти на разлагане на SF6 | Да се посочи |
|  | Количество елегаз в модула | Да се посочи |
|  | Обвивка: |
| - | Проектно налягане | Да се посочи |
| - | Налягане при рутинни изпитания | Да се посочи |
| - | Налягане при разрив | Да се посочи |
| - | Налягане на клапаните за безопасност | Да се посочи |

11.4. ЦИФРОВИ ЗАЩИТИ ЗА СИЛОВИ ДВУНАМОТЪЧНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 110/Ср.Н (основна надлъжно  диференциална защита и резервна максимално токова защита)

11.4.1. Основна цифрова надлъжна диференциална защита

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Производител | Да се посочи |

11.4.2. Резервна цифрова максимално токова защита

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Производител | Да се посочи |

11.5. ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ВЪВОДНО ПОЛЕ 110 KV

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Производител | Да се посочи |

11.6. ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ТРАНСФОРМАТОРНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 КV

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Производител | Да се посочи |

11.7. ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПОЛЕ „СЕКЦИОНИРАНЕ“ 110 КV

| № | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Да се посочи |
|  | Производител | Да се посочи |

- Потвърждаваме, че доставяните от нас материали, оборудване, апаратура и съоръжения отговарят на посочените от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие стандарти или на еквивалентни. В случай, че даден материал, оборудване, апаратура или съоръжение отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения от Възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта заедно с настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

- Като доказателство, че предложените от нас ЕКРУ модули 110 kV за кабелен въвод, трансформаторно присъединение и поле „Секциониране“ са с технически характеристики покриващи посочените от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, в това число и посочените от нас данни в т. 10.1, т.10.2 и т. 10.3  от настоящото предложение, прилагаме каталози/част от каталози.

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящото предложение за изпълнение на поръчката, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:       _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в комплекта на техническото предложение

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обекта, предмет на поръчката

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................................................

в качеството ми на представляващ  .........................................................................................., участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка с реф. № PPС 19 – 034 и предмет: Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”,

Д Е К Л А Р И Р А М :

Огледът на подстанция „София-Център” се извърши от лицето/лицата:

- ............................................................................................................... (име и фамилия);

- ............................................................................................................... (име и фамилия);

- и т.н

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата ______________ г.                                                                  Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

VІ. ОБРАЗЕЦ на ценово предложение

Поставя се в плик

„Предлагани ценови параметри“

ОБРАЗЕЦ

Ценово предложение

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за обществена поръчка с реф. № PPС 19 – 034 и предмет: Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”.

1. Общата цена на нашата оферта за изпълнение предмета на поръчката възлиза на: .......................................................  лева без ДДС, словом:  .................................................................................... лева без ДДС и е формирана като сума от общите цени за изпълнение на дейностите, описани в приложената стойностна сметка (СС), Приложение № 1 към настоящото ни ценово предложение;

2. Единичните цени на доставяните от нас материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части , посочени съответно в Приложение № 1.1 и Приложение № 1.3 са изготвени при условие на доставка франко склад на възложителя, и включват всички разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка и др., а при внос от страни извън Европейския съюз - и митнически сборове и такси. В единичните цени по предходното изречение са включени и всички транспортни и организационни разходи по доставката на материалите, оборудването, апаратурата и съоръженията от склада на Възложителя до обекта на поръчката, в това число разходите за натоварването и разтоварването им.

3. Единичните цени за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, посочени в Приложение  № 1.2 включват всички наши разходи, необходими за изпълнение на съответния вид работа, включително цената на съответните материали, които не са изрично посочени в Приложение № 1.1, но са необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, така че да бъдат постигнати изискванията на Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и спазени общите технически изисквания, посочени в документацията, както и допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно складови разходи, печалба, разходи за извозването на демонтираните материали, почистване на строителната площадка и други.

4. Приемамe плащането да се извършва в лева, по банков път при условията, посочени в проекта на договор.

5. Изразяваме съгласие при наличие на аритметични грешки в предственото от нас ценово предложение и приложените към него стойностна сметка и количествено стойностни сметки, същите да бъдат отстранени от комисията по реда, посочен в Раздел ІІІ, част ІІІ.1 на документацията за участие.

Приложения /всички приложения да се изготвят по приложените образци/:

Приложение № 1 – Стойностна сметка;

Приложение № 1.1 – Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения;

Приложение № 1.2 - Количествено-стойностна сметка за изпълнение на строително монтажни работи;

Приложение № 1.3 - Количествено-стойностна сметка за доставка на резервни части;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 1

към ценовото предложение

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

СТОЙНОСТНA СМЕТКA

| № | ДЕЙНОСТИ | ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЛВ. БЕЗ ДДС |
| --- | --- | --- |
|  | Доставка на МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ, (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.1) |  |
|  | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.2) |  |
|  | Доставка на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.3) |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (15 % от общата стойност на цените по т. 1 и т. 2 от настоящата стойностна сметка) |  |
|  | ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |
|  | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ НА 4 (ЧЕТИРИ) СЛУЖИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НОВОМОНТИРАНИТЕ ЦИФРОВИ УСТРОЙСТВА |  |
| Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката: (∑ т. 1- т. 6): |  |

Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката словом: ......................................................... лв. без ДДС

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка: Предложените от участника цени се представят в числово изражение (десетична дроб по-голяма от нула и закръглена до втория знак след десетичната запетая) и при спазване на указанията на възложителя за тяхното образуване.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 1.1

към ценовото предложение

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

Доставка на МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за кабелен въвод 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 1 в комплект от най-малко: три токови измерителни трансформатори 200/400/800/5/5/5/5 A; три напреженови измерителни трансформатори 110:√3/0.1:√3/0.1:√3/0.1 кV; един силов прекъсвач 1600 A; един шинен ножов разедините със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А; един линеен ножов разединител с два заземителни ножови към прекъсвач и към линия 1250 А; вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за трансформаторно присъединение 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 2 в комплект от най-малко: три токови измерителни трансформатори 200/400/800/5/5/5/5 А; един силов прекъсвач 1600 А; шинен ножов разединител със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А; вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за поле „Секциониране“ 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 3 в комплект от най-малко: един силов прекъсвач 1600 А; един шинен ножов разединител към I секция 110 кV със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А; един шинен ножов разединител към II секция 110 кV със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А; вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на надлъжно диференциална защита за силов двунамотъчен понижаващ трансформатор, съгласно технически изисквания в Таблица № 4, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на резервна максимално токова защита за силов двунамотъчен понижаващ трансформатор страна 110 kV, съгласно технически изисквания в Таблица № 4, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер за линейно присъединение 110 кV съгласно технически изисквания в Таблица № 5, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер за трансформаторно присъединение 110 кV съгласно технически изисквания в Таблица № 6, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер за поле „Секциониране“ 110 кV съгласно технически изисквания в Таблица № 7, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на общостанционен локален контролер за табло „Централна сигнализация“, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 1 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер за контрол и управление на стъпалния превключвател на силов трансформатор | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на комбиниран цифров измервателен прибор за табла собствени нужди прав и променлив ток | бр. | 2 |  |  |
|  | Многопортов маршрутизатор (Switch) с по пет slot bus за надграждане на съществуващо RTU | бр. | 5 |  |  |
|  | Жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалентно/и | m | 500 |  |  |
|  | Доставка на нови командни табла с размер 2200х800х600 и минимална дебелина на стените 4 mm | бр. | 8 |  |  |
|  | NYCY-FR 4x1,5 | m | 790 |  |  |
|  | NYCY-FR 8x1,5 | m | 1620 |  |  |
|  | NYCY-FR 12x1,5 | m | 1120 |  |  |
|  | NYCY-FR 4x4 | m | 1140 |  |  |
|  | NYCY-FR 4x2,5 | m | 820 |  |  |
|  | NYCY-FR 16x1,5 | m | 810 |  |  |
|  | NYCY-FR 6x1,5 | m | 320 |  |  |
|  | NYCY-FR 6x4 | m | 340 |  |  |
| обща цена = ∑ (1÷22) |  |

Обща цена по КСС за „Доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения“: .................................................................................... лв. без ДДС

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка: Предложените от участника цени се представят в числово изражение (десетична дроб по-голяма от нула и закръглена до втория знак след десетичната запетая) и при спазване на указанията на възложителя за тяхното образуване.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение  № 1.2

към ценовото предложение

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Строително монтажни работи

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж на съществуващи ЕКРУ модули 110 кV в ЗРУ 110 кV | бр. | 4 |  |  |
|  | Извозване в специализирани съдове и предаване, източената от старата уредба елегаз, до специализиран център за отработване и унищожаване на флуоросъдъжащи газове (за цялата уредба) | бр. | 1 |  |  |
|  | Подготовка на технологично помещение за монтаж на ЕКРУ модули 110 кV (направа на метална рамка, пробиване на отвори за подвеждане на силови кабели 110 kV и кабели за вторична комутация) (за цялата уредба) | бр. | 1 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на нови ЕКРУ модули 110 кV на площадка (технологично пространство) в ЗРУ 110 кV, включително и вериги за вторична комутация | бр. | 5 |  |  |
|  | Снемане на технически характеристики на новомонтирани съоръжения 110 кV, съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и действащата нормативна база и заводски инструкции за |
| 5.1 | ЕКРУ модул 110 кV за кабелен въвод | бр. | 2 |  |  |
| 5.2 | ЕКРУ модул 110 кV за трансформаторно присъединение | бр. | 2 |  |  |
| 5.3 | ЕКРУ модул 110 кV за поле „Секциониране“ | бр. | 1 |  |  |
| Всичко по т.5= ∑ (5.1÷5.3) |  |
|  | Строително-ремонтни работи по демонтаж на стари и монтаж на нови командни табла | бр. | 8 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на контролери за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на линейни присъединения 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на командни табла и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на контролери за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на трансформаторни присъединения 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на командни табла и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на контролери за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на поле „Секциониране“ 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на командни табла и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта | бр. | 1 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на общостанционен контролер в командна зала, както и актуализиране на общостанционната сигнализация към съществуващия работен проект в обекта | бр. | 1 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на локален контролер за контрол и управление на стъпален превключвател на силов трансформатор в командна зала, както и актуализиране на общостанционната сигнализация към съществуващия работен проект в обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж и наладка на комбиниран цифров измервателен прибор за табла собствени нужди прав и променлив ток | бр. | 2 |  |  |
|  | Демонтаж на стари електромеханични защити в релейна зала на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2“ (за поле) | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж на нови цифрови защити (основна и резервна) в релейна зала на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2 | бр. | 4 |  |  |
|  | Допълване и наладка на всички необходими електрически блокировки, осигуряващи безопасна работа при оперативни превключвания на новата ЕКРУ 110 кV (за цялата уредба) | бр. | 1 |  |  |
|  | Изграждане и наладка на нова жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалентно/и за комуникация между цифрови устройства (цифрови защити и контролери) и съществуващо RTU | m | 500 |  |  |
|  | Монтаж на модули многопортови маршрутизатори (Switch) с по пет slot bus за надграждане и ъпгрейдване на съществуващо RTU | бр. | 5 |  |  |
|  | Ъпгрейдване на съществуващо RTU съобразно новоизградената апаратура | бр. | 1 |  |  |
|  | Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните надлъжно диференциални защити и технологични защити на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2 | бр. | 2 |  |  |
|  | Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните РМТЗ на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2 | бр. | 2 |  |  |
|  | Проверка настройки и функционални проби на ЦЗ на поле 110 кV „Дондуков“ и на поле 110 кV „Руски“ за начин на действие върху съответен елегазов прекъсвач 110 кV на новоизградена ЕКРУ 110 кV | бр. | 4 |  |  |
|  | Функционални проби на новомонтираните контролери за управление, контрол, мерене, блокировки и телемеханика на силови съоръжения на нова ЕКРУ 110 от место (за цялата уредба) | бр. | 1 |  |  |
|  | Функционални проби на новоизградената система за телемеханика за нова ЕКРУ 110 от место (командна зала) и от диспечерски център (СДЗ „София“) (за цялата уредба) | бр. | 1 |  |  |
| обща цена = ∑ (1÷23): |  |

Обща цена по КСС за „Строително монтажни работи“: ................................................. ................................... лв. без ДДС

В предложените единични цени е включена и цената на съответните материали, които не са изрично посочени в Приложение № 1.1, но са необходими за изпълнение на строително-монтажните работи от количествено-стойностната сметка, така че да бъдат постигнати изискванията на ПИПСМР и спазени общите технически изисквания, посочени в настоящата документация, както и допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка: Предложените от участника цени се представят в числово изражение (десетична дроб по-голяма от нула и закръглена до втория знак след десетичната запетая) и при спазване на указанията на възложителя за тяхното образуване.

Приложение № 1.3

към ценовото предложение

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

Доставка на Резервни части

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена лв. без ДДС | Обща цена лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бутилка с елегаз 40 кг. | бр. | 2 |  |  |
|  | Комплект специализираните инструменти и приспособления за нормална експлоатация и поддръжка на съоръженията в елегазовия модул 110 кV | комплект | 1 |  |  |
|  | Помощни релета за ЕКРУ 110 кV | бр. | 4 |  |  |
|  | Автоматични предпазители за оперативни и напреженови вериги за ЕКРУ 110 кV | бр. | 10 |  |  |
|  | Пакетен двупозиционен ключ за избор на приоритет за управление на ЕКРУ модул 110 кV | бр. | 2 |  |  |
| обща цена = ∑ (1÷5): |  |

Обща цена по КСС за „Доставка на резервни части“: .................................................................................... лв. без ДДС

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка: Предложените от участника цени се представят в числово изражение (десетична дроб по-голяма от нула и закръглена до втория знак след десетичната запетая) и при спазване на указанията на възложителя за тяхното образуване.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 2

към ценовото предложение

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени работи

- средна часова ставка - ...лв. ч/час;

- допълнителни разходи за труд - ...%;

- допълнителни разходи за механизация - ...%;

- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - ...%;

- печалба - ...%;

Разходни норми за труд, материали  и механизация – съгласно ………………… (Билдинг мениджър, УСН, СЕК или др.)

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 3

към ценовото предложение

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

СПИСЪК

на инструменти, механизация, съоръжения и техническо оборудване

и ценоразпис на машиносмените

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи

| № | Вид инструменти, механизация, съоръжения или оборудване | Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
|  | Кран 30-50 тона |  |
|  | Камион |  |
|  | Машина за вакуумиране/пълнене на КРУ модул с елегаз |  |
|  | …….… (Други по преценка на участника) |  |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

VIІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ __________________ / ___________________ година

Днес, _______________20_____ година, в град София, България между:

(1) „ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД,

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанка цел при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958,

представлявано от ..................................... – .............................	,

наричано за краткост “Възложител”, от една страна,

и

(2) „ .........................................................................................”

седалище и адрес на управление: гр........................, ул........................., вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанка цел при Агенцията по вписванията с ЕИК ................................,

представлявано от...........................................................................– ....................,

адрес за кореспонденция: гр........................, ул.........................,

тел. .......................... факс: ........................, ел.поща: ……..

наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № PPС 19 – 034 и предмет: Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки към АОП - …………………………, и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на  ............................ лева (попълва се при сключване на договора), се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с работния проект и Техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Приложение № 2, на свой риск, със свои сили и технически средства, всички необходими дейности за демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба (ЕКРУ) 110 кV в подстанция „София-Център”, в това число организация и изпълнение на строителството, доставка и монтаж на материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, обучение на специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

  - Основните дейности, включени в предмета на договора, са посочени в Приложение № 1. Всички  работи, включени в предмета на договора, се изпълняват в пълно съответствие с работния проект, Техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 2, Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 4 и действащото в Република България законодателство, при стриктно спазване на следните нормативни актове: Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии /НУЕУЕЛ/, Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/ и Правилника за противопожарна охрана /ППО/, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, нормативната уредба за опазване на околната среда и водите и всички други, имащи отношение към изпълнението на договора.

  - (1) На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), авторските права върху екзекутивната документация на проекта, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица не притежават права върху цитирания документ и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя програмните продукти и лицензии, свързани с настройката, конфигурирането и експлоатацията на цифровите защити във връзка с изпълнението на настоящия договор и осигурява тяхното безпроблемно ползване.

(2) Правата по предходната алинея влизат в сила след заплащане на дължимото възнаграждение за изготвянето им, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделно възнаграждение, освен уговореното по настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права и/или други права на интелектуална собственост от страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на цитираните по-горе документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право или други права на интелектуална собственост на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

- РЕД ЗА РАБОТА

  - (1) Възлагането на изпълнението на предмета на договора се осъществява чрез един или повече документи за възлагане на изпълнението, в зависимост от техническата готовност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно работния проект, технологията на изпълнение и договорените срокове за изпълнение, посочени в Раздел 4 от настоящия договор и/или в съответния документ за възлагане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя документ за възлагане на изпълнението, съдържащ най-малко следната информация: номера на договора, номера на документа за възлагане и дата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, който следва да е съобразен с вида, количеството и обема на възлаганата работа, както и със сроковете, посочени в Раздел 4 от договора, линейния график,  общата стойност на възложените работи, определена на база единични цени от съответната количествено стойностна сметка (КСС) и/или формирани по реда на т. 3.2.3 и друга информация, необходима за изпълнение на видовете работи. Документът за възлагане се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал. 4 по-долу.

(3) Възлагане на изпълнението на каквито и да било непредвидени видове и/или количества работи и/или доставки се осъществява с отделен документ за възлагане на изпълнението и е възможно само след получаване на писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от извършването им.

(4) Документът за възлагане се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се изпраща подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в настоящия договор. Документът за възлагане, изпратен по факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за редовно връчен, ако е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) работни дни да го потвърди като го върне подписан по същия ред.

  - (1) Приемането на изпълнението на всички работи/доставки се осъществява посредством двустранно подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателни протоколи, отразяващи действително извършените и приети видове и количества работи/доставки по съответен документ за възлагане на изпълнението.

(2) Протоколът по ал. 1 следва да съдържа най-малко следната информация: номера на договора, номера и дата на документа за възлагане, дали работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта, съответните нормативни разпоредби и настоящия договор, информация дали материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, вложени в обекта, при доставката им са били придружени с необходимите документи, подробно описани в т. 6.11 на настоящия договор, както и общата стойност на действително извършените и приети видове и количества работи/доставки, стойността на първото плащане, ако е имало такова, а в случаите по т. 6.26, ал. 1 по-долу, се посочват видовете и стойността на извършените от подизпълнителите работи и др.

(3) Когато частта от договора, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(4) Разплащанията по ал. 3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(5) Към искането по ал. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане е оспорено по реда на ал. 5, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(7) Алинея 3 не се прилага в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата не е възложена на подизпълнителя.

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  - (1) При надлежното изпълнение на предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети видове и количества работи и доставки по цени от Приложение № 1, (съответно Приложение № 1.1, Приложение № 1.2 и Приложение № 1.3) от настоящия договор и/или формирани по реда на т.3.2.3, но общо за цялостното изпълнение на предмета на договора не повече от ..................................... (попълва се при сключване на договора) лева без ДДС, в това число:

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения, в съответствие с Приложение № 1, т.1;

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за изпълнение на строително-монтажни работи, в съответствие с Приложение № 1, т.2;

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за доставка на резервни части, в съответствие с Приложение № 1, т.3;

    - до ………………. (попълва се при сключване на договора)лв. без ДДС за непредвидени видове и количества материали, оборудване, апаратура, съоръжения и строително-монтажни работи, по смисъла на т. 16.5.2, в съответствие с Приложение № 1, т. 4;

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за изготвяне и предаване на екзекутивна документация, в съответствие с Приложение № 1, т. 5;

    - до .............. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за изготвяне на програма, провеждане на обучение и издаване на сертификати на 4 (четири) служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства, в съответствие с Приложение № 1, т. 6;

(2) В посочените цени по предходната алинея са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване предмета на договора. Цените са окончателни и няма да бъдат променяни по време на действие на договора.

(3) Единичните цени на доставяните материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, посочени в Приложение № 1.1 и Приложение № 1.3, са изготвени при условие на доставка франко склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка и др., а при внос от страни извън Европейския съюз - и митнически сборове и такси. В единичните цени по предходното изречение са включени и всички транспортни и организационни разходи по доставката на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията от склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта на поръчката, в това число разходите за натоварването и разтоварването им.

(4) Единичните цени за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, посочени в Приложение № 1.2, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на съответния вид работа, включително цената на съответните материали, които не са изрично посочени в Приложение № 1.1, но са необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, така че да бъдат постигнати изискванията на ПИПСМР и спазени общите технически изисквания, посочени в документацията, както и допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно складови разходи, печалба, разходи за извозването на демонтираните материали, почистване на строителната площадка и извозване на отпадъците до сметище и други.

  - Заплащането на извършените и приети дейности по предмета на договора се осъществява в 60- /шестдесет/ дневен срок от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактурата за дължимата сума, по банков път, по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на издадена от него фактура, чиято дата не може да предхожда датата на съответния приемо-предавателен протокол. Фактурата следва да е придружена с двустранно подписания между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за действително извършени и приети видове и количества работи/доставки. Плащането се извършва, както следва:

    - Плащането на цената по т. 3.1.1 за доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения се извършва по цени съответно от Приложение № 1.1, както следва:

а) 70 % от цената след доставянето им в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемането им без забележки;

б) 30 % от цената след подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

    - Плащането на цената по т. 3.1.2 за изпълнение на строително-монтажните работи се извършва, както следва:

а)	50% от цената на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи - след подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б)	50% от цената на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи - след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Разрешение за ползване.

    - Плащането на цената по т. 3.1.3 за доставка на резервни части се извършва по цени съответно от Приложение № 1.3 след доставянето им в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемането им без забележки;

    - Заплащането на непредвидени видове и количества материали, оборудване, апаратура, съоръжения и строително-монтажни работи по т. 3.1.4 се извършва след подписване на протокол за приемането им, по реда, съответно посочен в т. 2.2 и при наличие на условията на т. 3.3 по-долу, както следва:

1. За доставка на непредвидени количества от видовете материали, оборудване, апаратура, съоръжения, упоменати в КСС от Приложение  № 1.1 -  по съответните единични цени от КСС;

2. За доставка на непредвидени видове и количества от материали, оборудване, апарати, помощни съоръжения, които не са упоменати в КСС от Приложение № 1.1 - само въз основа на предварително представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единични цени. Единичните цени не трябва да надвишават с повече от 10% единичната цена на производителя или дистрибутора на съответния материал, оборудване, апаратура  и съоръжение, което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на копие на фактурата, с която е закупил съответния материал, апаратура, оборудване и съоръжение;

3. За непредвидени количества строително-монтажни работи, упоменати като видове работи в КСС от Приложение  № 1.2, заплащането се извършва по съответните единични цени от КСС;

4. За непредвидени видове и количества строително монтажни работи, неупоменати в КСС от Приложение  № 1.2, се извършва по предварително изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи на съответните единични цени. Анализите се изготвят на база следните ценообразуващи показатели: средна часова ставка - .......лв./ч/час; допълнителни разходи за труд - .....%; допълнителни разходи за транспорт и механизация - …..%; доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%; печалба - ...%;  и цени на машиносмените: ……… (попълват се при сключване на договора). Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно …. (попълва се при сключване на договора), като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат цената, видът и количеството на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, включени в анализите.

Цената на материалите не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

5. Сумарната обща стойност на непредвидените видове и количества материали, оборудване, апаратура, съоръжения и строително-монтажни работи по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 не може да надвишава стойността, определена в т. 3.1.4.

    - Плащането на цената по т. 3.1.5 за изготвяне и представяне на екзекутивна документация се извършва след предаването на съответните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно тяхното приемане без възражения от страна на последния, извършено по реда и при условията на т. 4.6.

    - Плащането на цената по т. 3.1.6 за изготвяне на програма, провеждане на обучение  и издаване на сертификати на 4 (четири) служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите по т. 4.9, ал. 3.

  - Заплащане на изпълнението на каквито и да било непредвидени видове и/или количества работи и/или доставки е възможно само след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документ, доказващ писменото им одобрение и възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането им.

  - Заплащането на изпълнените и приети по реда на т. 2.2 видове и количества работи/доставки се извършва по единичните цени от съответните КСС, приложени към настоящия договор, освен ако изпълнените видове и количества работи/доставки не се явяват непредвидени видове по смисъла на т. 16.5.2, ал. 2. Непредвидените видове работи/ доставки по т. 16.5.2, ал. 2 се заплащат по реда на т. 3.2 и по цени формирани в съответствие с изискванията на т. 3.2.4, т. 2 и т. 4.

  - Евентуални претенции от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат и заплащат допълнително  от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същите следва да са включени в съответната цена от настоящия договор.

  - Всички плащания ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

  - Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор, с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересовани институции и организации, се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Внесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представени разходооправдателни документи (фактури).

- СРОКОВЕ

  - Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписването му от двете страни, като:

  - (1) Срокът за изготвяне и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на линеен график за изпълнение на поръчката за одобрение и съгласуване е до 20 (двадесет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението.

- Срокът за предоставяне на документите по т.6.8.1 е до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора.

  - Срокът за доставка на ЕКРУ модулите 110 kV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1, е до ….… /попълва се при сключване на договора, в зависимост от офертата на участника/ дни, считано от датата на документа за възлагане на изпълнението.

  - Срокът за доставка на всички материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, освен посочените в т. 4.3  ЕКРУ модули 110 kV е до 100 (сто) дни, считано от датата на документа за възлагане на изпълнението.

  - Срокът за извършване на строително-монтажните работи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, е до 100 (сто) дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението им.

  - Срокът за изготвяне и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на екзекутивна документация на работния проект, съгласуван по реда на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ, в обем: 4 (четири) комплекта на хартиен носител и един на електронен /оптичен/ носител във формат *.dwg (AUTOCAD или еквивалентно/и) е до 10 (десет) работни дни, преди датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  - Срокът за провеждане на 72-часови проби под товар и въвеждане в експлоатация на новоизградената елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати и съоръжения в работен режим е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  - Срокът за окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК) както и подаването на искане за назначаването ѝ е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на Протокола (Образец 17 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), удостоверяващ успешното провеждане на 72-часовите проби под товар.

  - (1) Срокът за изготвяне на програма за обучение на 4 /четири/ служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства и предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи.

(2) Срокът за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на програма за обучение по ал. 1 е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на представянето ѝ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за провеждане на обучението и издаване на сертификати на 4 /четири/ служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на одобряване на програмата за обучение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  - (1) Крайният срок за изпълнение на описаните в даден документ за възлагане на изпълнението на видове работи/доставки, може да бъде удължен по взаимно писмено съгласие на страните, отразено в протокол, при наличие на непредвидени обстоятелства и/или основателни причини, непозволяващи работа на обекта, които се описват в протокола.

- В случай че изпълнението на работи и/или доставки по някой документ за възлагане на изпълнението се забави по причини, зависещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то съответният срок за изпълнение се удължава със срока на забавата.

- В случаи на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение могат да бъдат удължени за времето, през което са продължили непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни, административни или ненормативни актове (със задължителна сила за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или уговорките в настоящия договор) на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената съгласно този договор работа.

- При определяне на сроковете за изпълнение в отделните документи за възлагане на изпълнението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да се съобразява със сроковете, посочени в Раздел 4, Приложение № 4 на договора и линейния график.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 5 (пет) дни след сключване на договора всички налични при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, необходими за извършване на дейностите по договора. Предаването на документите по тази точка се удостоверява с протокол, подписан от страните, съответно от надлежно упълномощени техни представители.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на сключване на договора, предоставя писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ името и координатите на лицата, които ще осъществяват инвеститорски контрол.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда предоставения му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график, като в срок до 10 (десет) дни от датата на предоставянето му писмено го съгласува или връща за корекция, съответно определя срок за повторното му представяне.

- (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, както и да извършва входящ контрол на материали, оборудване, апаратура, съоръжения при влагането им на обекта.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема доставки на електротехническото оборудване, в случай на констатиран дефект или несъответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за електротехническо оборудване и/или проекта, които се отразяват в протокол.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда предоставената му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Програма за обучение, описана в чл. 4.9, ал. 1, като в срок до 5 (пет) работни дни от датата на предоставянето й, писмено я съгласува или връща за корекция, съответно определя срок за повторното й представяне.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за реално извършената и приета работа съобразно реда, сроковете и условията на този договор.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол по изпълнението на този договор и да осигури на обекта постоянно присъствие на лицата, упражняващи инвеститорски контрол.

- Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на закони, правила и нормативи или водят до съществено отклонение от проекта и уговореното в договора.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в съставянето и подписването на всички протоколи във връзка с изпълнението на договора.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва постоянен контрол и проверки във всеки момент от изпълнение на договора относно качеството и количеството на всички СМР, влаганите материали, оборудване, апаратура и съоръжения и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- При констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени или нестандартни материали, оборудване, апаратура и съоръжения или отклонения от проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на работите до отстраняване на нарушението. Спирането се оформя писмено в констативен протокол, като се посочва конкретната причина за това.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, включени в предмета на договора, в съответствие с предоставения му работен проект, спазвайки посочените в договора изисквания, срокове и изискванията на действащата нормативна уредба в страната.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подписва документите за възлагане и да изпълнява качествено и в срок посоченото в тях.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и представя за подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателните протоколи по т. 2.2 от настоящия договор.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработва и доставя възложеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определените срокове в Раздел 4 и в съответствие със сроковете, посочени в съответния документ за възлагане на изпълнението.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката, разтоварването, съхранението и охраната на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части, от съответния доставчик до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта на материалите, оборудването, апаратурата и съоръженията, необходими за извършване на работите по предмета на договора. Рискът от погиване и увреждане, както и разходите по отстраняване на евентуалните повредите по материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части при транспортирането им и съхранението им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за изпълнение на предмета на договора да осигури необходимата техника и механизация.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на строително монтажните работи да влага само нови материали, оборудване, апаратура и съоръжения.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна регистрацията си в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за: трета група, строежи минимум втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), през целия срок на действие на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложените към договора Етични правила – Приложение № 3, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители (евентуално подизпълнители) и осигури/следи за изпълнението им.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички договорени дейности качествено, при спазване на необходимата технологична последователност и нормативните правила за безопасност и здраве.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури за изпълнение на предмета на договора достатъчен брой ръководители и персонал с необходимия опит и квалификация, включително, но не само:

    - 1 (едно) лице, притежаващо валиден Сертификат от производителя или специализиран център за подготовка на кадри към него, удостоверяващ правото и възможността му за монтаж на доставените елегазови КРУ модули;

    - 1 (едно) лице, притежаващо Сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове за електрическа комутационна апаратура съгласно Наредба № 1/17.02.2017 год. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;

    - 4 /четири/ лица, притежаващи V (пета) квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по  електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

    - 6 /шест/ лица, притежаващи минимум IV (четвърта)  квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, над 1000 V съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

- Преди започване на работа на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поименен списък на лицата съгласно предходната т. 6.8, които ще работят на територията на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително техническия ръководител на обекта и отговорника по Закона за безопасни условия на труд.  Към списъка за всяко едно лице от т. 6.8.2 до 6.8.5 се представя съответния документ, удостоверяващ правото му да извършва съответния вид работа, а удостоверението или сертификата на лицето по т. 6.8.1 се представят в срока по т. 4.2, ал. 2 по-горе.

- От датата на първия документ за възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи до датата на подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за всички работи, материали, оборудване, апаратура и съоръжения на обекта.

- При доставка на необходимите материали и оборудване (апарати, релейни защити, софтуер и др.), необходими за изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи:

- окомплектована техническа и експлоатационна документация;

- копие от сертификат за произход, данни за производителя (държава, град);

- документ, издаден от производителя, относно определения от него гаранционен срок (гаранционна карта);

- декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали или за начина на тяхното ликвидиране;

- описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.

- инструкции в съответствие с изискванията на чл.162 от Наредба № 9/09.06.2004г. за Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, а именно:

- Кратка характеристика за предназначението на устройството и действието;

- Параметри за нормална експлоатация и допустими отклонения за безопасна работа;

- Ред за пускане, спиране и обслужване през време на нормалната експлоатация;

- Действие на персонала при нарушение на нормалната експлоатация;

- Ред за извършване на прегледи, ремонти и изпитания;

- Специфични изисквания за безопасност при работа.

- указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;

- предаване на стандартен софтуер на предлаганото оборудване.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да монтира всички материали, оборудване, апаратура и съоръжения в обекта по предмета на договора, спазвайки инструкциите на производителя и разработените схеми за първична и вторична комутация и да изпълни строително монтажните работи от одобрения работен проект, при спазване на съответните нормативни изисквания по т. 1.2.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и подменя всички дефектирали части и апаратури, необходими за безаварийната работа на новомонтираните съоръжения по време на гаранционния период за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да снеме и изпита техническите характеристики на новомонтираните апарати и съоръжения и друго в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и действащата нормативна база.

- За всички дейности, за които се изисква присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го уведомява предварително в срок не по-малък от 3 (три) дни, включително за приключване на работи, подлежащи на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по–късно, за което се подписва констативен протокол между страните по настоящия договор.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно изцяло за своя сметка всички нанесени повреди и/или щети на водопроводите, каналните, електропроводните и телефонни съоръжения, когато информация за същите му е била представена по надлежния ред, съгласно предоставения му план за подземните и надземни комуникации на работната площадка. Произтичащите глоби и санкции са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР да не допуска замърсяване на площадката на обекта.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички СМР така, че да не се създават излишни и  необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на които и да били други лица. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични задължения, произтичащи от това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всички СМР, които са съпроводени с разкопаване на тротоари и пътни настилки, след окончателно завършване на дейността следва да се възстановят от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Преди започване работа на обекта работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително следва да преминат инструктаж по безопасност на труда.

- При откриване на недостатъци в изпълнението на строително монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани или изцяло да преработи работите според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всички допълнителни разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- При подписване на протокола за завършване на работите и предаване на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, оборудване, апаратура и съоръжения, отпадъци и различните видове временни работи.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работната площадка по всяко време и да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност и здраве.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме за своя сметка и да плати всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица.

- При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

    - Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.

    - Не допуска смяна на техническия ръководител на обекта, без да информира предварително и писмено  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

    - Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

    - Съгласува писмено всички налагащи се промени в строителната си програма по време на изпълнение на обекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - Осигурява всички необходими площи за временни площадки, като поддържа по тях нормални условия за движение, свързано със строителните нужди. Почиства и възстановява тези площи след окончателното изпълнение на дейностите по предмета на договора и тяхното приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен винаги, когато бъде поискано от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя подробни данни за мерките по безопасност, организационните и технологични решения, които ще предприема, материали, оборудване, апаратура и съоръжения, които ще влага в строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да прави промени в тези мерки и в други уточнени решения, без да съгласува предварително и писмено тези промени с упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - При незадоволителна оценка от проведени 72–часови проби ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява недостатъците в съоръженията, появили се при 72-часовите проби, изцяло за своя сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително заплащане на 72-часовите проби в случаите на необходимост от провеждане на повече от една 72-часова проба.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на посочените от него в този договор адрес, телефон, факс и други координати за връзка да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на промяната.

- (1) За извършване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и ................................ (попълва се при сключване на договора, ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на …………..(посочват се дела и видовете работи от предмета).

(2) В случай че е посочил, че ще използва подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, да сключи договор/и за подизпълнение с посоченият/е подизпълнител/и.

(3) В случай че сключи договор за подизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни от датата на сключването на договора/ите за подизпълнение да изпрати копие на договора/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.14 от ЗОП.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора, на лица, които не са подизпълнители.

(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 или да включи подизпълнител/и по време на изпълнение на договора при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако подизпълнителят превъзлага една или повече дейности, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(8) В случаите по ал. 6 и ал. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение и изпраща копие на договора с новия подизпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от датата на сключването му, заедно с всички документи, които доказват, че новият подизпълнител изпълнява условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

(9) Сключване на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията и бездействията на подизпълнителя/ите като за свои действия, съответно бездействия.

(10) Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията във връзка с обработването и защитата на лични данни, уговорени в т.18 по-долу от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ. В случай на нерегламентирано обработване на лични данни или нарушаване на нормативните изисквания относно тяхната защита от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди и за всички наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени санкции/глоби.

- (1) Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия” за територията посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи опазването на конфиденциалната информация по настоящия договор и от своите подизпълнители (когато е наел такива), като при разпространяване или допускане на разпространението на такава информация от подизпълнител/и, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на материали, оборудване, апаратура и съоръжения, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на видовете работи.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако при изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнители/, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

(2) При и по повод изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва:

а) Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.);

б) Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.);

в) Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г.);

г) Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11 Ноември 1998 г.);

д) Закона да културното наследство (Обн. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г.).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи спазването на описаните в предходната алинея нормативни актове и от страна на неговите служители, ангажирани с изпълнението на договора или подизпълнители. За неспазването им от страна на неговите служители и подизпълнители, отговорността се носи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) На основание Закона за културното наследство /ЗКН/ в случаите на извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаване на земни пластове и земна повърхност /т.нар. изкопни работи/ и/или друг вид въздействие върху земната повърхност, земната основа и земните недра, във връзка с изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при откриване/установяване на вещи и предмети, структури и находки – заровени в земята, зазидани или скрити по друг начин, наподобяващи и имащи признаците на археологически обекти и/или културни ценности:

а) незабавно да спре/преустанови строителните работи на основание чл. 160, ал. 2 от ЗКН;

б) да запази вещта във вида и състоянието, в които е намерена, до предаването й на компетентните органи;

в) при наличие на обстоятелства, застрашаващи намерената вещ/находка от увреждане под влияние на климатични, метеорологични или други фактори, както и действия и посегателства от трети лица, да предприеме незабавни действия по обезопасяването й по начин, който да не доведе до нейното увреждане;

г) при възможност да направи снимков материал на откритата находка/вещ;

д) в деня на откриването на вещта/ите да уведоми незабавно водещият строежа експерт „инвеститорски контрол“ и/или ръководител ОЦ в Дирекция „Реализация на инвестициите“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като им предостави и снимковия материал, в случай, че такъв е наличен, за предприемане на съответните мерки и действия по реда на действащата Процедура рег. № 219/2017г. за действия при установяване на културни ценности и археологически находки при извършване на строително-монтажни работи по енергийни обекти и съоръжения, свързани с разкопаването на земни пластове, одобрена от Възложителя.

е) в случаите на предстоящи строително-монтажни работи, за които са налице предварителни данни за наличие на археологически обекти в съответната територия, задължително строителните дейности ще се предхождат от предварителни археологически проучвания, с които при необходимост и преценка на компетентните органи, се провеждат спасителни разкопки преди на началото на строителните работи.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи спазването на описаните в предходната алинея задължения и от страна на неговите служители, ангажирани с изпълнението на договора или подизпълнители. За неспазването им от страна на неговите служители и подизпълнители, отговорността се носи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е запознал със съдържанието на по-долу посочените клаузи на договора за социална отговорност и ще спазва същите при или по повод на изпълнението на предмета на договора, като декларира:

а) че ще спазва човешките права, като признава и ще прилага Всеобщата Харта за правата на човека на ООН и гарантира, че дружеството му по никакъв начин не е замесено в нарушения на човешките права;

б) че не е ползвал, не ползва и няма да се ползва от детски и принудителен труд, като за целта Изпълнителят се задължава за срока на действие на договора да не използва или допуска детски, принудителен или друг недоброволен труд съгласно Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO) във връзка или по повод на изпълнението на предмета на договора и гарантира, че стриктно ще спазва изискванията на Кодекса на труда;

в) липса на дискриминация или тормоз на работното място, като гарантира недопускане на физически, психически, сексуален или словесен тормоз, дискриминация или злоупотреба поради полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед;

г) че ще прилага правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работното място, като за целта гарантира безопасни и здравословни условия на труд за своите служители и служителите на подизпълнителите и спазване на прилаганите за това закони и правилници, както и осигуряване на свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящи лични предпазни средства, както и гарантира изпълнение на всички изисквания на приложимите нормативни документи за безопасно изпълнение на задълженията, както и че ще спазва всички предоставени от Възложителя вътрешно-фирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора, гарантира също така осигуряването на квалифициран персонал и провеждане на обучения и инструктажи по техника на безопасност;

д) че ще спазва приложимите Трудови и социално правни разпоредби, като за целта гарантира, че при и по повод изпълнението на договора ще спазва действащите трудови, социални и осигурителни норми на действащото българско законодателство;

е) че ще полага всички грижи за защита и опазване на околната среда, като за целта гарантира, че при и по повод изпълнението на договора ще спазва приложимите закони, подзаконови нормативни  актове и правилници за опазване на околната среда и при изпълнение предмета на договора ще бъдат преценявани икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин ще бъдат взети предвид принципите на устойчивото развитие, както и гарантира, че при изпълнението на договора няма да допуска замърсяване на околната среда, ще минимизира влиянието върху околната среда, предизвикано от съответната дейност и ще организира за своя сметка отстраняване на замърсяването в случай на допускане на такова;

ж) че ще защитава биологичното разнообразие, като за целта гарантира, че при или по повод изпълнението на договора ще опазва и няма да допуска увреждането на биологичното разнообразие;

з) че ще опазва околната среда в зони от «Натура 2000», като за целта гарантира, че ще координира мерките за спазване на законовите изисквания в областта на опазването на околната среда при изпълнение предмета на договора, включително в зоните от «Натура 2000» и ще опазва растителните и животински видове, както и местата, които обитават;

и) че ще осигурява намаляването на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии, като за целта гарантира минимизирането на отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата при или по повод изпълнението на договора;

к) че ще прилага в своята дейност високи етични стандарти, като за целта гарантира спазване на високи стандарти на фирмена етика, спазване на съответните национални закони (трудовоправните, разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и недопускане на корупционни схеми, лъжа или изнудване;

л) че ще спазва прозрачни бизнес отношения при осъществяване на своята дейност, като за целта гарантира, че неговите служители и подизпълнители няма да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си;

м) че ще обезпечи в своята дейност правото за провеждане на събрания и стачки, като за целта гарантира, че неговите служители имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на декларираните по-горе задължения от всички свои служители или подизпълнители, които са натоварени с изпълнението на договора, като при неизпълнението им ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди, наложени санкции и обезщетения.

(8) При или по повод на изпълнението на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

a) да спазва установените от Възложителя мерки за сигурност на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнява указанията на охраната, разпоредбите на органите на МВР и спазва реда за контрол на достъп и пропускателния режим;

б) да не въздейства, по никакъв начин, на изградените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ системи за сигурност, чрез преместване, покриване, препречване или други действия, водещи до елиминирането им или намаляващо тяхната функционално състояние;

в) да не носи и използва оръжие и други общоопасни средства на територията на обекта, да не пипа, проверява или пренася, открити безконтролни пакети и багажи в обекта, като при откриване на такива, предприема мерки  за уведомяване на охраната и органите на МВР.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията по предходната алинея и от страна на неговите служители и подизпълнители, които са ангажирани с изпълнението на договора. При нарушение на тези задължения от служител или подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за констатираното неизпълнение и за вредите причинени от него.

- ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ

- Доставката на материали, оборудване, апаратура и съоръжения, необходими за изпълнение предмета на настоящия договор, както и резервните части се извършва след възлагането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- (1) Доставката и съхранението на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части  по предходната точка се извършва в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Преди заскладяване на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва входящ контрол, съгласно Приложение 3 към Приложение № 2 към настоящия договор. За извършения входящ контрол се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол между присъстващите представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към протокола се прилагат, всички необходими, съпътстващи доставката документи посочени в т.6.11.

- (1) Материалите, оборудването, апаратурата и съоръженията се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без да се разопаковат, преместват или използват от момента на складиране в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на предаването им на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за монтаж на обекта.

(2) При предаването на необходимите количества от съответните материали, оборудване, апаратура и съоръжения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за монтаж се извършва изходящ контрол, при спазване на изискванията, посочени в Приложение 3 към Приложение № 2 към настоящия договор. За извършения изходящ контрол се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол между присъстващите представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С подписването на протокола за изходящ контрол по настоящата точка рискът от погиването и повреждането на предадените материали, оборудване, апаратура и съоръжения се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Преди влагането на материалите, оборудването, апаратурата и съоръженията на обекта, същите подлежат на входящ контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Входящият контрол се провежда от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване на изискванията, посочени в Приложение 3 към Приложение № 2 към настоящия договор.

- За проведения входящ контрол се изготвя протокол, който се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- (1) При установяване на недостатъци по време на входящия контрол по т. 7.2 или т. 7.4, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци (в случай че има такива), начинът и срокът за тяхното отстраняване, който започва да тече от датата на подписване на протокола.

(2) При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да привлече като свидетел трето лице, което да потвърди констатираните недостатъци и да подпише протокола.

- (1) При установяване на недостатъци по време на изходящия контрол по т. 7.3, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци (в случай че има такива).

(2) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише протокола по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да привлече като свидетел трето лице, което да потвърди констатираните недостатъци и да подпише протокола.

- (1) При доставка на дефектни материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части или такива, които не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано в съответствие с т. 7.6, по време на изпълнение на обекта, предмет на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме действия за отстраняване на недостатъците лично или от трето лице за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка по т. 12.11, ал. 1.

(2) По време на гаранционните срокове, посочени в Раздел 8, и в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците установени и отразени в констативен протокол, респективно не замени дефектната стока в срока, посочен в съответния констативен протокол, то той дължи неустойка по т. 12.13.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

  - Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби.

  - (1) Гаранционните срокове за ЕКРУ модулите 110 kV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“ е ….. (словом: …..) месеца /попълва се при сключване на договора/, считано от датата на подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби.

(2) Гаранционните срокове на материалите, оборудването, апаратурата, съоръженията и резервните части, с изключение на ЕКРУ модулите 110 kV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, са 36 месеца, считано от датата на подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби.

  - Гаранционните срокове и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - (1) За появил се в гаранционните срокове недостатък/дефект на монтиран материал, оборудване, съоръжение и апаратура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да се явят не по-късно от 3 (три) дни, считано от датата на писменото уведомяване по ал.1.

- При явяването на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва оглед и се съставя двустранен констативен протокол, в който се описва недостатъкът/дефектиралото оборудване, материал, съоръжение и апаратура, начинът за отстраняване на дефекта и срокът, в който той следва да се отстрани и друга необходима информация.

- Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 30 (тридесет) дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този срок може да бъде удължен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след мотивирано писмено предложение от специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложено към протокола по  предходната ал. 3.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи по отстраняване на всички възникнали в гаранционния срок по т. 8.2 недостатъци/дефекти, включително подмяната на дефектиралите изделията или части от тях само с нови такива.

  - (1) В случай че в рамките на гаранционния срок по т. 8.1 се констатират недостатъци или некачествено изпълнени строително-монтажни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният следва да се яви за съставяне на двустранен констативен протокол не по-късно от 3 (три) дни, считано от датата на писменото му уведомяване.

- В рамките на гаранционния срок по т. 8.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка и всички констатирани недостатъци или некачествено изпълнени работи в определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове.

(3) В срок до 5 (пет) работни дни след уведомлението по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите и да ги отстрани в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в констативния протокол.

  - Гаранционните срокове по т. 8.1 и т. 8.2 се удължават с времето от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното отстраняване на дефекта.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1 (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 5% от стойността, формирана като сума от стойностите, посочени в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т. 3.1.5 и т. 3.1.6 от договора, а именно ............................. лв. /попълва се при сключване на договора/.

(2) Сумата по предходната алинея се внася по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а банковата гаранция или застраховката се предава в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди сключване на настоящия договор.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, разходите по откриването и поддържането на гаранцията или застраховката, за определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок на нейната валидност до настъпване на уговорените условия за освобождаването и връщането ѝ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение е усвоима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа от гаранцията за изпълнение всякакви неустойки, дължими му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предмета на договора, както и за всякакви платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от общински или държавни органи или трети лица вследствие на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или нарушения на правила и нормативи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Удържането на суми от гаранцията за изпълнение ще става въз основа на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в настоящия договор размер, в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислената/ите неустойка/и от дължимо плащане и да прекрати договора.

(7) В случай че гаранцията за изпълнение не е достатъчна за покриване на вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси правата си по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Търговския закон /ТЗ/.

(8) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред, ако гаранцията не е достатъчна да ги покрие в пълен размер.

9.2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на части, след постъпило писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 60-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство за освобождаването, както следва:

а) След изтичане на първия 1-годишен период от влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава процент от стойността на гаранцията за изпълнение, посочена в т. 9.1, ал. 1, в размер, съответстващ на процента на изпълнение на договора за едногодишния период, при условие че до изтичането на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отправял писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено или некачествено изпълнение или ако такива са били предявени, те са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за тях, гаранцията е била възстановена до пълния размер по т. 9.1, ал. 1 по-горе.

б) Остатъкът от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава след прекратяването на договора, поради изтичане на неговия срок или прекратяването му на друго основание, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

(2) Всички гаранции, които са предоставени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се освобождават в срок до 60 дни, след постъпване на писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се подава след изтичане на съответния срок, определен в буква а) и буква б) на предходната алинея на този член. Искания за връщане на гаранция за изпълнение преди изтичане на сроковете, определени в предходната алинея, няма да се уважават от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поиска връщането на съответната гаранция за изпълнение, при настъпване на условията за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички гаранции, предоставени в негова полза по силата на този договор, в срок до 60 дни след прекратяване на действието на договора, независимо от основанието за това и до размера на разликата, след удовлетворяване на всички имуществени претенции произтичащи от неустойки, забава или неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или др. санкции и обезщетения във връзка с виновно поведение и причиняване на вреди от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на договора, ако такива са налице.

(3) В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, към писменото искане по предходната ал. 2 по-горе Изпълнителят е необходимо да представи нова банкова гаранция (за съответната стойност след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе), нова застраховка или доказателство за внесена съответната остатъчна сума от гаранцията за изпълнение по сметка на Възложителя.

(4) Възложителят не носи отговорност за невърната/неосвободена гаранция за изпълнение, ако в 60-дневния срок по ал. 2 надлежно е уведомил Изпълнителя, че представената от него по реда на предходната ал. 3 редуцирана гаранция за изпълнение не е достатъчна като размер на покритието на отговорността на Изпълнителя и му укаже съответната остатъчна сума, която следва да бъде покрита от гаранцията след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение, законно е престояла у него. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията, независимо от нейната форма, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ЗАСТРАХОВКА И РИСК

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа през целия срок на договора валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност като строител за строежи втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и минимална застрахователна сума 400 000 лв.

    - Застраховката следва да бъде сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/ или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.

    - В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност като строител.

    - При последваща актуализация на своята застрахователна полица, след изтичането на срока на нейната валидност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 3 (три) дни, считано от подписването на полицата, да изпрати копие от нея на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия или бездействия на трети лица.

  - Всички вещи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като риска от тяхното погиване или повреждане е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - от момента на предаването им до тяхното връщане, респективно обратно приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - Отговорността по опазването на обекта като цяло, в това число на всички материали, оборудване, апаратура и съоръжения, както и рискът от погиването и повреждането им, са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на откриване на строителната площадка и предаване на строителната документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на подписването на протокол за успешно проведени 72–часови проби. След тази дата отговорността става задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  - Ако по време на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се натъкне на обективни и независещи от него обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причината(ите), които са го породили. При получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - С изключение на случаите, описани в Раздел 13 на договора, закъснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение изпълнение на задълженията му води до отговорност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и налагането на неустойки в съответствие с Раздел 12 на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с т.4.10 на договора.

  - Забава, вследствие спиране на работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски, некачествени работи или влагане на несъответстващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали, не е основание за удължаване срока на договора и освобождаване от договорна отговорност. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи уговорената неустойка за забава, съгласно Раздел 12 от договора.

- НЕУСТОЙКИ

  - Освен в случаите на Раздел 13 и т. 4.10 на договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото си за други претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от дължимо плащане по договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

  - Размерът на неустойката се определя, както следва:

1. За извършване на непредвидени видове и количества работи/доставки, които не са предварително одобрени и възложени по реда на т. 2.1, ал. 3, освен че не дължи заплащането им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 15% от стойността им, формирана по реда на т. 3.2.3 и посочена в съответния протокол за приемане на работата/доставката;

2. За доставка на материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, за които при извършването на входящ контрол по реда на т. 7.2 и/или т. 7.4 е установено, че не са придружени от необходимите документи, посочени в т. 6.11, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността им, посочена в Приложение № 1.1 и/или Приложение № 1.3 или формирана по реда на т. 3.2.3, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и да откаже приемането, респективно заплащането им.

3. За забава изпълнението на която и да било работа/доставка неустойката се определя като сума, възлизаща на 1% на ден върху стойността на договора, за периода на забава, до действителното изпълнение.

4. За некачествено извършване на работите, освен задължението за отстраняване на дефектите за своя сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% от стойността на договора, за всеки ден до пълното им отстраняване. Независимо от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се възползва и от разпоредбите на чл. 265 от ЗЗД.

5. За забавено или некачествено изпълнение на работи и/или доставка по време на гаранционните срокове по Раздел 8 на договора, неустойката се определя като сума, възлизаща на 1 % на ден от стойността на договора, за периода до действителното им изпълнение.

6. В случай на прекратяване на договора по т. 14.3, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер, равен на размера на гаранцията за изпълнение посочен т. 9.1, ал.1.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 2000 лв. в случай че не изпълни някое от задълженията си по т. 6.26, ал. 2 или ал. 3 от настоящия договор за всеки конкретен случай на неизпълнение.

  - При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП) плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

  - Упражняването на право на задържане на дължимата сума от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатиране на недостатъци в извършеното СМР не се счита за забава и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за забавено плащане.

  - Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този Договор.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката.

  - В случай че в резултат на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и/или при и по повод извършването й, бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 10% от наложените глоби и/или имуществени санкции.

  - При нанасяне щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността им и неустойка в размер на 25% върху стойността на тези щети.

  - При непочистване на работните площадки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на договора.

  - (1) В случай на отказ да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от стойността на договора по т. 3.1, ал. 1. При втори отказ за подписване на документ за възлагане на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора, като задържа гаранцията за изпълнение на договора, като неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

          - При непотвърждение (неподписване) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и в срока посочени в т. 2.1, ал. 4 по-горе на документа за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността му. Ако въпросното потвърждение не е получено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 дни, то се приема за отказ от подписване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се прилага разпоредбата на ал. 1.

  - (1) В случаите по т. 6.6, ал. 1, т. 6.8 и т. 7.8, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15% от стойността на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора при неизпълнение на задължението, посочено в т. 10.1.2 и т. 10.1.3.

  - В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по т. 6.27 от настоящия договор, то той дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността на договора по т.3.1, ал. 1.

  - В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по т. 7.8, ал. 2,  т. 8.4, ал. 2 и ал. 4 и/или т. 8.5 ал. 1 и ал. 3 от настоящия договор, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани недостатъците сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен стойността на тези дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% от разноските, направени по отстраняването, доказани със съответните разходооправдателни документи.

  - При неуспешно провеждане на 72-часови проби, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява причините за това за своя сметка, като дължи неустойка в размер на 1% на ден от стойността на договора от датата, на която изтичат 10-те дни, посочени в т. 4.7 до датата на успешното им провеждане.

  - Страната, която е нарушила своите задължения за обработване и защита на лични данни по Раздел 18, които данни е получила от другата страна или от трето лице или по друг начин, във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор, е длъжна от една страна да обезщети всички вреди (включително наложени имуществени санкции/глоби), които ответната страна или трето лице е претърпяло вследствие неправомерно обработване и/или съхранение и/или разпространяване и/или допускане на разпространяването на лични данни или вследствие неосъществяване на необходимата и следваща се от нормативните правила защита на лични данни или вследствие неуведомяване на собственика на данни, насрещната страна или надзорния орган за опасност или кражба или неправомерно разпространение на лични данни, а от друга страна да заплати на насрещната страна по договора неустойка в размер на 100% от размера на гаранцията за изпълнение на договора, в случай на развалянето на договора съгласно т. 14.5. Всички имуществени вреди и санкции, които подлежат на възстановяване съгласно настоящия текст се доказват по размер единствено с валидни писмени документи.

  - В случай че неустойките не покриват напълно вредите, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си и да предяви претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  - Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

  - Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди. В 14-дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със съответните документи от Българската търговско-промишлена палата.

  - Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

  - Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

- (1) Действието на този договор се прекратява по взаимно писмено съгласие между страните.

(2) Действието на договора се прекратява и с извършване на възложените дейности, освен за текстовете, касаещи гаранционното поддържане на обекта.

(3) Действието на договора може да се прекрати в хипотезата на т. 13.4.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може с 30-дневно писмено предизвестие да прекрати действието на договора. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените и приети до момента работи, като отношенията се уреждат с подписване на двустранен споразумителен протокол.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора без предизвестие, в следните случаи:

1. Наличие на някое от обстоятелствата, посочени в т. 9.1, ал. 6, изречение второ и т.12.10;

2. Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията, посочени в т. 6.6, ал. 1 и т. 6.27;

3. В случай че  претендираните неустойки по договора достигнат общ размер - 30% от стойността по т. 3.1, ал. 1 на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие. Настоящата клауза не се прилага в случай че неустойките са наложени по повод гаранционното обслужване на обекта.

- В случаите по т. 14.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да инкасира суми от внесената гаранция за изпълнение, а ако вредите са в по – голям размер може да ги търси по общия гражданско правен ред.

- Всяка от страните има право да развали едностранно договора без предизвестие до другата страна, ако тя е нарушила своите задължения във връзка с обработването и защитата на лични данни, станали и известни във връзка със сключването и изпълнението на договора, както и да претендира и получи обезщетенията за претърпените щети и неустойката по т. 12.15 от договора.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

  - Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения – предмет на договора.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да инструктира персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за  условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

  - Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно нормативните документи.

  - Отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите  дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

    - При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

  - При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал. В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.15.9.1, т. 15.9.2 и т.15.9.3 не се прилагат.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

  - При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората. Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

  - Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

  - В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от  персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата  уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

  - Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - Всички щети нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на неговите клиенти, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - Упълномощено лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността е ....................................................................................., Тел. ............................ ; GSM ..................................... (попълва се при сключване на договор)

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Всички регистрирани спирания на изпълнението на СМР по причина на непреодолима сила или забрана за работа не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са основание за промяна сроковете по Раздел 4. За целта се подписва двустранен констативен протокол от упълномощени лица, представители на двете страни по договора.

  - Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да било трудови или синдикални спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от една страна и неговите работници или служители от друга страна, свързани с изпълнението на договора.

  - Всички съобщения между станите по договора се извършват в писмена форма, подписана от съответната страна и ще се считат за връчени на насрещната страна при автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането им.

За дата на получаване на съобщението се счита датата на автоматично генерираното съобщение.

Факс ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................................

Факс ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………..

  - За целите на този договор:

16.5.1 „Конфиденциална информация” означава категориите „Поверителна” и „Фирмена” информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите  дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

а) “Поверителна”: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ  обмена на информация между ЕРД и останалите лица  и др.)

б) “Фирмена”: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

16.5.2 (1) „Под непредвидени допълнителни количества работи/доставки” следва да се разбират упоменати в КСС от Приложения №№ 1.1 и 1.2  видове работи/доставки, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, посочен по-горе в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени по-големи от предвидените в КСС количества;

(2) Под „непредвидени видове и количества работи/доставки” следва да се разбират неупоменати в КСС от Приложения №№ 1.1 и 1.2  видове и количества работи/доставки, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, посочен по-горе в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И КООРДИНИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШАТ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА „НАТУРА“ 2000.

  - При изпълнение предмета на настоящия договор, страните по договора се задължават да спазват:

- Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.);

- Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.);

- Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.);

- Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.).

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

17.2.1. Изцяло да спазва законовите и подзаконовите нормативни документи в областта на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и управлението на отпадъците.

17.2.2.Да не допуска замърсяване на компонентите на околната среда.

17.2.3.Да не допуска увреждане на биологичното разнообразие.

17.2.4.В случай на замърсяване на околната среда да организира неговото отстраняване изцяло за своя сметка.

17.2.5.При допускане на замърсяване на компонентите на околната среда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в еднодневен срок да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.2.6.Да минимизира негативното влияние върху околната среда, предизвикано от своята дейност.

17.2.7.Да управлява генерираните отпадъци от своята дейност съобразно законовите изисквания и подзаконовите нормативни документи.

17.2.8.Да опазва биологичното разнообразие на територията, на която се извършват конкретните дейности.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени процедури, инструкции и методики относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, приложими при изпълнение на дейностите, предмет на договора.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва планирани и непланирани проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време изпълнението на възложените дейности. При констатирани нарушения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предпише дейности с цел изпълнение на нормативните изисквания.

  - Сектор „Екология и пожарна безопасност“ (по-нататък за краткост „ЕиПБ”) е упълномощеното звено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контролна дейност по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - При констатиране на нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, служителите на сектор „ЕиПБ“ са задължени да предписват мерки за отстраняване на нарушенията, както и да следят за изпълнение на дадените предписания.

  - Загубите, причинени от забавяне на изпълнението на дейностите по договора, поради отстраняването на нарушенията и изпълнение на предписаните мерки по т. 17.5 и т. 17.6, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СТРАНИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. Всяка от Страните се съгласява, че ще обработва личните данни („Лични данни“), посочени в настоящия договор на служителите-контактни лица на другата Страна, само и единствено за целите на обмен на данни и информация по договора, като никоя от Страните няма право да обработва Лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Република България. Не се допуска използването на каквото и да е оборудване за обработване на Личните данни, разположено извън определената Територия за обработване.

18.2. Всяка от Страните се задължава да уведоми другата в случай:

а) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на личните данни по отношение на дейността ѝ по обработване на Лични данни за целите на изпълнение на Договора;

б) че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно обработването и защита на личните данни на другата Страна;

в) че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно към другата Страна (но не по-късно от 3 (три) часа от установяването му) и следва да съдържа минимум следната информация:

•	описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

•	описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

•	описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

18.3. В случай че е обективно невъзможно да осигури в посочения в т.18. 2, б. „в“ срок цялата необходима за уведомлението информация, съответната Страна уведомява в този срок другата като ѝ предоставя наличната към този момент информация и след съгласуване с нея допълва уведомлението.

18.4. Всяка от Страните е задължена да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  - Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването прекратяването, изпълнението или неизпълнението на  настоящият договор, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за окончателно и задължително за страните разрешение пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

  - Ако някоя от страните промени посочените в този договор адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

  - Договорът е съставен в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Стойностна сметка;

Приложение № 1.1 – Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, оборудване, апаратура и съоръжения;

Приложение № 1.2 - Количествено-стойностна сметка за изпълнение на строително монтажни работи;

Приложение № 1.3 - Количествено-стойностна сметка за доставка на резервни части;

Приложение № 2 – Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката;

Приложение № 3 – Етични правила;

Приложение № 4 - Предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /_______________/                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: /________________/

Забележка: Приложенията се оформят при подписване на договора в съответствие с офертата.

Приложение № 3

към Договор за обществена поръчка

№ ………... / ……………….. г.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес ..................... /…………….. г., в гр. София, Република България,

..........................................................., представлявано от .......................................................... - ....................... наричано за краткост “Изпълнител” или „Дружество – изпълнител“, подписа настоящите Етични правила, които са неразделна част от договор № ……………../ …………………. с предмет:  Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”, включително и доставка на допълнително оборудване, реф. № PPС 19 – 034, сключен между „ЧЕЗ Разпределение България” АД, от една страна, като „Възложител“, и ..........................., от друга страна, като „Изпълнител“.

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-изпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Дружество - възложител“.
(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-изпълнители, в техния професионализъм и морал.

(3) С подписването на настоящите „етични правила“, дружеството – изпълнител по Договор за обществена поръчка № …….…../ …………..… г., се съгласява и задължава да обезпечи стриктното им спазване от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок, за който тя е възложена.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на дружествата - изпълнители на Дружеството - възложител се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – изпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

Глава втора

Взаимоотношения на служителите на дружеството – изпълнител с клиентите на дружеството – възложител и с трети лица

Чл. 3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на Дружеството – възложител при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са  длъжни да се произнасят по исканията на клиентите или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център на дружеството - възложител, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

Глава трета

Професионално поведение и квалификация на служителите на дружеството - изпълнител

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-изпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – изпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител  могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

Глава четвърта

Конфликт на интереси за служители на дружеството - изпълнител

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-изпълнител, нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

Лично поведение на служителите на дружеството - изпълнител

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл. 14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител или от настоящите правила.

Чл. 15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

Чл. 16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл. 17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл. 18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл. 19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл. 20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството - възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова  нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл. 22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

Глава шеста

Допълнителни разпоредби

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството –изпълнител. Дружеството-изпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-изпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-изпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-изпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-изпълнител” се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с Дружеството - възложител за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 27. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества - изпълнители на Дружеството - възложител.

Настоящите етични правила се подписват от Дружеството - Изпълнител в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях се прилага, като приложение – неделима част от екземпляра на договор за обществена поръчка, който се полага на всяка от страните – възложител и изпълнител. С подписването на тези етични правила, дружеството – изпълнител изразява безрезервното си съгласие с тях и поема задължение да обезпечи стриктното им спазване и прилагане от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок на възлагането й.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................

VІІІ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. ............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ........................................................................................,

дата на раждане: .................................................................................................................,

гражданство/а: ....................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................,

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

- законен представител

- пълномощник

на ...........................................................................................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .......................................,

вписано в регистъра при ....................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ...........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ....................................................................................................................;

- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

- друго (посочва се).........................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................

...........................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .............................................................................................

постоянен адрес: ..................................................................................................................

или адрес: ............................................................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....................................................................................................................;

- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

- друго (посочва се) ........................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................

............................................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .............................................................................................................................,

(държава, град, община)

адрес: ....................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: ..................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

................................................................................................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .............................................................................................................................,

(държава, град, община)

адрес: ....................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

.................................................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез своят помощен орган – оценителната комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на ______________________________________________________________________________________,

(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)

със седалище и адрес на управление: ___________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________, по повод участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………”,

референтен № …………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с

(невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: _______________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество се контролира / не се контролира от лице, регистрирано в 								 (невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Информиран съм, че Възложителят ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

___________ / _______ година	 				Декларатор:

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника / кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с. § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ Разпределение българия” АД

Известени сме, че нашият Клиент,

[име/фирма и адрес на участника]

наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Решение № 			/			г.

[посочва се № и дата на Решението за класиране]

на 						, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител

[фирма на възложителя]

в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № 			 с обект:

, с което е определен

[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава]

за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на

[посочва се размера от поканата за процедурата]

(словом: 									),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК 				, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 				),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____________________________________, до която

[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 5 работни дни от получаване на запитването.

дата: _________  година 			Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________

Подпис и печат: _____________

Забележка: Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 27 (двадесет и седем) месеца от датата на издаването й.

IX. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Офертите ще бъдат оценявани въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно следната методика:

- Показатели и относителната им тежест.

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база икономически най-изгодното предложение по следните показатели и техните коефициенти на тежест (к.т):

| № | Наименование | Коефициенти на тежест (к.т) |
| --- | --- | --- |
| Показател 1 | Обща цена за изпълнение предмета на поръчката (П1) | 70 |
| Показател 2 | Гаранционен срок за ЕКРУ модули 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение (П2) | 9 |
| Показател 3 | Срок за доставка на ЕКРУ модулите 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение (П3) | 21 |

- Методика за определяне на комплексна оценка.

Комплексната оценка на i-тия участник (КОi) се определя  като сума от оценките на отделните показатели, а именно:

КОi = ОП1,i + ОП2,i  + ОП3,i, където:

  - ОП1,i - Оценка на Общата цена за изпълнение предмета на поръчката, определена чрез формулата:

ОП 1,i = (П1 min / П1,i) х70, където:

- ОП 1,i – оценка на i-тия участник по показател 1;

- П 1,min - най-ниската обща цена за изпълнение предмета на поръчката, предложена от участниците;

- П 1,i – общата цена за изпълнение предмета на поръчката, предложена от i-тия участник.

  - ОП2,i - Оценка на Гаранционен срок за ЕКРУ модули 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение, определена чрез формулата:

ОП 2,i =(П2,i / П2,max)  х 9, където:

- ОП 2,i – оценка на i-тия участник по показател 2;

- П2,max – най-дългият гаранционен срок за ЕКРУ модули 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение, предложен от участниците;

- П2, i Гаранционен срок за ЕКРУ модули 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение, предложен от i-тия участник.

Предлаганият от участниците гаранционен срок следва да е по-голям или равен на 36 месеца и по-малък или равен на 120 месеца. В случай че участник предложи гаранционен срок, който не попада в обхвата определен от Възложителя, то той няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

  - ОП3,i - Оценка на срока за доставка на ЕКРУ модулите 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение №1.1 към ценовото предложение, определена чрез формулата:

ОП 3,i = (П3 min / П3,i)  х21, където:

- ОП 3,i – оценка на i-тия участник по показател 3;

- П 3,min  - най-краткият срок за доставка на ЕКРУ модулите 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение, предложен от участниците;

- П3,i – срок за доставка на ЕКРУ модулите 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение предложен от i-тия участник.

Предлаганият от участниците срок за доставка на ЕКРУ модулите 110 кV за кабелни въводи, трансформаторни присъединения и поле „Секциониране“, посочени в Приложение № 1.1 към ценовото предложение следва да е по-голям или равен на 70 дни и по-малък или равен на 120 дни. В случай че участник предложи срок за доставка, който не попада в обхвата определен от Възложителя, то той няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

Отделните оценки и комплексната оценка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният общ брой точки, който може да получи една оферта е 100.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (най-много точки).

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС