## КС - ВАРИАНТ 3
Приложение към ценовото предложение - обобщена количествено-стойностна сметка за видовете СМР по уедрени показатели.
№ | Наименование | Ед.м. | Строителни работи | Строителни работи | Строителни работи | Технологично оборудване | Технологично оборудване | Технологично оборудване | Електро и SCADA | Електро и SCADA | Електро и SCADA | Пояснение | Вид и диаметър на тр. | L/F, m/m2
|  |  | количество | ед.цена, лв. | стойност, лв. | количество | ед.цена, лв. | стойност, лв. | количество | ед.цена, лв. | стойност, лв.
ЛИНИЯ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА
1 | Изграждане на обслужваща пътека и стълбище за връзка между СРОВ и ПСОВ | м2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Доставка и монтаж на помпа за утайкови води от Хан Богров към р-р Хан Богров; Q=5.0m3/h; H=4.0m | бр. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3 | Доставка на помпа за утайкови води от Хан Богров към р-р Хан Богров; Q=5.0m3/h; H=4.0m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | Доставка и монтаж на аерационна система с фини мехурчета за р-р за утайкови води от ИБТ "Хан Богров" с р-ри: R=3000mm; H=6400mm; V=180m3 | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
5 | Доставка и монтаж на въздуходувка за р-р утайкови води от ИБТ "Хан Богров" - Q=105.0m3/h, dp=750mbar; оборудвана с кожух подходящ за външен монтаж или изграждане на навес | бр. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | Изграждане на тръбопровод за въздух към р-р за утайкови води от ИБТ Хан Богров AISI 65 | м' | 9.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | въздух | AISI 65 | 8.8
7 | Доставка и монтаж на аерационна система с фини мехурчета за р-р за инфилтрат от депо с р-ри: R=5000mm; H=7650mm; V=600m3 | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
8 | Доставка и монтаж на въздуходувка за р-р инфилтрат от депо, Q=296.0m3/h, dp=900mbar; оборудвана с кожух подходящ за външен монтаж или изграждане на навес | бр. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9 | Изграждане на тръбопровод за въздух към р-р за инфилтрат от депо AISI 80 | м' | 14.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | въздух | AISI 80 | 13.4
10 | Изграждане на преградна стена в черпателен р-р с р-ри: L=2700mm; B=300mm; H=2700mm; | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | на входна ПС
11 | Изпълнение на вентилационен отвор φ100 с глух фланец и тръба от неръждаема стомана | бр. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Доставка и монтаж на савачен затвор на преградна стена в черпателен р-р с р-ри: A=300mm; B=300mm; Lшп=4050mm | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | на входна ПС |  |  |  | 1 | m3/h
13 | Доставка и монтаж на напорен тръбопровод за отпадъчна вода от същ. ПС на вход ПСОВ до Cмесителен р-р преди комбинирано съоръжение PEHD 90 | м' | 27.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | oтпадъчна вода | PEHD 90 | 26.4 | Диаметър DN | 19
14 | Доставка и монтаж на дебитомер DN80 на вход смесителен р-р от входна ПС | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | отпадъчна вода |  |  | Действителна скорост Vдейств | 0.97972 | m/s
15 | Доставка и монтаж на миксер за резервоар с р-ри: L=4.05m;B=3.0m;H=1.35m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | #REF! |  |  | Скорост V | 1 | m/s
16 | Демонтиране на съществуващи помпи сух монтаж за подаване на отпадъчна вода към биореактори I или II степен, Q=3.0l/s, H=14.0 m | бр. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Разрушаване на бетонова стена в ПС към биостъпало I и II степен | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Доставка и монтаж на потопяема помпа за подаване на отпадъчна вода към биореактор I или II степен, оборудвана с инвертор на оборотите; Q = от 5.0 до 10m3/h; H=11.0m | бр. | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | #REF!
19 | Доставка и монтаж на дозаторна инсталация за глицерол, Q=10-30.0l/h | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | Доставка и монтаж на входни саваци към всяка линия на вход биореактори I стъпало; р-ри: A=500mm; B=500mm ; Lшп=3100mm | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
21 | Доставка и монтаж на СК DN150 тип бътерфлай на изход биореактори I стъпало | бр. | 0 |  |  | 5 |  |  | 0
22 | Автоматизиране работата на въздуходувка за биореактор I степен | бр. | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | Q=1207Nm3/h, dp=600mbar
23 | Демонтиране на съществуващи помпи за нитратна рециркулация в биореактор I степен, Q=36.0m3/h, H=12.0 m | бр. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Доставка и монтаж на помпa сух монтаж за нитратна рециркулация в Биореактор I степен Q=40.0m3/h, H=3.0m | бр. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
25 | Доставка на помпа сух монтаж за нитратна рециркулация в Биореактор I степен Q=40.0m3/h, H=3.0m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
26 | Доставка и монтаж на СК DN80 на тръби за нитратна рециркулация към биореактори първа степен | бр. | 0 |  |  | 4 |  |  | 0
27 | Доставка и монтаж на миксер за резервоар с р-ри: L=4.6, B=3.0, H=0.9 в Биореактор I степен | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
28 | Доставка и монтаж на миксер за резервоар с р-ри: L=9.95, B=9.5, H=6.70 в Биореактор I степен | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
29 | Автоматизиране работата на въздуходувка за биореактор II степен | бр. | 0 |  |  | 0 |  |  | 4
30 | Доставка и монтаж на миксер в биореактор II степен с р-ри: L=7.3m; B=6.0m; H=6.1m | бр. | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
31 | Доставка и монтаж на помпа за изваждане на пречистена отпадъчна вода от биореактор с циклично действие: Q=5.0m3/h; H=3.5m. Помпите да са оборудвани със система за промяна на нивото на засмукване. | бр. | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
32 | Изграждане на нова НРШ1 за пренасочване на потока прелели отпадъчни и битово фекални води към вход фини решетки | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Изграждане на тръбопровод за битово фекални води от ПС до НРШ1 PVC 63 | м' | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PVC 63 | 2.3
34 | Изграждане на тръбопровод за смес от пречистена отпадъчна вода и битово фекални води от р-р за пречистена отпадъчна вода до НРШ1 (към вход фини решетки) гофр. PP 400 | м' | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | гофр. PP 400 | 33.3
35 | Изграждане на тръбопровод за смес от пречистена отпадъчна вода и битово фекални води от НРШ1 до същ РШ (към вход фини решетки) гофр. PP 400 | м' | 28.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | гофр. PP 400 | 26.8
36 | Изграждане на тръбопровод за смес от пречистена и непречистена отпадъчна вода от същ РШ до вход фини решетки PVC 500 | м' | 32.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PVC 500 | 30.5
37 | Изграждане на нова помпена шахта НПШ1 към р-р за пречистени води, с преливник към вход ПСОВ | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Доставка и монтаж на помпа за пречистена отпадъчна вода от изход СРОВ към р-р за пречистена отпадъчна вода; Q=16.0m3/h; H=9.0m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
39 | Доставка на помпа за пречистена отпадъчна вода от изход СРОВ към р-р за пречистена отпадъчна вода; Q=16.0m3/h; H=9.0m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
40 | Изграждане на тръбопровод за пречистена отпадъчна вода от СРОВ (НПШ1) до същ РШ (към вход фини решетки) PVC 200 | м' | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PVC 200 | 20.9
41 | Доставка и монтаж на ОК за пречистена отпадъчна вода PVC 200 | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PVC 200
42 | Изграждане на тръбопровод за пречистена отпадъчна вода от НПШ1 до р-р за пречистена отпадъчна вода PEHD 90 с топлоизолация и подгряване за надземната част | м' | 42.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 90 | 40.4
43 | Изграждане на тръбопровод за пречистена отпадъчна вода към машинно помещение 1 PEHD 63 | м' | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 63 | 6.7
44 | Изграждане на тръбопровод за пречистена отпадъчна вода към СРОВ PEHD 90 | м' | 61.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 90 | 58.3
45 | Рехабилитация на съществуващ Ламелен утаител I степен - oтстраняванe на същ. метални подпори, реконструкция на с-мата за изваждане на АУ, подмяна на увредени ламели | бр. | 2 |  |  | 2 |  |  | 0
46 | Изграждане на обслужващи пасарелки на кота 586.40 за Ламелни утаители I степен | м2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.39
47 | Изрязване на нова врата 80/200 за достъп до пасарелките на Ламелни утаители I степен на кота 586.40 | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Изграждане на обслужващи пасарелки на кота 586.40 за Ламелни утаители II степен | м2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.04
49 | Изрязване на нова врата 80/200 за достъп до пасарелките на ламелни утаители II степен на кота 586.40 | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Рехабилитация на съществуващи пясъчни филтри с непрекъснато действие - подмяна на пясъчния пълнеж с активен въглен | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
51 | Изграждане на обслужващи пасарелки на кота 586.40 за пясъчни филтри с непрекъснато действие | м2 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 58.03
52 | Изграждане на метална стълба H=4.1м, покривна конструкция 200/400см от термопанели и врата 80/200 за достъп от кота 590.50 | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Комплексна доставка и монтаж на инсталация с ултрафилтрация и двустепенна обратна осмоза Qвх.= 20.0m3/h, концентрат на изход - Q<1.35m3/h | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
54 | Изграждане на нова кранова НРШ4 за пренасочване на потока концентрат към вход ПСОВ | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
55 | Резервоар за концентрат от обратната осмоза, V=40m3 | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
56 | Изграждане на тръбопровод PVC 160 за прелял концентрат от резервоар за концентрат след обратна осмоза към вход фини решетки | м' | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0
57 | Изграждане на тръбопровод за концентрат от инсталация за обратна осмоза до резервоар за концентрат PEHD 63 | бр. | 122.3 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 63 | 116.4
58 | Доставка и монтаж на спирателни кранове DN50 в НРШ4 за концентрат | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
59 | Доставка и монтаж на помпа за концентрат от р-р за концентрат след обратна осмоза; Q=5.0m3/h; H=6.0m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
60 | Доставка на помпа за концентрат от р-р за концентрат след обратна осмоза; Q=5.0m3/h; H=6.0m | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
61 | Изграждане на тръбопровод за пречистена вода от ПСОВ до изход СРОВ, към МБТ PEHD 90 | м' | 61.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 90 | 58.3
ЛИНИЯ НА УТАЙКИТЕ
62 | Изграждане на тръбопровод за излишна утайка от СРОВ до Смесителен р-р преди комбинирано съоръжение PEHD 90 | м' | 60.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 90 | 57.3
63 | Доставка и монтаж на нова кранова НРШ2 за пренасочване на потока излишна утайка от СРОВ към смесителен р-р на вход ПСОВ | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
64 | Доставка и монтаж на спирателни кранове DN80 в НРШ2 за неуплътнена излишна утайка | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
65 | Изграждане на тръбопровод за уплътнена утайка от Утайкоуплътнител в СРОВ до Силоз за утайка на ПСОВ PEHD 90 | м' | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | PEHD 90 | 110.4
66 | Изграждане на нова кранова НРШ3 за пренасочване на потока уплътнена излишна утайка от СРОВ към Силоз за утайка на ПСОВ | бр. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
67 | Доставка и монтаж на спирателни кранове DN80 в НРШ3 за уплътнена излишна утайка | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
68 | Доставка и монтаж на спирателни кранове DN80 при силоз за утайка | бр. | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
69 | Доставка и монтаж на миксер в Силоз за утайка с р-ри: L=4.50; B=4.40; H=6.75 | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
70 | Изграждане на преливна система за утайкови води от Силоз за утайки | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
ДРУГИ
71 | Преработка и адаптиране на SCADA | бр. | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
72 | КИПиА прибори | бр. | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Общо по видове работи, лв., без ДДС |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Общо по видове работи, лв., с ДДС |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Дата: Име и фамилия: Подпис (и печат)