## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Малък градски театър "Зад канала", гр.София
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| вид работа | ед. | колич. | ед.цена | общо
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж нарязване и изнасяне на съществуващо оборудване | бр. | 2
Доставка и монтаж
1 | Термопомпена въздухообработваща климатична камера, тип моноблок с двустепенна рекуперация с вграден пластинчат топлообменник "въздух/въздух" (пасивна рекуперация) и изцяло вграден термопомпен агрегат за работа до -15° С на външния въздух ( активна рекуперация); *За стоящ/вътрешен/ монтаж; *Панели - дебелина ≥50мм, прахово полимерно покритие на панелите, плътност на мин. вата ≥ 70кг/м³; *Съоръжението да не използва допълнителни източници на топлина или студ; *Данни въздух в Нагнетателна част: V=6000m³/h, Нсв=400Pa; *Данни въздух в Смукателна част: V=6000m³/h, Нсв=400Pa; *Обща инсталирана ел. мощност на единично съоръжение да не надвишава Nинст.=17kW; *Клас на филтрация в Нагнетателната/Смукателната част -F6; *Хладилен агент - Фреон R407C; *Смесителна секция за рециркулация; *free cooling; *Вентилотори тип Plug fan с клас на енергийна ефективност IE4 Premium Efficiency; *Ел. табло; *Свободно програмируем контролер тип DDC; *LCD дисплей за дистанционен контрол; *Тегло до 1180кг. -Да се предвидят шумозаглушители за да може камерата да се използва по време на представление. | бр. | 1
2 | Подемна техника за вдигане на съоръженията на покрива | бр. | 1
3 | Събиране на хладилен агент | бр. | 1
4 | Разглобяване на вентилационна камера /нова/ | бр. | 1
5 | Демонтаж на врата на вентилаторното помещение | бр. | 1
6 | Разширяване на отвора на вратата до размера за вкарване на съоръженията във вентилаторното помещение | бр. | 1
7 | Внасяне и монтаж на вентилационната камера, зареждане с хладилен агент; | бр. | 1
8 | Подзиждане на стена и възстановяване на хидроизолация на покрива; | бр. | 1
9 | Монтаж на метална врата на вентилаторното помещение; | бр. | 1
10 | Пуск и наладка на вентилационна камера - 72 часова проба; | бр. | 1
11 | Микропореста гума 13мм за изолиране на нагнетателния въздуховод /на място без демонтиране на въздуховодите/ | м² | 90
12 | Преработка на въздуховоди за свързване на вентилационна камера със съществуваща инсталация | бр. | 1
13 | Изтегляне на захранващ кабел от ГРТ СВТ 5х16мм² във защитно гофре. Ел.табло с минимум 1бр. трифазен предпазител | м.л. | 60
14 | ПЖР 700/300 ел.задвижка | бр. | 1
15 | ПЖР 600/300 ел.задвижка | бр. | 1
16 | Заземяване със съпротивление 4 ома | бр. | 1
17 | Протокол от лаборатория за заземителния контур | бр. | 1
Общо:
Note on B14: EAnastasova: