## 116 ОУ. с.Яна
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Проект за преустройство на съществуващи котелни помещения, с цел преминаване към работа с гориво дървесна биомаса и обособяване или изграждане на нови стопанства за гориво.
ПОДОБЕКТ: 116 ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Яна, район Кремиковци, гр. София
ЧАСТ: ОВ - КОТЕЛНО
N: по | Наименование на съоръжението |  |  | Мярка | Коли- | ед.цена | обща
ред | ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  | чество |  | стойност
І. КОТЕЛ НА БИОМАСА
1 | Котел за автоматизирано горене на биомаса с мощност 250kW , автоматично запалване с горещ въздух и дясно подаване на гориво, в комплект със смукателен вентилатор с регулиране и контрол на оборотите за максимална експлоатационна безопасност, стъпаловидна подвижна горивна скара с автоматично почистване, 2-зонова горивна камера; тръбни топлообменници с турболатори и автоматично почистване, микропроцесорно управление на отоплителен кръг по външна температура, седмичен програматор, управление на горивия процес посредством ламбда сонда; управление на бойлер за битови нужди, управление на буфер; защита против замръзване; RSE ( защита от обратен огън); SLE (независима система за гасене с вода); КПД>92%; влажност на чипса <40% |  |  | к-т | 1
1..1 | Циклон за димни газове при липса на вградена ламбда-сонда, която да следи непрекъснато състава на изгорелите газове за максимално добро изгаряне и минимални стойности на вредните емисии: СО2<12%, съдържание на пепел <25mg/nM3 |  |  | к-т | 1
1..2 | Система за автоматизирано отвеждане пепелта в чекмедже или в резервоар за удобно изнасяне, без ръчно почистване на котела |  |  | к-т | 1
2 2.1 2.2 | Предпазна и осигурителна арматура за обезопасяване на котела: - предпазен вентил по налягане - 3bar - предпазен вентил по температура - 95°С | бр. | 1 1 | к-т | 1
3 3.1 3.2 3.3 3.4 | Противокондензен помпен възел за котлите: - трипътен вентил DN32 - циркулационна помпа .11,5m3/h; 3m - кран сферичен 11/2" - филтър за вода 11/2" - възвратен клапан 11/2" | бр. бр. бр. бр. бр. Бр. | 1 1 1 2 1 | к-т | 1
4 | Система за подаване на горивото: шнек, бъркалка и окомплектовка, съгласно план на оборудването |  |  | к-т | 1
5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Пълнене на системата с вода : - група за доливане на вода 1/2" с манометър - филтър за вода 1/2" - възвратна клапа 1/2" - мини кран сферичен 1/2" с адаптор ф16/2 | бр. бр. бр. бр. | 1 1 1 5 | к-т | 1
6 | Мембранен разширителен съд с обем V=300л |  |  | бр. | 1
7 | Буферен съд 3000л |  |  | к-т | 1
8 | Предпазна пелетоулавяща завеса |  |  | бр. | 2
9 | Стенен куплунг за зареждане с гориво -биомаса, прав |  |  | бр. | 2
10 | Tрипътен смесителен вентил DN50 със сервомотор за кръг отопление |  |  | к-т | 1
11 | Циркулационна помпа отопление 6,5m3/h; 8m , енергоспестяваща |  |  | к-т | 1
12 | Управление по външна температура и седмичен програматор за работата на съществ. нафтов котел |  |  | к-т | 1
13 | Тръби и фитинги DN80, топлоизолация 13мм |  |  | м | 15
14 | Спирателена арматура DN80 |  |  | бр. | 6
15 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" |  |  | бр. | 6
16 | Фукс на котел Ф250 с топлоизолация от негорима каменна вата 50мм,каширана с фолио |  |  | м | 2
17 | Разходомер за нафта контролен 1-30л/мин; 1/2", монтаж пред горелката |  |  | к-т | 1
18 | Канален вентилатор Ф200; 800m3/h; 150Pa -N= 100W;230V вентилаторът се включва с таймер в ел.таблото, комплект с меки връзки |  |  | к-т | 2
19 | Спировъздуховод и части Ф200 |  |  | м | 9
20 | Накрайник с мрежа Ф200 |  |  | бр. | 2
21 | Фасадна решетка 300х300- 800м3/ч |  |  | бр. | 3
22 | Пожаропреградна клапа с стопяема пластина Ф200 SC90 |  |  | бр. | 1
23 | Обща стойност без ДДС | [5 empty] | 0
24 | Допълнителни и непредвидени 10% | [5 empty] | 0
25 | Всичко с допълнителни и непредвидени | [5 empty] | 0
26 | ДДС 20% | [5 empty] | 0
27 | Всичко с ДДС | [5 empty] | 0
| Забележка: В позиция №24 "Допълнителни и непредвидени" се включват разходи за 72 часови хидравлични и топли проби, както и други разходи, невключени в количествената сметка |  |  |  | Управител:

## 156 ОУ,Кремиковци
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Проект за преустройство на съществуващи котелни помещения, с цел преминаване към работа с гориво дървесна биомаса и обособяване или изграждане на нови стопанства за гориво.
ПОДОБЕКТ: 156 ОУ „Васил Левски”, кв. Кремиковци, р-н Кремиковци, гр. София
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ: ОВ - КОТЕЛНО
N: по | Наименование на съоръжението |  |  | Мярка | Коли- | ед.цена | обща
ред | ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  | чество |  | стойност
І. КОТЕЛ НА БИОМАСА
1 | Котел за автоматизирано горене на биомаса с мощност 300kW , автоматично запалване с горещ въздух и дясно подаване на гориво, в комплект със смукателен вентилатор с регулиране и контрол на оборотите за максимална експлоатационна безопасност, стъпаловидна подвижна горивна скара с автоматично почистване, 2-зонова горивна камера; тръбни топлообменници с турболатори и автоматично почистване, микропроцесорно управление на отоплителен кръг по външна температура, седмичен програматор, управление на горивия процес посредством ламбда сонда; управление на бойлер за битови нужди, управление на буфер; защита против замръзване; RSE ( защита от обратен огън); SLE (независима система за гасене с вода); КПД>92%; влажност на чипса <40% |  |  | к-т | 1
1..1 | Циклон за димни газове при липса на вградена ламбда-сонда, която да следи непрекъснато състава на изгорелите газове за максимално добро изгаряне и минимални стойности на вредните емисии: СО2<12%, съдържание на пепел <25mg/nM3 |  |  | к-т | 1
1..2 | Система за автоматизирано отвеждане пепелта в чекмедже или в резервоар за удобно изнасяне, без ръчно почистване на котела |  |  | к-т | 1
2 2.1 2.2 | Предпазна и осигурителна арматура за обезопасяване на котела: - предпазен вентил по налягане - 3bar - предпазен вентил по температура - 95°С | бр. | 1 1 | к-т | 1
3 3.1 3.2 3.3 3.4 | Противокондензен помпен възел за котлите: - трипътен вентил - циркулационна помпа . - кран сферичен 11/2" - филтър за вода 11/2" - възвратен клапан 11/2" | бр. бр. бр. бр. бр. Бр. | 1 1 1 2 1 | к-т | 1
4 | Система за подаване на горивото: шнек, бъркалка и окомплектовка |  |  | к-т | 1
5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Пълнене на системата с вода : - група за доливане на вода 1/2" с манометър - филтър за вода 1/2" - възвратна клапа 1/2" - мини кран сферичен 1/2" с адаптор ф16/2 | бр. бр. бр. бр. | 1 1 1 5 | к-т | 1
6 | Демонтаж, изместване и монтаж мембранен разширителен съд с обем V=250л |  |  | бр. | 2
7 | Буферен съд 3000л |  |  | к-т | 1
8 | Демонтаж котел с нафтова горелка |  |  | к-т | 1
9 | Демонтаж и монтаж циркулационна помпа бойлер |  |  | к-т | 2
10 | Предпазна пелетоулавяща завеса |  |  | бр. | 2
11 | Стенен куплунг за зареждане с гориво -биомаса, прав |  |  | бр. | 2
12 | Tрипътен смесителен вентил DN50 със сервомотор за кръг отопление |  |  | к-т | 1
13 | Демонтаж и монтаж циркулационна помпа отопление |  |  | к-т | 2
14 | Водомер за топла вода 1,5m3/h |  |  | к-т | 1
15 | Тръби и фитинги DN80, топлоизолация 13мм |  |  | м | 40
16 | Спирателена арматура DN80 |  |  | бр. | 12
17 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" |  |  | бр. | 6
18 | Фукс на котел Ф250 с топлоизолация от негорима каменна вата 50мм,каширана с фолио |  |  | м | 3
19 | Изместване тръби отопление главна разпределителна мрежа |  |  | м | 52
20 | Обща стойност без ДДС | [5 empty] | 0
21 | Допълнителни и непредвидени 10% | [5 empty] | 0
22 | Всичко с допълнителни и непредвидени | [5 empty] | 0
23 | ДДС 20% | [5 empty] | 0
24 | Всичко с ДДС | [5 empty] | 0
| Забележка: В позиция №21 "Допълнителни и непредвидени" се включват разходи за 72 часови хидравлични и топли проби, изнасяне на демонтиран котел и съоръжения, както и други разходи, невключени в количествената сметка |  |  |  | Управител:

## 170СОУ,кв.Курило
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Проект за преустройство на съществуващи котелни помещения, с цел преминаване към работа с гориво дървесна биомаса и обособяване или изграждане на нови стопанства за гориво.
ПОДОБЕКТ: 170 СОУ "Васил Левски",кв.Курило, р-н "нови Искър" гр.София
ЧАСТ: ОВ - КОТЕЛНО
N: по | Наименование на съоръжението |  |  | Мярка | Коли- | ед.цена | обща
ред | ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  | чество |  | стойност
І. КОТЕЛ НА БИОМАСА
1 | Котел за автоматизирано горене на биомаса с мощност 500kW , автоматично запалване с горещ въздух и дясно подаване на гориво, в комплект със смукателен вентилатор с регулиране и контрол на оборотите за максимална експлоатационна безопасност, стъпаловидна подвижна горивна скара с автоматично почистване, 2-зонова горивна камера; тръбни топлообменници с турболатори и автоматично почистване, микропроцесорно управление на отоплителен кръг по външна температура, седмичен програматор, управление на горивия процес посредством ламбда сонда; управление на бойлер за битови нужди, управление на буфер; защита против замръзване; RSE ( защита от обратен огън); SLE (независима система за гасене с вода); КПД>92%; влажност на чипса <40% |  |  | к-т | 1
1..1 | Циклон за димни газове при липса на вградена ламбда-сонда, която да следи непрекъснато състава на изгорелите газове за максимално добро изгаряне и минимални стойности на вредните емисии: СО2<12%, съдържание пепел <25mg/Nm3 |  |  | к-т | 1
1..2 | Система за автоматизирано отвеждане пепелта в чекмедже или в резервоар за удобно изнасяне, без ръчно почистване на котела |  |  | к-т | 1
2 2.1 2.2 | Предпазна и осигурителна арматура за обезопасяване на котела: - предпазен вентил по налягане - 3bar - предпазен вентил по температура - 95°С | бр. | 1 1 | к-т | 1
3 3.1 3.2 3.3 3.4 | Противокондензен помпен възел за котлите: - трипътен вентил - циркулационна помпа . - кран сферичен 11/2" - филтър за вода 11/2" - възвратен клапан 11/2" | бр. бр. бр. бр. бр. Бр. | 1 1 1 2 1 | к-т | 1
4 | Система за подаване на горивото: шнек и окомплектовка |  |  | к-т | 1
5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Пълнене на системата с вода : - група за доливане на вода 1/2" с манометър - филтър за вода 1/2" - възвратна клапа 1/2" - мини кран сферичен 1/2" с адаптор ф16/2 | бр. бр. бр. бр. | 1 1 1 5 | к-т | 1
6 | Буферен съд 3000л |  |  | к-т | 1
7 | Демонтаж котел с нафтова горелка |  |  | к-т | 1
8 | Демонтаж нафтова цистерна |  |  | к-т | 1
9 | Демонтаж и изместване помпи нафтово стопанство |  |  | к-т | 2
10 | Преработка нафтово |  |  | к-т | 1
11 | Предпазна пелетоулавяща завеса |  |  | бр. | 2
12 | Стенен куплунг за зареждане с гориво -биомаса, прав |  |  | бр. | 2
13 | Водомер за топла вода 1,5m3/h |  |  | к-т | 1
14 | Тръби и фитинги DN80, топлоизолация 13мм |  |  | м | 45
15 | Спирателена арматура DN80 |  |  | бр. | 10
16 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" |  |  | бр. | 6
17 | Фукс на котел Ф250 с топлоизолация от негорима каменна вата 50мм,каширана с фолио |  |  | м | 3
18 | Циркулационна помпа 29m³/h; 10m; N= 1090W; 230V |  |  | к-т | 1
19 | Разходомер за нафта контролен 1-30л/мин; 1/2", монтаж пред горелката |  |  | к-т | 2
20 | Обща стойност без ДДС | [5 empty] | 0
21 | Допълнителни и непредвидени 10% | [5 empty] | 0
22 | Всичко с допълнителни и непредвидени | [5 empty] | 0
23 | ДДС 20% | [5 empty] | 0
24 | Всичко с ДДС | [5 empty] | 0
| Забележка: В позиция №21 "Допълнителни и непредвидени" се включват разходи за 72 часови хидравлични и топли проби, изнасяне на демонтиран котел и съоръжения, както и други разходи, невключени в количествената сметка |  |  |  | Управител:

## 115OU
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Проект за преустройство на съществуващи котелни помещения, с цел преминаване към работа с гориво дървесна биомаса и обособяване или изграждане на нови стопанства за гориво.
ПОДОБЕКТ: 115 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий",с. Горни Богоров, р-н Кремиковци, гр.София
ЧАСТ: ОВ - КОТЕЛНО
N: по | Наименование на съоръжението |  |  | Мярка | Коли- | ед.цена | обща
ред | доставка и монтаж |  |  |  | чество |  | стойност
І. КОТЕЛ НА БИОМАСА
1 | Котел за автоматизирано горене на биомаса с мощност 250kW , автоматично запалване с горещ въздух и дясно подаване на гориво, в комплект със смукателен вентилатор с регулиране и контрол на оборотите за максимална експлоатационна безопасност, стъпаловидна подвижна горивна скара с автоматично почистване, 2-зонова горивна камера; тръбни топлообменници с турболатори и автоматично почистване, микропроцесорно управление на отоплителен кръг по външна температура, седмичен програматор, управление на горивия процес посредством ламбда сонда; управление на бойлер за битови нужди, управление на буфер; защита против замръзване; RSE ( защита от обратен огън); SLE (независима система за гасене с вода); КПД>92%; влажност на чипса <40% |  |  | к-т | 1
1..1 | Циклон за димни газове при липса на вградена ламбда-сонда, която да следи непрекъснато състава на изгорелите газове за максимално добро изгаряне и минимални стойности на вредните емисии: СО2<12%, съдържание на пепел <25mg/Nm3 |  |  | к-т | 1
1..2 | Система за автоматизирано отвеждане пепелта в чекмедже или в резервоар за удобно изнасяне, без ръчно почистване на котела |  |  | к-т | 1
2 2.1 2.2 | Предпазна и осигурителна арматура за обезопасяване на котела: - предпазен вентил по налягане - 3bar - предпазен вентил по температура - 95°С | бр. | 1 1 | к-т | 1
3 3.1 3.2 3.3 3.4 | Противокондензен помпен възел за котлите: - трипътен вентил DN32 - циркулационна помпа .11,5m3/h; 3m - кран сферичен 11/2" - филтър за вода 11/2" - възвратен клапан 11/2" | бр. бр. бр. бр. бр. Бр. | 1 1 1 2 1 | к-т | 1
4 | Система за подаване на горивото: шнек, бъркалка и окомплектовка |  |  | к-т | 1
5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Пълнене на системата с вода : - група за доливане на вода 1/2" с манометър - филтър за вода 1/2" - възвратна клапа 1/2" - мини кран сферичен 1/2" с адаптор ф16/2 | бр. бр. бр. бр. | 1 1 1 5 | к-т | 1
6 | Мембранен разширителен съд с обем V=300л |  |  | бр. | 1
7 | Буферен съд 2000л |  |  | к-т | 1
8 | Предпазна пелетоулавяща завеса |  |  | бр. | 2
9 | Стенен куплунг за зареждане с гориво -биомаса, прав |  |  | бр. | 2
10 | Изместване помпа нафтово стопанство и преработка |  |  | к-т | 1
11 | Управление по външна температура и седмичен програматор за работата на съществ. нафтов котел |  |  | к-т | 1
12 | Демонтаж ,изместване и монтаж бойлер |  |  | к-т | 1
13 | Водомер за топла вода 1,5m3/h |  |  | к-т | 1
14 | Тръби и фитинги DN80, топлоизолация 13мм |  |  | м | 15
15 | Спирателена арматура DN80 |  |  | бр. | 6
16 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" |  |  | бр. | 6
17 | Фукс на котел Ф250 с топлоизолация от негорима каменна вата 50мм,каширана с фолио |  |  | м | 6
18 | Разходомер за нафта контролен 1-30л/мин; 1/2", монтаж пред горелката |  |  | к-т | 1
19 | Обща стойност без ДДС | [5 empty] | 0
20 | Допълнителни и непредвидени 10% | [5 empty] | 0
21 | Всичко с допълнителни и непредвидени | [5 empty] | 0
22 | ДДС 20% | [5 empty] | 0
23 | Всичко с ДДС | [5 empty] | 0
| Забележка: В позиция №20 "Допълнителни и непредвидени" се включват разходи за 72 часови хидравлични и топли проби, както и други разходи, невключени в количествената сметка |  |  |  | Управител:

## Бистрица
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Проект за преустройство на съществуващи котелни помещения, с цел преминаване към работа с гориво дървесна биомаса и обособяване или изграждане на нови стопанства за гориво.
ПОДОБЕКТ: ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА 15 - БИСТРИЦА, гр.София
ЧАСТ: ОВ - КОТЕЛНО
N: по | Наименование на съоръжението |  |  | Мярка | Коли- | ед.цена | обща
ред |  |  |  |  | чество |  | стойност
І. КОТЕЛ НА БИОМАСА
1 | Котел за автоматизирано горене на биомаса с мощност 200kW , автоматично запалване с горещ въздух и дясно подаване на гориво, в комплект със смукателен вентилатор с регулиране и контрол на оборотите за максимална експлоатационна безопасност, стъпаловидна подвижна горивна скара с автоматично почистване, 2-зонова горивна камера; тръбни топлообменници с турболатори и автоматично почистване, микропроцесорно управление на отоплителен кръг по външна температура, седмичен програматор, управление на горивия процес посредством ламбда сонда; управление на бойлер за битови нужди, управление на буфер; защита против замръзване; RSE ( защита от обратен огън); SLE (независима система за гасене с вода); КПД>92%; влажност на чипса <40% |  |  | к-т | 1
1..1 | Циклон за димни газове при липса на вградена ламбда-сонда, която да следи непрекъснато състава на изгорелите газове за максимално добро изгаряне и минимални стойности на вредните емисии: СО2<12%, съдържание на пепел <25mg/Nm3 |  |  | к-т | 1
1..2 | Система за автоматизирано отвеждане пепелта в чекмедже или в резервоар за удобно изнасяне, без ръчно почистване на котела |  |  | к-т | 1
2 | Предпазна и осигурителна арматура за обезопасяване на котела: - предпазен вентил по налягане - 3bar - предпазен вентил по температура - 95°С |  |  | к-т | 1
3 3.1 3.2 3.3 | Противокондензен помпен възел за котлите: - трипътен вентил DN 32 с позиционна ел.задвижка - циркулационна помпа 11,5m3/h; 3m - кран сферичен 11/4" - филтър за вода 11/4" - възвратен клапан 11/4" | бр. бр. бр. бр. бр. | 1 1 1 2 1 | к-т | 1
4 | Система за подаване на горивото: шнек, бъркалка и окомплектовка |  |  | к-т | 1
5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Пълнене на системата с вода : - група за доливане на вода 1/2" с манометър - филтър за вода 1/2" - възвратна клапа 1/2" - мини кран сферичен 1/2" с адаптор ф16/2 | бр. бр. бр. бр. | 1 1 1 5 | к-т | 1
6 | Мембранен разширителен съд с обем V=300л |  |  | бр. | 1
7 | Буферен съд 3000л с топлоизолация |  |  | к-т | 1
8 | Комбиниран бойлер с 2 серпентини 300л, емайлиран |  |  | к-т | 3
9 | Предпазна пелетоулавяща завеса |  |  | бр. | 2
10 | Стенен куплунг за зареждане с гориво -биомаса, прав |  |  | бр. | 2
11 | Водомер за топла вода 1,5m3/h |  |  | к-т | 4
12 | Тръби и фитинги DN50 и DN65, топлоизолация 13мм |  |  | м | 50
13 | Предварително изолирани тръби DN50 |  |  | м | 30
14 | Спирателена арматура DN50 |  |  | бр. | 10
15 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" |  |  | бр. | 6
16 | Помпа към кoтелно нова сграда помпа - 7,5m³/h; 3m; - 200W; 230V |  |  | к-т | 1
17 | Топломер 6m3/h; DN32 нова сграда / |  |  | к-т | 1
18 | Топломер 2,5m3/h; DN25 |  |  | к-т | 4
19 | Разходомер за нафта контролен 1-30л/мин; 1/2" |  |  | к-т | 2
20 | КОМИН ОТ INOX двоен 250 ,Н= 6м |  |  | к-т | 1
21 | Обща стойност без ДДС | [5 empty] | 0
22 | Допълнителни и непредвидени 10% | [5 empty] | 0
23 | Всичко с допълнителни и непредвидени | [5 empty] | 0
24 | ДДС 20% | [5 empty] | 0
25 | Всичко с ДДС | [5 empty] | 0
| Забележка: В позиция №22 "Допълнителни и непредвидени" се включват разходи за 72 часови хидравлични и топли проби, както и други разходи, невключени в количествената сметка |  |  |  | Управител: