Техническа  спецификация

ОТНОСНО: Доставка на резервни части необходими за извършване на планови сервизни обслужвания на КТЕЦ на ИБТ „Хан Богров”

- Предмет на техническата спецификация

Осъществяване на планови технически обслужвания на КТЕЦ 255kW и 600kW

- Доставка на оригинални резерни части необходими за периодични обслужвания на КТЕЦ 255kW и 600kW

# Резервните части са свързани с изпълнението на планови технически обслужвания, както следва:

- За MAN 255kW:

  - На всеки 1600 работни часа – Е3

| № | Описание | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грес 12G/F040 | 1 |
| 2 | Запалителни свещи | 8 |
| 3 | Гарнитура цилиндров капак ТЕ302/ | 8 |
| 4 | Вентил безопасност 1015 V6 | 1 |
| 5 | Щифт MAN | 4 |
| 6 | Уплътнение щифт MAN VE 100 | 4 |
| 7 | Ремък Combimac 900 | 1 |
| 8 | Филтър ТЕ 302 | 1 |
| 9 | Газов филтър DN65 | 1 |
| 10 | O-пръстен газов филтър | 1 |
| 11 | Филтър 2016V16 | 1 |
| 12 | Маслен филтър | 4 |
| 13 | Въздушен филтър 3/8 | 1 |

- За MWM 600kW:

  - На всеки 1500 работни часа – Е30

| № | Описание | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филтър MWM 2016V8 | 1 |
| 2 | O-пръстен газов филтър DN 80 | 1 |
| 3 | Филтър газов DN80 | 1 |
| 4 | Филтър маслен | 1 |
| 5 | Гарнитура цилиндров капак TCG 2016 | 12 |
| 6 | Уплътнител запалителна свещ | 12 |
| 7 | Въздушен филтър 3/8 | 1 |

  - На всеки 3000 работни часа – Е40

| № | Описание | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремък Combimac 900 | 1 |
| 2 | Филтър газов DN80 | 1 |
| 3 | O-пръстен газов филтър DN 80 | 1 |
| 4 | Въздушен филтър прахов 1200х1500 | 1 |
| 5 | Въздушен филтър прахов 1650х1500 | 1 |
| 6 | Филтър голям TCG 2016 | 1 |
| 7 | Филтър малък TCG 2016 | 0,5 |
| 8 | Запалителна свещ | 12 |
| 9 | Филтър MWM 2016V8 | 1 |
| 10 | Гарнитура цилиндров капак | 12 |
| 11 | Въздушен филтър 3/8 | 1 |

| Технически спецификации за извършване на планово обслужване на CHP модул Vita-Grandis 255 (двигател MAN E 2848 LE 322/генератор LSA 47.2 M7) |
| --- |
| Работи по техническото обслужване | Използван материал/Забележки | № на обслужването/ работни часове |
| Работи по техническото обслужване на газовия двигател |  | Е3/на всеки 1600 р.ч. |
| Записване на работните данни |  | x |
| Контрол на старта |  | x |
| Извършване на контрол на сгъстяването |  | x |
| Проверка на резбовите съединения |  | x |
| Моторно масло смяна/анализ на маслото* | Моторно масло* | x |
| Маслен филтър смяна* | Маслен филтър | x |
| Измерване на противоналягането на отработените газове | AWT почистване | x |
| Извършване на измерване на отработените газове |  | x |
| Присъединяване на разширение на маслената вана при 50 р.ч. | Проверка за функционалност | x |
| Проверка на налягането на охлаждащия кръг/система |  | x |
| Измерване на налягането в картера |  | x |
| Проверка и при необходимост смяна на запалителните свещи |  | x |
| Проверка на подналягането при всмукване |  | x |
| Регулиране на хлабината на вентила |  | x |
| Смяна на запалителните свещи | Запалителни свещи | x |
| Измерване, записване на компресионното налягане | след 6400 р.ч. | x |
| Охладител на сместа проверка/почистване | след 6400 р.ч. | x |
| Ниво на киселината в акумулатора проверка/допълване | Вода на акумулатора | x |
| Проверка на горивните камери с ендоскоп | след 6400 р.ч. | x |
| Проверка на регулиращия лост на оборотите |  | x |
| Проверка на въздушен филтър и при необходимост смяна |  | x |
| Проверка на системата за вентилиране на картера и при необходимост смяна на филтъра |  | x |
| Проверка на концентрациите на охладителната течност |  | x |
| Дроселна клапа регулиране/проверка |  | x |
| Работи по техническото обслужване на газовата линия |  |  |
| Проверка на газовия филтър, при необходимост смяна | Газов филтър | x |
| Извършване на контрол на сгъстяването |  | x |
| Контрол на плътността на просвета на магнитния вентил | Манометър | x |
| Работи по техническото обслужване на периферията |  |  |
| Контрол на системата за съхранение на смазочното масло |  | x |
| Контрол на разширителния съд налягане на входа | >0,3bar налягане на системата | x |
| Контрол на охладителя на биогаз |  | x |
| Контрол на филтъра с активен въглен |  | x |
| AWT почистване |  | x |
| Контрол на функционирането на спирателните вентили |  | x |
| Контрол на клиновия ремък на газовия компресор | Клинов ремък | x |
| Смазване на лагера на газовия компресор, при налично място за смазване | Специална грес | x |
| Проверка на калибриране на газовия двигател, при необходимост допълнително жустиране на всеки 3000 часа |  | x |
| Контрол на функцията на вентилационната уредба |  |  |
| Вентилаторна маса оглед, при необходимост почистване |  |  |
| Работи по техническото обслужване на генератора |  |  |
| Контрол на кабелните клеми |  | x |
| Затягане на винтовете с камбанообразна глава |  | x |
| Работи по техническото обслужване на датчиците, разпределителния шкаф |  |  |
| Разчитане на паметта за грешките, запаметяване на тенденциите |  | x |
| Почистване на вентилаторите на разпределителния шкаф |  | x |
| Функционална проверка на пожароизвестителното устройство | всяко второ E3 |  |
| Функционален тест на веригата за авариен стоп | един път в годината |  |
| Повтарящи се измервания |  |  |
| Сяра [ppm] |  | x |
| Въглероден диоксид (CO2) [%] |  | x |
| Метан [%] |  | x |
| * Състоянието на моторното масло трябва да се определя с помощта на редовни анализи на маслото в зависимост от работните условия и използваното моторно масло съгласно стандарта на MAN M3271-2. |

| Технически спецификации за извършване на планово обслужване на CHP модул Vita-Grandis 600 (двигател MWM TCG 2016 C/генератор Marelli MJB 400 LC4) |
| --- |
| Работи по техническото обслужване | Използван материал/Забележки | № на обслужването/ работни часове | № на обслужването/ работни часове |
| Работи по техническото обслужване на газовия двигател |  | Е30/на всеки 1500 р.ч. | Е40/на всеки 3000 р.ч. |
| Записване на работните данни |  | x | x |
| Контрол на старта | След техническо обслужване | x | x |
| Извършване на контрол на сгъстяването | Визуален | x | x |
| Проверка на резбовите съединения |  | x | x |
| Измерване на противоналягането на отработените газове | AWT почистване | x | x |
| Извършване на измерване на отработените газове |  | x | x |
| Проверка на отвеждането на кондензата |  | x | x |
| Проверка на охладителя на сместа с ендоскоп |  | x | x |
| Регулиране на хлабината на клапана, проверка на възврата |  | x | x |
| Проверка на нивото на киселината в акумулатора/допълване |  | x | x |
| Смяна на маслен филтър* | Маслен филтър* | x | x |
| Проверка на буфера на окачването на двигателя |  | x | x |
| Почистване на резбата на запалителните свещи на главата на цилиндъра |  | x | x |
| Смяна на запалителните свещи**, 50 Nm | Динамометричен ключ |  | x |
| Проверка/смяна на вентилационната система на картера |  |  | x |
| Замерване на разпределителния вал |  |  | x |
| Проверка на демпфера на усукващите трептения*** | Температура |  | x |
| Проверка на горивните камери с ендоскоп |  |  | x |
| Работи по техническото обслужване на газовата линия |  |  |  |
| Проверка на газовия филтър, при необходимост смяна | Газов филтър | x | x |
| Извършване на контрол на сгъстяването |  | x | x |
| Контрол на плътността на просвета на магнитния вентил | Манометър |  | x |
| Работи по техническото обслужване на периферията |  |  |  |
| Контролиране на топлообменника на отработените газове |  | x | x |
| Контрол на охладителя на биогаза, системно налягане |  | x | x |
| Контрол на филтъра с активен въглен |  | x | x |
| Контрол на системата за съхранение на смазочното масло |  | x | x |
| Контрол на разширителния съд, налягане на входа | >0,3 bar инсталации | x | x |
| Контрол на клиновия ремък на газовия компресор | Клинов ремък | x | x |
| Контрол и функциониране на вентилационната уредба |  | x | x |
| Вентилаторна маса оглед, при необходимост почистване |  | x | x |
| Контрол на функционирането на спирателните вентили |  |  | x |
| Функционален тест на предпазния клапан | При необходимост смяна |  | х |
| Смазване на лагера на газовия компресор, ако има такъв | Специална грес |  | х |
| Проверка на калибриране на газовия двигател, при необходимост допълнително регулиране | Специалист/газ за калиброване |  | х |
| Работи по техническото обслужване на генератора |  |  |  |
| Закрепване на резбови връзки | Моменти на затягане MWM | x | x |
| Контрол на вибрационната характеристика |  | x | x |
| Почистване на генератора |  |  | x |
| Проверка на изолацията | електротехници |  | x |
| Допълнително смазване на лагера на генератора (90 gr.) | KLÜBER QUIET BQ 72-72 |  | x |
| Работи по техническото обслужване на датчиците, разпределителния шкаф |  |  |  |
| Разчитане на паметта за грешките, запаметяване на протокола за предаване на данни |  | x | x |
| Почистване на вентилаторите на разпределителния шкаф |  |  | x |
| Контролиране на кабелния канал |  |  | х |
| Функционална проверка на пожароизвестителното устройство |  |  | х |
| Функционален тест на веригата за авариен стоп | един път в годината |  |  |
| Повтарящи се измервания |  |  |  |
| Сяра [ppm] |  | x | x |
| Въглероден диоксид (CO2) [%] |  | x | x |
| Метан [%] |  | x | x |
| * R MWM 0199-99-2105/8 DE |
| ** Спазвайте момент на затягане съгласно сервизно съобщение MWM 0199 - 26 - 6572/0 DE |
| *** R MWM 0120-05-6585/0 DE |