|  | Приложение №1 ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на УЛТРАФИЛТРАЦИОННА МЕМБРАНА в СТАНЦИЯ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (СРОВ) в Завод за МБТ

- ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ

Целта на заданието е изпълнение на заложените дейности  по осигуряване на  резервни части, сервиз, поддръжка и профилактика на Ултрафилтрационна мембрана ZeeWeed 500D, монтиранa в мембранен резервоар на Станция за Регенериране на Отпадъчни Води (СРОВ) и нейната безопасна и продължителна работа. За подробности относно функционирането и операциите по поддръжката, фирмата трябва да е запозната с ръководствата, предоставени от производителя Дженерал Електрик.

- Проектни параметри на системата

Параметър                                                                                    Стойност

Проектни характеристики

Тип на мембраната                                                                         ZW500d

Тип на касетата                                                                               48M LEAP

Повърхност на модула                                                                    34.37 m2/модул

Материал на касетата на мембраната                                            SS 316L

Брой на елементите                                                                             1

Общ брой на касетите (инсталиран/макс.)                                     1/1

Брой на модулите/пълна касета (инсталирани/макс.)                    36/48

Резервно пространство                                                                      25%

Мембранен резервоар MLSS                                                             10,000 – 12,000 mg/L

Размери на мембранния резервоар(вътрешни) W x L x H               2.75 x 2.57 x 3.66

- Технически данни на модула и мембраната

Параметър                                                                                           Стойност

Размери на модула

Височина                                                                                            219.8 cm (86.5 in.)

Ширина                                                                                              49 mm (1.9 in.)

Дълбочина                                                                                          84.4 cm (33.2 in.)

Тегло на модула

Максимално тегло при експедиция                                                 28 kg (61 lbs)

Тегло при повдигане)                                                                        28 – 75 kg (61 – 164 lbs)

(варира в зависимост от акумулирането на твърда фаза

Свойства на мембраната

Номинална площ на повърхността                                                34.4 m2 (370 ft2)

Материал                                                                                          PVDF

Номинален размер на порите                                                         0.04  µ

Свойства на повърхността                                                              Нейонна, хидрофилна

Диаметър на влакното (външен/вътрешен)                                   1.9 mm/0.8 mm

Траектория на потока                                                                       Отвън навътре

Експлоатационни характеристики

TMP диапазон                                                                                 -55 - 55 kPa (-8 - 8 psi)

Максимална работна температура                                                40ºC (104ºF)

Работен pH диапазон                                                                      5.0 - 9.5

Данни във връзка с почистването

Максимална температура при почистване                                   40ºC (104ºF)

pH диапазон при почистване                                                         2.0 - 10.5

Максимална концентрация на хлора                                             1,000 ppm

- Технически данни на касетата на ZeeWeed 500D

Параметър                                                                                      Стойност

Височина                                                                                         253.6 cm (99.8 in.)

Ширина                                                                                           174.5 cm (68.7 in.)

Дълбочина                                                                                       211.2 cm (83.1 in.)

Брой на модулите                                                                           24 - 48

Връзка по пермеат                                                                         1 x 6 in. Вертикална тръба

Въздушна връзка                                                                            2 x 3 in. тръба

Максимално тегло при експедиция (изработена,                        1,729 kg (3,812 lbs)

напълно населена)

Тегло при вдигане (варира в зависимост от

твърдата фаза, броя на модулите и площта на                             1,959 – 4,064 kg

повърхността на модула)                                                                (4,320 – 9,039 lbs)

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Фирмата - Изпълнител да е оторизирана от Дженерал Електрик за извършване на ремонтни, профилактични и други дейности. ZeeWeed мембраните, които се състоят от снопове кухи влакна, са потопени в отпадъчната вода и оперират под отрицателно налягане, създадено от работна помпа. Това отрицателно налягане позволява преминаването на пермеата през мембраните, оставяйки замърсителите в резервоара с мембраната. Резервните части, посочени в Приложение №2, при поръчка от Възложителя, следва да бъдат доставени в завода за МБТ в срок до 2 месеца от датата на сключване на договор. За други резервни части, които не са в приложения списък, Изпълнителят да има възможност за доставка до 72 часа от заявката на Възложителя.

Всички операции по съоръжението трябва да се извършват от добре обучен персонал. Средата, предвидена за експлоатация на съоръжението, е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМАТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извършва проверка на състоянието на мембраната два пъти годишно при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обхват на дейностите, определени в договора, като отразява резултатите от извършените дейности писмено. Да поддържа софуер с възможност за дистанционно наблюдение и дигностика на систмата. Да има осигурено 24 часово, 7 дни в седмицата телефонно обслужване за спешни повиквания за техническа поддръжка. Да може да доставя резервни части по каталог на фирмата производител. Да може да реагира при аварийни ситуации, като времето за реакция след подаване на авариен сигнал по телефона да е до 24 часа. Изпълнителят да се отзовава на повикване на Възложителя при спешна необходимост от въстановяване на работа мембраната. Изпълнителят извършва ремонта, който включва отстраняване на възникнали повреди от всякакъв характер, констатирани при техническото поддържане или по сигнал на Възложителя, като вложените за това резервни части, материали и консумативи ще става за сметка на Възложителя. Изборът на резервни части, материали и консумативи да става след съгласуване с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им. Влаганите резервни части и материали да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България.

За всеки извършен ремонт да се дава минимален гаранционен срок от 3 месеца.	При повторна повреда от същия характер или на същия елемент от съоръжението, в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани повредата за своя сметка, ако  същата не е по вина на Възложителя.